ESTUDIO DE OPORTUNIDAD

Alumbrado de seguridad y emergencia
en túneles ferroviarios y metropolitanos

España · Situación actual, actores, tecnología y ruta comercial

Conclusión ejecutiva El mercado existe y es técnicamente exigente. La oportunidad no es “iluminar el túnel para circular”, sino renovar sistemas críticos de evacuación, socorro, mantenimiento y telemando. ADIF/ADIF AV y los grandes metros compran soluciones integradas: luminaria LED certificada, alimentación segura, cableado resistente al fuego, control remoto, pruebas y mantenimiento.

Fecha de corte: 31 de julio de 2026 · Alcance: España; túneles ferroviarios, Cercanías, alta velocidad, metro y ferrocarril metropolitano. No incluye túneles de carretera salvo como mercado adyacente.

Preparado para SALVI · Documento de inteligencia comercial. Las cifras están etiquetadas como publicadas, no publicadas o de referencia; no se presentan estimaciones cartográficas como inventario oficial.

# 1. Resumen para decisión1. Resumen para decisión

Recomendación Posicionar una oferta “Rail Tunnel Safety Lighting”: ingeniería de cumplimiento + suministro LED + integración de control + mantenimiento. Entrar primero por auditorías de obsolescencia y pilotos en activos de alto riesgo, no como proveedor genérico de luminarias.

## Qué demuestra el mercadoQué demuestra el mercado

| Señal | Evidencia y lectura comercial |
| --- | --- |
| Norma prescriptiva | Para RFIG, la IFI exige LED con IP66, IK08, vida >50.000 h, ≤5 W/m, 5.000 K e IRC >75; la solución debe estar certificada. [1] |
| Necesidad de reposición | ADIF AV licitó en 2026 más de 6,5 M€ para sustituir 10.495 puntos de luz en Guadarrama y San Pedro (37,4 km de túnel), con tecnologías convencionales al final de vida. [6] |
| Conectividad ya comprada | Metro de Madrid integró telemando de 5.400 luminarias y 930 cuadros en la renovación de la L5; no es un extra futurista sino una práctica de infraestructura crítica. [7] |
| Compra recurrente | ADIF licitó 9,64 M€ estimados / 12 meses para gestión integral de instalaciones de protección y seguridad de túneles convencionales y de ancho métrico, en seis lotes territoriales. [5] |

Implicación: la propuesta comercial debe vender disponibilidad verificable y reducción de coste de ciclo de vida; el ahorro energético ayuda, pero rara vez es por sí solo el motivo de compra en alumbrado de emergencia.

## Dónde concentrar el esfuerzoDónde concentrar el esfuerzo

- Prioridad 1: Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana, País Vasco y Andalucía. Concentran redes metropolitanas, tráfico, inversión, activos envejecidos o proyectos de ampliación.

- Prioridad 1 ferroviaria: corredores Norte, Noroeste y Noreste; el pliego de ADIF identifica estos corredores como los de mayor concentración de kilómetros de túnel. [4]

- Puerta de entrada: departamentos de infraestructura, energía/instalaciones, protección civil, mantenimiento y centro de control; no solo compras o explotación.

# 2. Alcance y realidad del parque instalado2. Alcance y realidad del parque instalado

No existe un inventario nacional público, consolidado y actualizado que publique los kilómetros de túneles ferroviarios y de metro por comunidad autónoma. ADIF dispone de una Norma General de Inventario de Túneles Ferroviarios (NAG 2414) y de un conjunto geográfico INSPIRE de la red, pero el extracto de activos con longitud, tecnología y estado de alumbrado no está publicado de forma agregable. [3][10]

Cómo leer la tabla territorial “km de túnel publicado” solo se rellena cuando una fuente oficial o de operador ofrece el dato. Los “km de red” no se deben confundir con km en túnel: se presentan para dimensionar al comprador y priorizar la prospección. Para un TAM defendible, solicitar a cada gestor inventario de túneles, antigüedad de instalación, planos unifilares y registros de pruebas.

## Panorama por comunidad autónomaPanorama por comunidad autónoma

| CCAA | Dato publicado relevante | Titular / interlocutor principal | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Madrid | Metro: casi 300 km de red; L5: 23 km de túnel modernizados con 5.400 luminarias y telemando. RFIG/Cercanías añade túneles urbanos ADIF. | Metro de Madrid / Comunidad de Madrid; ADIF y ADIF AV. | 1 |
| Cataluña | Metro TMB: 125,4 km de red, 165 estaciones (dato 01/01/2025). No publica km de túnel comparables. | FMB–TMB; Generalitat; ADIF/Rodalies; FGC. | 1 |
| C. Valenciana | Metrovalencia: 156,4 km de red y 26,6 km en túnel (último dato localizado en memoria FGV). | FGV / Generalitat Valenciana; ADIF. | 1 |
| Andalucía | Metro Sevilla: 18 km, 11,1 km de túnel. Metro Granada: 2,7 km de túnel. Metro Málaga: 13,6 km de red y 14 estaciones subterráneas. | Agencia de Obra Pública de Andalucía; concesionarias/operadores; ADIF. | 1 |
| País Vasco | Metro Bilbao: 45,1 km de red y 26 estaciones soterradas; sin km de túnel publicado en la memoria consultada. | Consorcio de Transportes de Bizkaia / Metro Bilbao; ETS/Euskotren; ADIF. | 1 |
| Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León | Sin km autonómico consolidado publicado. Alta presencia de túnel convencional y ancho métrico en corredores Norte/Noroeste. | ADIF; gobiernos autonómicos en redes propias. | 1 ferroviaria |
| Aragón y Navarra | Activos de montaña y proyectos de renovación; Canfranc/Somport es referencia de adecuación normativa. | ADIF; Gobierno de Aragón; Navarra. | 2 |
| Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja | RFIG con activos convencionales; sin cifra autonómica pública consolidada localizada. | ADIF. | 2–3 |
| Illes Balears y Canarias | Alcance ferroviario menor; Palma/SFM y tranvías o metros ligeros requieren revisión caso a caso. | SFM / Govern Balear; cabildos y operadores locales. | 3 |

Nota metodológica: la tabla no suma “km de red” ni usa estos como sustituto de km de túnel. Es una matriz de prospección y no un censo de activos. La información pública permite afirmar con seguridad que los principales compradores se concentran en esas comunidades; para una licitación se debe validar el inventario específico.

# 3. Qué iluminación requiere cada activo3. Qué iluminación requiere cada activo

| Activo | Función de iluminación | Diseño y compra |
| --- | --- | --- |
| Túnel ferroviario de línea | Guiar evacuación y acceso de rescate; no crear iluminación continua de conducción. | Línea de baja altura/pasamanos, sectorización, accionamiento local y remoto, alimentación alternativa. |
| Galerías, salidas y zonas seguras | Reconocimiento de puerta, mecanismo, equipos de incendio y tránsito. | Nivel superior, encendido permanente en accesos críticos, señalización y balizamiento. |
| Salas técnicas / centros de transformación | Intervención segura, mantenimiento y respuesta de emergencia. | Iluminación funcional + emergencia, selectividad eléctrica, monitorización. |
| Metro: túnel de línea | Socorro, evacuación, fuerza de túnel y continuidad operativa. | Normal + socorro + emergencia separados; integración con telemando/COMMIT o SCADA. |
| Andenes y vestíbulos | Servicio público, evacuación, accesibilidad y confort. | Proyecto luminotécnico específico; mercado complementario, no confundir con túnel ferroviario. |

## Marco técnico ferroviario RFIGMarco técnico ferroviario RFIG

- Túneles >500 m: alumbrado de emergencia en túnel de línea, salidas, galerías y salas técnicas; 2 lux mínimo a nivel de suelo en el punto desfavorable, con factor de envejecimiento 0,8. [1]

- Vía única: en el hastial del pasillo de evacuación. Vía doble: ambos hastiales, al tresbolillo. Luminaria baja o integrada en pasamanos, sin deslumbrar. [1]

- Autonomía: alimentación alternativa durante al menos 90 minutos. Accionamiento manual, generalmente cada 150 m como máximo, y remoto desde el centro de control. [1]

- Salidas, galerías y salas técnicas: mínimo 5 lux. Enlaces con salidas: tres luminarias y 5 lux, encendidos permanentemente. [1]

- Señalización: en túneles ≥100 m, separación máxima de 50 m en el mismo hastial. [1]

La ETI europea de seguridad en túneles fija el mínimo de 1 lux para túneles de más de 500 m; la IFI española lo eleva a 2 lux y añade requisitos de ejecución. [2][1]

# 4. Situación de mercado y evidencia de inversión4. Situación de mercado y evidencia de inversión

## Casos que prueban demandaCasos que prueban demanda

| Caso | Alcance conocido | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Guadarrama + San Pedro (ADIF AV, 2026) | Más de 6,5 M€; 10.495 puntos de luz; 37,4 km de túnel. Sustitución de sodio/fluorescencia, eliminación de baterías internas mediante alimentación centralizada. | Benchmark de gran activo: ~619 €/punto de luz como simple división de presupuesto/puntos, no precio unitario transferible. |
| Línea 5 Metro Madrid (2017) | 2,55 M€; 23 km de túnel; 5.400 luminarias, 930 cuadros y >160 km de cable resistente al fuego; integración en COMMIT. | Prueba de que la renovación es sistema completo: luminaria, distribución, cableado y control. |
| Túneles C-5 Cercanías Madrid (2026) | Autorizada inversión de 84,7 M€ para seguridad/evacuación de cuatro túneles, con pasamanos LED, señalización, comunicaciones, antiintrusión, CCTV e hidrantes. | La iluminación se adjudica dentro de paquetes de seguridad y obra civil; socios integradores son decisivos. |
| Gestión ADIF convencional/ancho métrico (2025) | Contrato nacional de 6 lotes, 9,64 M€ estimados y 12 meses para instalaciones de protección y seguridad. | Mantenimiento y disponibilidad generan ingresos recurrentes y acreditaciones de entrada. |

El caso Guadarrama/San Pedro es especialmente ilustrativo: la tecnología heredada incluía sodio de 70 W, fluorescencia de 36 W y baterías autónomas. El alcance previsto sustituye o reaprovecha soportes, centraliza alimentación donde existe redundancia y persigue hasta un 80% de reducción de consumo según la información de licitación sectorial. [6]

## Catalizadores 2026–2030Catalizadores 2026–2030

- Fin de vida, mercurio y falta de repuestos de fluorescencia, sodio y baterías NiCd.

- Renovación de túneles y adecuación de protección civil: al renovar, las partes afectadas pasan a cumplir la IFI/ETI aplicables. [1]

- Digitalización de centros de control: telemando, pruebas, alarmas y ciberseguridad de OT. Metro de Madrid dispone de COMMIT y ha certificado su entorno digital conforme al ENS. [8]

- Restricciones de mantenimiento: ventanas nocturnas, corte de línea, acceso y seguridad ferroviaria elevan el valor de soluciones modulares y de sustitución rápida.

# 5. Quién decide, quién opera y cómo se compra5. Quién decide, quién opera y cómo se compra

| Capa | Organismos / entidades | Papel en la venta |
| --- | --- | --- |
| Política y regulación estatal | Ministerio de Transportes; AESF; Comisión Europea/ERA. | Marco RFIG, autorizaciones, IFI/ETI; no suelen comprar luminarias directamente. |
| Gestor de infraestructura RFIG | ADIF y ADIF Alta Velocidad. | Propietario/gestor, ingeniería, conservación, seguridad y licitación; comprador central clave. |
| Transporte urbano/metropolitano | Comunidades autónomas, consorcios, empresas públicas y concesionarias: Metro de Madrid, FMB–TMB, FGV, Metro Bilbao, Agencia de Obra Pública de Andalucía, etc. | Definen estándares propios, presupuesto, telemando y mantenimiento. |
| Explotación y seguridad | Centro de control, protección civil, bomberos, mantenedor y contratista de seguridad. | Influyen en especificación: modos de fallo, pruebas, respuesta y mantenibilidad. |
| Ingeniería e integrador | Ingenierías de proyecto, instaladores ferroviarios, protección contra incendios, SCADA/telecom. | Prescriben y entregan la solución completa; canal necesario en contratos integrados. |

## Patrón de contrataciónPatrón de contratación

- ADIF compra por lotes territoriales y especialidad; el contrato de 2025 se estructuró Centro, Este, Noreste, Noroeste, Norte y Sur. [5]

- La licitación combina solvencia de conservación ferroviaria y mantenimiento de instalaciones de seguridad/PCI. Precio ponderó 75%; organización/recursos 15% y plazos 10%. [5]

- En metro, el titular suele compra por renovación de línea, estación, sistema de emergencia o mantenimiento plurianual. La homologación y compatibilidad con el telemando existente pesan mucho.

Mensaje para SALVI No competir solo por precio de luminaria. Preparar una oferta con expediente de conformidad, fotometría de ruta de evacuación, esquema de alimentación, lógica de sectorización, integración de señales, FAT/SAT, protocolo de prueba y plan de mantenimiento.

# 6. Competencia y canales6. Competencia y canales

La competencia está fragmentada. Conviene distinguir fabricantes de iluminación, fabricantes de emergencia/control e integradores. La relación siguiente no afirma homologación en todos los operadores: identifica actores activos y referencias públicas localizadas.

| Grupo | Actores | Evidencia / posición |
| --- | --- | --- |
| Especialistas emergencia / túnel | DSAF; Daisalux; Eaton; Zumtobel; Beghelli y otros fabricantes de emergencia. | DSAF declara aplicación en alumbrado de emergencia de túneles ferroviarios y carreteros. Daisalux/Eaton/Zumtobel son competidores de categoría que deben validarse por homologación y referencia. [9] |
| Iluminación lineal / túnel | Carandini, Signify, Schréder, Novea y fabricantes industriales. | Carandini tiene referencia pública de alumbrado lineal de emergencia en túnel urbano de Barcelona, con mantenimiento ACISA. En ferrocarril hay que validar requisitos IFI. [11] |
| Instalación y mantenimiento | ISC, ACISA, integradores ferroviarios y empresas PCI/telecom. | ISC comunica contrato de mantenimiento y actualización de iluminación de Metro Barcelona; ACISA aparece en mantenimiento integral de túneles urbanos. Referencias de canal, no equivalen a adjudicación ferroviaria. [12][11] |
| Sistemas integrados | Contratistas ferroviarios, protección civil, SCADA, telecomunicaciones y obra civil. | Compiten por el paquete completo en proyectos como C-5: iluminación, comunicación, CCTV, accesos, ventilación y evacuación. [13] |

## Huecos competitivos aprovechablesHuecos competitivos aprovechables

- Producto diseñado desde normativa ferroviaria: no adaptar una luminaria de nave industrial al final del proyecto.

- Sistema centralizado “batteryless” cuando hay doble acometida, SAI y grupo; reduce miles de baterías y visitas de mantenimiento.

- Diagnóstico conectado, pero “fail-safe”: la pérdida de comunicaciones no puede comprometer encendido ni autonomía.

- Retrofit de baja intervención: reutilización de soportes/infraestructura existente, conectores resistentes y ejecución en ventanas cortas.

- Servicio documental: inventario digital, pruebas de autonomía, informe de conformidad y trazabilidad de mantenimiento.

# 7. Propuesta de valor y arquitectura recomendada7. Propuesta de valor y arquitectura recomendada

## Paquete técnico mínimoPaquete técnico mínimo

| Capa | Requisito de diseño |
| --- | --- |
| Luminaria | LED industrial certificable, IP66, IK08, comportamiento al fuego, vida útil >50.000 h, 5.000 K, IRC >75; óptica que evite deslumbramiento. |
| Fotometría | Cálculo por ruta de evacuación: 2 lux en suelo en RFIG; 5 lux en salas, galerías y salidas. Mantener factor de envejecimiento. |
| Energía | Doble alimentación/SAI/grupo o autónomas cuando corresponda; autonomía ≥90 min en RFIG. Selectividad y supervisión de circuitos. |
| Control | Encendido local y remoto por sectores; retorno de estado, alarma de fallo y modo de emergencia. Protocolos industriales segregados de la red corporativa. |
| Evacuación | Luz lineal de guiado + señalización conforme a proyecto + identificación de salidas; coordinación con pasamanos, puertas, balizamiento y megafonía. |
| Entrega | Pruebas FAT/SAT, medida in situ, manuales, inventario, formación, plan de repuestos y mantenimiento. |

## Conectividad: qué sí y qué no prometerConectividad: qué sí y qué no prometer

- Sí: telemando de encendido, supervisión de circuitos, alarmas, estado de fuentes/SAI, reporte de pruebas, contadores y diagnóstico.

- Sí: integración mediante interfaz acordada con SCADA/COMMIT/BMS, con arquitectura cibersegura y protocolos aprobados por el gestor.

- No: depender de plataforma cloud o red IP para que funcione la función de seguridad. La lógica local y la alimentación de emergencia deben ser autónomas.

- No: prometer ahorro fijo sin perfil de encendido, arquitectura eléctrica y horas de operación del activo.

# 8. Tamaño de oportunidad y priorización comercial8. Tamaño de oportunidad y priorización comercial

No se recomienda publicar una cifra nacional de TAM en euros hasta obtener un inventario verificable. Los km por CCAA no están disponibles de manera homogénea y la inversión por km depende radicalmente de: número de tubos/vías, salidas, galerías, tecnología heredada, alimentación, cableado, obra civil y ventana de corte.

| Nivel | Objetivo | Oferta de entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| A · 0–6 meses | ADIF/ADIF AV, Metro Madrid, TMB, FGV, Metro Bilbao, AOPJA. | Auditoría de obsolescencia y cumplimiento; piloto de 100–300 m o galería. | Especificación, homologación y referencia local. |
| B · 6–18 meses | Contratistas de mantenimiento de túneles y proyectos de renovación de línea. | Retrofit por sectores, suministro de luminaria + control + pruebas. | Pedido marco / participación como subcontratista cualificado. |
| C · 18–36 meses | Programas de renovación integral y nuevas ampliaciones. | Diseño–suministro–puesta en marcha y O&M digital. | Recurrente de mantenimiento y actualización. |

## Modelo económico de referenciaModelo económico de referencia

- Benchmark observado: 6,5 M€ / 10.495 puntos = ~619 €/punto, pero no es tarifa de producto; el contrato incluye suministro, instalación, logística, ingeniería y condiciones ferroviarias. [6]

- La densidad y coste real deben calcularse por activo tras visita técnica. Una solución de pasamanos lineal puede cotizarse por metro; luminarias/salas por punto; control y alimentación por cuadro/sector.

- Construir caso de negocio con tres columnas: CAPEX evitado o diferido, OPEX (visitas, repuestos, baterías), riesgo/compliance (disponibilidad y prueba).

# 9. Plan de acción de 90 días9. Plan de acción de 90 días

| Semana | Acción | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Definir catálogo Rail Tunnel Safety: dos soluciones lineales, una de sala técnica, armario/control y opciones de alimentación. | Ficha técnica con matriz IFI/ETI y declaración de límites. |
| 2–4 | Crear lista de 30 activos y compradores; separar ADIF/ADIF AV, metros y canales integradores. | CRM por CCAA, responsable, contrato vigente, fecha de renovación y contacto técnico. |
| 3–6 | Preparar auditoría de 1 día: inventario, medición lux, estado de cuadros/baterías/cables, telemando y riesgo. | Informe de brechas con presupuesto por fases. |
| 5–8 | Contactar ingenierías y mantenedores de los seis lotes ADIF; solicitar reuniones de prescripción, no solo de precio. | Dos alianzas de integración y una visita a activo. |
| 7–12 | Proponer piloto en corredor o metro: medición antes/después, prueba de autonomía y retorno de estado. | Caso de éxito español y expediente de homologación. |

## Riesgos a gestionarRiesgos a gestionar

- Tiempos largos de homologación y acceso ferroviario.

- Alcance “luminaria” absorbido dentro de grandes contratos de seguridad/obra civil.

- Presión de precio en licitaciones; responder con coste de ciclo de vida y reducción de batería/mantenimiento.

- Interoperabilidad, compatibilidad electromagnética, reacción al fuego y ciberseguridad; validar en fase de ingeniería.

# 10. Fuentes y trazabilidad10. Fuentes y trazabilidad

Fuentes primarias o institucionales siempre que existen. Las fuentes sectoriales se usan solo para detalles de licitación y casos de mercado que requieren comprobación en pliego antes de ofertar.

[1] BOE. Orden TMA/135/2023, IFI: apartado 4.1.4.9.9 Alumbrado de emergencia; requisitos técnicos, autonomía, control y señalización. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-4324&lang=es

[2] EUR-Lex. Reglamento (UE) 1303/2014, ETI de seguridad en túneles ferroviarios. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:02014R1303-20240129

[3] ADIF. NAG 2414, Norma ADIF General Inventario de Túneles Ferroviarios. https://www.adif.es/documents/20124/25515389/NAG2414_ED1_FC1.pdf/4a087ff5-f7ec-d792-78c1-d710d44a847b

[4] Pliego ADIF de mantenimiento de túneles RFIG: distribución de túneles por corredores y antigüedad de red convencional/ancho métrico. https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?DocumentIdParam=3f704cc7-d1fd-46d2-9340-d47a71a201ec&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&srv=cmpnt

[5] BOE. Licitación ADIF 2025, gestión integral instalaciones de protección y seguridad en túneles, seis lotes, 9,64 M€ estimados. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2025-2702&lang=es

[6] Smart Lighting. Licitación ADIF AV 2026: Guadarrama y San Pedro, 10.495 puntos de luz y >6,5 M€. Fuente sectorial; validar con pliego. https://smart-lighting.es/adif-licita-renovacion-alumbrado-tuneles-de-guadarrama-san-pedro/

[7] CRTM / Comunidad de Madrid. Renovación alumbrado túnel L5: 5.400 luminarias, 930 cuadros y telemando. https://www.crtm.es/comunicacion/sala-de-prensa/noticias/archivo/27052017-la-comunidad-invertira-2-5-millones-de-euros-en-renovar-el-alumbrado-del-tunel-de-la-linea-5-de-metro/

[8] Comunidad de Madrid. Metro: COMMIT y certificación ENS de sistemas digitales. https://www.comunidad.madrid/noticias/2025/12/24/metro-madrid-logra-certificacion-nacional-ciberseguridad-sistemas-digitales

[9] DSAF. Aplicación declarada: alumbrado de emergencia en túneles ferroviarios y carreteros. https://www.dsaf.es/

[10] Datos.gob.es / ADIF. Red de transporte ferroviario de ADIF (INSPIRE), versión julio de 2024. https://datos.gob.es/es/catalogo/e0dat0002-red-de-transporte-ferroviario-de-adif1

[11] Carandini. Caso de alumbrado lineal de emergencia en túnel Mitre (Barcelona) con ACISA. Mercado adyacente de túnel urbano. https://carandini.com/portfolio_page/alumbrado-lineal-de-emergencia-en-tunel-ronda-general-mitre-barcelona/

[12] ISC. Mantenimiento y actualización de iluminación de Metro Barcelona durante tres años. https://www.isc1987.com/2024/10/01/isc-se-encargara-del-mantenimiento-y-actualizacion-de-la-iluminacion-en-el-metro-de-barcelona-durante-los-proximos-3-anos/

[13] Cadena SER. C-5 Cercanías Madrid: paquete de 84,7 M€ con iluminación LED integrada y sistemas de seguridad. Fuente periodística; validar expediente. https://cadenaser.com/cmadrid/2026/05/27/el-gobierno-invertira-70-millones-en-renovar-la-senalizacion-de-la-c-5-en-humanes-fuenlabrada-y-leganes-ser-madrid-sur/

[14] TMB. Transporte en cifras: 125,4 km de red de Metro. https://transparencia.tmb.cat/es/web/tmb/conoce-tmb/informacion-corporativa/transporte-cifras

[15] FGV. Memoria de sostenibilidad: Metrovalencia 156,4 km de red y 26,6 km en túnel (dato de memoria localizado). https://www.fgv.es/wp-content/uploads/2020/01/MemoriaFGV_2018_v2_editable.pdf

[16] Metro Bilbao. Memoria 2023: 45,10 km de red y 26 estaciones soterradas. https://cms.metrobilbao.eus/sites/default/files/upload/img-6697ba23eba21.pdf

[17] Junta de Andalucía. Metro Sevilla: 11.100 m de túneles en línea 1. https://www.juntadeandalucia.es/html/especiales/especialmetro-sevilla/obra.html

[18] Junta de Andalucía. Metro Granada: 2,7 km de túneles. https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/servicios/actualidad/noticias/detalle/161665.html

[19] Metro Málaga. Carta de servicios 2025: 13,6 km de red y 14 estaciones subterráneas. https://metromalaga.es/archivos/metromalaga-carta-servicios-2025.pdf

Limitación de uso: este informe es una base comercial y técnica; antes de presentar una oferta deben verificarse el pliego vigente, la normativa interna del gestor, el inventario de activo, el alcance eléctrico y la homologación requerida.