SALVI TUNNEL ENGINE

Informe Técnico de Iluminación de Túneles

Norma: CIE 88:2004 — Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses

| Proyecto | Informe de validaci?n ? caso de prueba |
| --- | --- |
| Tubo | T1 |
| Longitud total | 300.0 m |
| Velocidad de diseño | 80.0 km/h |
| Tráfico de diseño | 500 veh/h |
| Clasificación óptica | optically long |
| Iluminación diurna | normal |
| Fecha del informe | 29/07/2026 |

Redactado con SALVI Tunnel Engine (STE) — Motor de cálculo conforme a CIE 88:2004.

1. Resumen de Validación

REVISAR — Existe al menos un criterio de perfil o de calidad fotométrica que no cumple.

| Tubo / longitud | T1 / 300.0 m |
| --- | --- |
| Condición de diseño | 80.0 km/h · SD 145.3 m |
| Portal A | L20 4785.0 cd/m² · Lth 228.0 cd/m² |
| Portal B | L20 3045.0 cd/m² · Lth 140.0 cd/m² |
| Interior / noche | Lin 3.0 cd/m² · L noche 1.0 cd/m² |
| Instalación calculada | 482 luminarias · 11.01 kW instalados |

Condicionantes: ⚠️ Túnel bidireccional corto: layout truncado a Lth_A=145 m, Lth_B=136 m, Ltr_A=3 m, Ltr_B=6 m. · Salto de respaldo 'Cubierto'/'Crepuscular' = 17.3:1; considerar una escena intermedia. · 🔴 CTR1: L=77.2 cd/m2 no es alcanzable a d=2.5 m con ninguna optica+tilt.

2. Datos de Partida y Alcance

Geometría, tráfico y explotación

| Longitud del tubo | 300.0 m |
| --- | --- |
| Calzada | 10.5 m · 2 carriles de 3.5 m |
| Sección / altura | — · 5.5 m |
| Circulación | Two Way |
| Velocidad / distancia de parada | 80.0 km/h · 145.3 m |
| Pendiente / fricción | 1.5 % · μ=None |
| Tráfico de proyecto | 500 veh/h |
| Pavimento | Asfalto Oscuro (R3) |

Entorno y parámetros luminotécnicos

| Método L20 / entorno | Model · Open Country Flat |
| --- | --- |
| Orientación / cielo | S · Clear |
| Portal A: L20 / Lth | 4785.0 / 228.0 cd/m² |
| Portal B: L20 / Lth | 3045.0 / 140.0 cd/m² |
| Factor de mantenimiento | 0.7 |
| Reflectancias | Paredes ρ=0.4 · Techo ρ=0.25 |

3. Criterios y Metodología

La luminancia de adaptación se determina para cada portal con el método L20. A partir de ella se obtiene la luminancia de umbral y el perfil longitudinal exigido según CIE 88:2004.

El tubo se divide en zonas de umbral, transición e interior. Cuando hay circulación bidireccional, ambos portales se calculan de forma independiente y se conserva el caso más desfavorable en cada comprobación.

La instalación se dimensiona con los ficheros fotométricos de las luminarias. La verificación se realiza sobre campos bidimensionales CIE 140:2019: luminancia media, uniformidad general U0, uniformidad longitudinal Ul e incremento de umbral TI.

4. Resultado Luminotécnico — Perfil Longitudinal

La curva de Lavg CIE 140 no está disponible. No se representa ninguna curva estimada; recalcule las luminarias con fotometría LDT para completar la validación.

Cumplimiento por zona

| Zona | Lavg / Lreq | U0 | Ul | TI (%) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B | 5.99 / 3.0 | 0.309 | 0.99 | 2.9 | REVISAR |
| ADAPTACIÓN A | 24.8 / 8.4 | 0.309 | 0.999 | 2.5 | REVISAR |
| ADAPTACIÓN B | 24.93 / 4.0 | 0.311 | 0.999 | 2.5 | REVISAR |
| CTR1 | 17.07 / 26.2 | 0.309 | 0.99 | 4.2 | REVISAR |
| CTR2·B | 38.88 / 14.4 | 0.311 | 0.992 | 4.1 | REVISAR |

5. Diseño de la Instalación

| Disposición | Central Single |
| --- | --- |
| Luminaria de referencia | Aphex APHEX_L_320Wx2/Aphex L 320W x2 446mA 4000K |
| Óptica / CCT / I máx. | F2M2 · 4000K · 500 mA |
| Total instalado | 482 luminarias · 11.01 kW |
| Densidad media | 3.49 W/m² |

| Zona | Tramo (m) | Modelo / óptica | mA | W | d (m) | N | Tilt | Capa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B | 0.0–300.0 | APHEX_S_75W / F2M2 | 500 | 79.0 | 2.5 | 122 | 0.0° | Permanent |
| ADAPTACIÓN A | 0.0–300.0 | APHEX_S_75W / F2M2 | 105 | 16.0 | 0.5 | 195 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B | 0.0–300.0 | APHEX_S_75W / F2M2 | 105 | 16.0 | 0.5 | 162 | -0.0° | Adaptation |
| CTH | 0.0–145.3 | APHEX_L_320Wx2 / F2M2 | 446 | 414.0 | 2.5 | 0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTR1 | 145.3–300.0 | APHEX_L_480Wx2 / F2M2 | 500 | 467.0 | 2.5 | 1 | 0.0° | Reinforcement |
| CTR2·B | 0.0–164.3 | APHEX_L_480Wx2 / F2M2 | 500 | 467.0 | 2.5 | 2 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH·B | 164.3–300.0 | APHEX_M_200Wx2 / F2M2 | 401 | 247.0 | 2.5 | 0 | 0.0° | Reinforcement |

6. Control DALI y Escenas de Operación

| Protocolo de control | DALI |
| --- | --- |
| Nº de grupos | 7 |
| Nº de escenas | 5 |

Tabla de Regulación (grupos × escenas)

| Grupo | L diseño (cd/m²) | Soleado L₂₀=4785 | Normal L₂₀=3350 | Cubierto L₂₀=1436 | Crepuscular L₂₀=239 | Noche L₂₀=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE — Permanente A–B | 3.0 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 33.3% DALI 214 |
| REF-A-TH — Umbral A | 225.0 | 99.8% DALI 254 | 69.5% DALI 241 | 29.0% DALI 209 | 3.7% DALI 133 | 0.0% |
| REF-A-TR1 — Transición A 1/2 | 87.7 | 99.8% DALI 254 | 68.8% DALI 240 | 27.5% DALI 207 | 1.7% DALI 106 | 0.0% |
| REF-A-TR2 — Transición A 2/2 | 83.7 | 99.8% DALI 254 | 68.8% DALI 240 | 27.4% DALI 207 | 1.6% DALI 102 | 0.0% |
| REF-B-TR1 — Transición B 1/2 | 46.7 | 99.9% DALI 254 | 68.0% DALI 240 | 25.5% DALI 204 | 0.0% | 0.0% |
| REF-B-TR2 — Transición B 2/2 | 51.4 | 99.9% DALI 254 | 68.2% DALI 240 | 25.9% DALI 205 | 0.0% | 0.0% |
| REF-B-TH — Umbral B | 137.0 | 99.9% DALI 254 | 69.3% DALI 241 | 28.4% DALI 208 | 2.9% DALI 125 | 0.0% |

CTH=Umbral · CTRn=Transición · CIN=Interior · CEX=Salida. Niveles DALI según IEC 62386 (curva logarítmica, rango 0–254).

Potencia por escena de operación

| Escena | Luminarias activas | Potencia (kW) | Flujo (lm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soleado | 125 | 4.423 | 838595.0 |
| Noche | 122 | 1.948 | 405248.0 |
| Soleado | 125 | 4.423 | 838595.0 |
| Normal | 125 | 2.303 | 477289.0 |
| Cubierto | 125 | 2.239 | 465075.0 |
| Crepuscular | 479 | 7.664 | 1591238.0 |

7. Conclusiones y Verificaciones de Recepción

Estado del diseño: REVISAR. Existe al menos un criterio de perfil o de calidad fotométrica que no cumple.

Verificar en obra la geometría efectiva, la posición transversal y la altura de montaje de cada fila.

Comprobar que modelo, óptica, flujo, corriente y orientación/tilt coinciden con el listado de luminarias.

Programar y ensayar las escenas y grupos DALI antes de la recepción de la instalación.

Confirmar las condiciones de mantenimiento y las reflectancias adoptadas si difieren de las existentes en obra.

ANEXOS DE CÁLCULO E INSTALACIÓN

Los anexos conservan la trazabilidad necesaria para auditoría, dirección facultativa y puesta en marcha.

ANEXO A. Clasificación y Distancia de Parada

| Clasificación geométrica | long |
| --- | --- |
| Clasificación óptica | optically long |
| Necesidad de ilum. diurna | normal |
| Distancia de parada (SD) | 145.3 m |
| Distancia de reacción (dr) | 33.3 m |
| Distancia de frenado (df) | 112.0 m |

Justificación: Longitud: 300 m → long. Clasificación óptica: salida no visible desde SD=145 m, penetración de luz: poor → optically_long. Necesidad de iluminación diurna: normal.

ANEXO A.2 Datos L20, Lth e Interior

| L₂₀ — Luminancia campo 20° | 4785.0 cd/m² |
| --- | --- |
| Método de cálculo L₂₀ | model |
| Confianza del valor L₂₀ | Media |
| Lth — Luminancia de umbral | 228.0 cd/m² |
| Factor k (Lth = k · L₂₀) | 0.0476 |
| Coef. revelación contraste qc | 0.1 |
| Lseq — Luminancia equivalente | 4785.0 cd/m² |
| Lin — Luminancia interior | 3.0 cd/m² |
| L_noche — Luminancia nocturna | 1.0 cd/m² |

Nota L₂₀: Modelo entorno: open_country_flat, orientación: S, cielo: clear

ANEXO A.3 Zonas y Perfil Normativo

| Zona | s inicio (m) | s fin (m) | Longitud (m) | L inicio (cd/m²) | L fin (cd/m²) | L mín. req. (cd/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Threshold | 0.0 | 145.3 | 145.3 | 228.00 | 92.83 | 228.00 |
| Transition | 145.3 | 148.1 | 2.8 | 92.83 | 3.00 | 3.00 |
| Interior | 148.1 | 158.5 | 10.4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Transition B | 158.5 | 164.3 | 5.8 | 3.00 | 57.00 | 3.00 |
| Threshold B | 164.3 | 300.0 | 135.7 | 57.00 | 140.00 | 140.00 |

ANEXO B. Verificación Fotométrica CIE 140:2019

CIE 140:2019  ·  Tabla R3  ·  Optica F2M2  ·  H = 4.5 m

| Zona | L_avg / L_req | U0 >=0.40 | Ul >=0.60 | TI <=15% | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B | 5.99 / 3.0 | 0.309 | 0.99 | 2.9 | REVISAR |
| ADAPTACIÓN A | 24.8 / 8.4 | 0.309 | 0.999 | 2.5 | REVISAR |
| ADAPTACIÓN B | 24.93 / 4.0 | 0.311 | 0.999 | 2.5 | REVISAR |
| CTR1 | 17.07 / 26.2 | 0.309 | 0.99 | 4.2 | REVISAR |
| CTR2·B | 38.88 / 14.4 | 0.311 | 0.992 | 4.1 | REVISAR |

| Criterio | Requisito | Estado |
| --- | --- | --- |
| CIE 140:2019 global | todas las zonas | REVISAR |
| Perfil longitudinal normativo | CIE 88:2004 | CUMPLE |
| Ratios de transicion | <= 3:1 | CUMPLE |

Advertencias del cálculo

⚠️ Túnel bidireccional corto: layout truncado a Lth_A=145 m, Lth_B=136 m, Ltr_A=3 m, Ltr_B=6 m.

Salto de respaldo 'Cubierto'/'Crepuscular' = 17.3:1; considerar una escena intermedia.

ANEXO C. Listado de Luminarias y Reglajes

Listado por posición longitudinal. Las coordenadas transversales y la configuración de filas se rigen por la disposición indicada en el informe principal.

| Ref. | Zona | PK (m) | Modelo | Óptica | mA | W | Tilt | Capa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B-1 | BASE A–B | -2.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-2 | BASE A–B | 0.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-3 | BASE A–B | 2.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-4 | BASE A–B | 5.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-5 | BASE A–B | 7.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-6 | BASE A–B | 10.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-7 | BASE A–B | 12.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-8 | BASE A–B | 15.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-9 | BASE A–B | 17.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-10 | BASE A–B | 20.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-11 | BASE A–B | 22.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-12 | BASE A–B | 25.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-13 | BASE A–B | 27.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-14 | BASE A–B | 30.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-15 | BASE A–B | 32.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-16 | BASE A–B | 35.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-17 | BASE A–B | 37.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-18 | BASE A–B | 40.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-19 | BASE A–B | 42.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-20 | BASE A–B | 45.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-21 | BASE A–B | 47.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-22 | BASE A–B | 50.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-23 | BASE A–B | 52.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-24 | BASE A–B | 55.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-25 | BASE A–B | 57.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-26 | BASE A–B | 60.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-27 | BASE A–B | 62.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-28 | BASE A–B | 65.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-29 | BASE A–B | 67.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-30 | BASE A–B | 70.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-31 | BASE A–B | 72.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 500.0 | 78.6 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-32 | BASE A–B | 75.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-33 | BASE A–B | 77.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-34 | BASE A–B | 80.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-35 | BASE A–B | 82.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-36 | BASE A–B | 85.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-37 | BASE A–B | 87.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-38 | BASE A–B | 90.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-39 | BASE A–B | 92.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-40 | BASE A–B | 95.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-41 | BASE A–B | 97.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-42 | BASE A–B | 100.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-43 | BASE A–B | 102.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-44 | BASE A–B | 105.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-45 | BASE A–B | 107.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-46 | BASE A–B | 110.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-47 | BASE A–B | 112.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-48 | BASE A–B | 115.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-49 | BASE A–B | 117.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-50 | BASE A–B | 120.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-51 | BASE A–B | 122.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-52 | BASE A–B | 125.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-53 | BASE A–B | 127.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-54 | BASE A–B | 130.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-55 | BASE A–B | 132.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-56 | BASE A–B | 135.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-57 | BASE A–B | 137.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-58 | BASE A–B | 140.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-59 | BASE A–B | 142.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-60 | BASE A–B | 145.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-61 | BASE A–B | 147.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-62 | BASE A–B | 150.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-63 | BASE A–B | 152.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-64 | BASE A–B | 155.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-65 | BASE A–B | 157.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-66 | BASE A–B | 160.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-67 | BASE A–B | 162.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-68 | BASE A–B | 165.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-69 | BASE A–B | 167.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-70 | BASE A–B | 170.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-71 | BASE A–B | 172.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-72 | BASE A–B | 175.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-73 | BASE A–B | 177.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-74 | BASE A–B | 180.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-75 | BASE A–B | 182.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-76 | BASE A–B | 185.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-77 | BASE A–B | 187.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-78 | BASE A–B | 190.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-79 | BASE A–B | 192.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-80 | BASE A–B | 195.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-81 | BASE A–B | 197.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-82 | BASE A–B | 200.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-83 | BASE A–B | 202.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-84 | BASE A–B | 205.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-85 | BASE A–B | 207.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-86 | BASE A–B | 210.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-87 | BASE A–B | 212.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-88 | BASE A–B | 215.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-89 | BASE A–B | 217.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-90 | BASE A–B | 220.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-91 | BASE A–B | 222.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-92 | BASE A–B | 225.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-93 | BASE A–B | 227.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-94 | BASE A–B | 230.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-95 | BASE A–B | 232.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-96 | BASE A–B | 235.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-97 | BASE A–B | 237.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-98 | BASE A–B | 240.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-99 | BASE A–B | 242.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-100 | BASE A–B | 245.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-101 | BASE A–B | 247.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-102 | BASE A–B | 250.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-103 | BASE A–B | 252.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-104 | BASE A–B | 255.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-105 | BASE A–B | 257.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-106 | BASE A–B | 260.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-107 | BASE A–B | 262.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-108 | BASE A–B | 265.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-109 | BASE A–B | 267.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-110 | BASE A–B | 270.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-111 | BASE A–B | 272.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-112 | BASE A–B | 275.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-113 | BASE A–B | 277.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-114 | BASE A–B | 280.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-115 | BASE A–B | 282.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-116 | BASE A–B | 285.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-117 | BASE A–B | 287.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-118 | BASE A–B | 290.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-119 | BASE A–B | 292.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-120 | BASE A–B | 295.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-121 | BASE A–B | 297.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-122 | BASE A–B | 300.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| ADAPTACIÓN A-1 | ADAPTACIÓN A | 0.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-2 | ADAPTACIÓN A | 1.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-3 | ADAPTACIÓN A | 1.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-4 | ADAPTACIÓN A | 3.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-5 | ADAPTACIÓN A | 3.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-6 | ADAPTACIÓN A | 4.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-7 | ADAPTACIÓN A | 5.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-8 | ADAPTACIÓN A | 6.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-9 | ADAPTACIÓN A | 6.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-10 | ADAPTACIÓN A | 8.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-11 | ADAPTACIÓN A | 8.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-12 | ADAPTACIÓN A | 9.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-13 | ADAPTACIÓN A | 10.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-14 | ADAPTACIÓN A | 11.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-15 | ADAPTACIÓN A | 11.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-16 | ADAPTACIÓN A | 13.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-17 | ADAPTACIÓN A | 13.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-18 | ADAPTACIÓN A | 14.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-19 | ADAPTACIÓN A | 15.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-20 | ADAPTACIÓN A | 16.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-21 | ADAPTACIÓN A | 16.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-22 | ADAPTACIÓN A | 18.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-23 | ADAPTACIÓN A | 18.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-24 | ADAPTACIÓN A | 19.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-25 | ADAPTACIÓN A | 20.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-26 | ADAPTACIÓN A | 21.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-27 | ADAPTACIÓN A | 21.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-28 | ADAPTACIÓN A | 23.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-29 | ADAPTACIÓN A | 23.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-30 | ADAPTACIÓN A | 24.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-31 | ADAPTACIÓN A | 25.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-32 | ADAPTACIÓN A | 26.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-33 | ADAPTACIÓN A | 26.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-34 | ADAPTACIÓN A | 28.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-35 | ADAPTACIÓN A | 28.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-36 | ADAPTACIÓN A | 29.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-37 | ADAPTACIÓN A | 30.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-38 | ADAPTACIÓN A | 31.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-39 | ADAPTACIÓN A | 31.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-40 | ADAPTACIÓN A | 33.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-41 | ADAPTACIÓN A | 33.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-42 | ADAPTACIÓN A | 34.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-43 | ADAPTACIÓN A | 35.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-44 | ADAPTACIÓN A | 36.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-45 | ADAPTACIÓN A | 36.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-46 | ADAPTACIÓN A | 38.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-47 | ADAPTACIÓN A | 38.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-48 | ADAPTACIÓN A | 39.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-49 | ADAPTACIÓN A | 40.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-50 | ADAPTACIÓN A | 41.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-51 | ADAPTACIÓN A | 41.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-52 | ADAPTACIÓN A | 43.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-53 | ADAPTACIÓN A | 43.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-54 | ADAPTACIÓN A | 44.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-55 | ADAPTACIÓN A | 45.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-56 | ADAPTACIÓN A | 46.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-57 | ADAPTACIÓN A | 46.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-58 | ADAPTACIÓN A | 48.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-59 | ADAPTACIÓN A | 48.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-60 | ADAPTACIÓN A | 49.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-61 | ADAPTACIÓN A | 50.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-62 | ADAPTACIÓN A | 51.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-63 | ADAPTACIÓN A | 51.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-64 | ADAPTACIÓN A | 53.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-65 | ADAPTACIÓN A | 53.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-66 | ADAPTACIÓN A | 54.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-67 | ADAPTACIÓN A | 55.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-68 | ADAPTACIÓN A | 56.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-69 | ADAPTACIÓN A | 56.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-70 | ADAPTACIÓN A | 58.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-71 | ADAPTACIÓN A | 58.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-72 | ADAPTACIÓN A | 59.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-73 | ADAPTACIÓN A | 60.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-74 | ADAPTACIÓN A | 61.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-75 | ADAPTACIÓN A | 61.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-76 | ADAPTACIÓN A | 63.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-77 | ADAPTACIÓN A | 63.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-78 | ADAPTACIÓN A | 64.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-79 | ADAPTACIÓN A | 65.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-80 | ADAPTACIÓN A | 66.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-81 | ADAPTACIÓN A | 66.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-82 | ADAPTACIÓN A | 68.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-83 | ADAPTACIÓN A | 68.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-84 | ADAPTACIÓN A | 69.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-85 | ADAPTACIÓN A | 70.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-86 | ADAPTACIÓN A | 71.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-87 | ADAPTACIÓN A | 71.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-88 | ADAPTACIÓN A | 73.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-89 | ADAPTACIÓN A | 73.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-90 | ADAPTACIÓN A | 74.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-91 | ADAPTACIÓN A | 75.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-92 | ADAPTACIÓN A | 76.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-93 | ADAPTACIÓN A | 76.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-94 | ADAPTACIÓN A | 78.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-95 | ADAPTACIÓN A | 78.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-96 | ADAPTACIÓN A | 79.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-97 | ADAPTACIÓN A | 80.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-98 | ADAPTACIÓN A | 81.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-99 | ADAPTACIÓN A | 81.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-100 | ADAPTACIÓN A | 83.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-101 | ADAPTACIÓN A | 83.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-102 | ADAPTACIÓN A | 84.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-103 | ADAPTACIÓN A | 85.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-104 | ADAPTACIÓN A | 86.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-105 | ADAPTACIÓN A | 86.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-106 | ADAPTACIÓN A | 88.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-107 | ADAPTACIÓN A | 88.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-108 | ADAPTACIÓN A | 89.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-109 | ADAPTACIÓN A | 90.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-110 | ADAPTACIÓN A | 91.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-111 | ADAPTACIÓN A | 91.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-112 | ADAPTACIÓN A | 93.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-113 | ADAPTACIÓN A | 93.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-114 | ADAPTACIÓN A | 94.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-115 | ADAPTACIÓN A | 95.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-116 | ADAPTACIÓN A | 96.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-117 | ADAPTACIÓN A | 96.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-118 | ADAPTACIÓN A | 98.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-119 | ADAPTACIÓN A | 98.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-120 | ADAPTACIÓN A | 99.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-121 | ADAPTACIÓN A | 100.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-122 | ADAPTACIÓN A | 101.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-123 | ADAPTACIÓN A | 101.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-124 | ADAPTACIÓN A | 103.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-125 | ADAPTACIÓN A | 103.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-126 | ADAPTACIÓN A | 104.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-127 | ADAPTACIÓN A | 105.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-128 | ADAPTACIÓN A | 106.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-129 | ADAPTACIÓN A | 106.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-130 | ADAPTACIÓN A | 108.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-131 | ADAPTACIÓN A | 108.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-132 | ADAPTACIÓN A | 109.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-133 | ADAPTACIÓN A | 110.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-134 | ADAPTACIÓN A | 111.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-135 | ADAPTACIÓN A | 111.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-136 | ADAPTACIÓN A | 113.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-137 | ADAPTACIÓN A | 113.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-138 | ADAPTACIÓN A | 114.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-139 | ADAPTACIÓN A | 115.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-140 | ADAPTACIÓN A | 116.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-141 | ADAPTACIÓN A | 116.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-142 | ADAPTACIÓN A | 118.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-143 | ADAPTACIÓN A | 118.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-144 | ADAPTACIÓN A | 119.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-145 | ADAPTACIÓN A | 120.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-146 | ADAPTACIÓN A | 121.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-147 | ADAPTACIÓN A | 121.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-148 | ADAPTACIÓN A | 123.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-149 | ADAPTACIÓN A | 123.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-150 | ADAPTACIÓN A | 124.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-151 | ADAPTACIÓN A | 125.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-152 | ADAPTACIÓN A | 126.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-153 | ADAPTACIÓN A | 126.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-154 | ADAPTACIÓN A | 128.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-155 | ADAPTACIÓN A | 128.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-156 | ADAPTACIÓN A | 129.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-157 | ADAPTACIÓN A | 130.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-158 | ADAPTACIÓN A | 131.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-159 | ADAPTACIÓN A | 131.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-160 | ADAPTACIÓN A | 133.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-161 | ADAPTACIÓN A | 133.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-162 | ADAPTACIÓN A | 134.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-163 | ADAPTACIÓN A | 135.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-164 | ADAPTACIÓN A | 136.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-165 | ADAPTACIÓN A | 136.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-166 | ADAPTACIÓN A | 138.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-167 | ADAPTACIÓN A | 138.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-168 | ADAPTACIÓN A | 139.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-169 | ADAPTACIÓN A | 140.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-170 | ADAPTACIÓN A | 141.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-171 | ADAPTACIÓN A | 141.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-172 | ADAPTACIÓN A | 143.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-173 | ADAPTACIÓN A | 143.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-174 | ADAPTACIÓN A | 144.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-175 | ADAPTACIÓN A | 145.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-176 | ADAPTACIÓN A | 146.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-177 | ADAPTACIÓN A | 146.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-178 | ADAPTACIÓN A | 148.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-179 | ADAPTACIÓN A | 148.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-180 | ADAPTACIÓN A | 149.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-181 | ADAPTACIÓN A | 150.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-182 | ADAPTACIÓN A | 151.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-183 | ADAPTACIÓN A | 151.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-184 | ADAPTACIÓN A | 153.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-185 | ADAPTACIÓN A | 153.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-186 | ADAPTACIÓN A | 154.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-187 | ADAPTACIÓN A | 155.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-188 | ADAPTACIÓN A | 156.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-189 | ADAPTACIÓN A | 156.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-190 | ADAPTACIÓN A | 158.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-191 | ADAPTACIÓN A | 158.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-192 | ADAPTACIÓN A | 159.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-193 | ADAPTACIÓN A | 160.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-194 | ADAPTACIÓN A | 161.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN A-195 | ADAPTACIÓN A | 161.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-1 | ADAPTACIÓN B | 165.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-2 | ADAPTACIÓN B | 166.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-3 | ADAPTACIÓN B | 166.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-4 | ADAPTACIÓN B | 168.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-5 | ADAPTACIÓN B | 168.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-6 | ADAPTACIÓN B | 169.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-7 | ADAPTACIÓN B | 170.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-8 | ADAPTACIÓN B | 171.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-9 | ADAPTACIÓN B | 171.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-10 | ADAPTACIÓN B | 173.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-11 | ADAPTACIÓN B | 173.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-12 | ADAPTACIÓN B | 174.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-13 | ADAPTACIÓN B | 175.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-14 | ADAPTACIÓN B | 176.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-15 | ADAPTACIÓN B | 176.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-16 | ADAPTACIÓN B | 178.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-17 | ADAPTACIÓN B | 178.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-18 | ADAPTACIÓN B | 179.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-19 | ADAPTACIÓN B | 180.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-20 | ADAPTACIÓN B | 181.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-21 | ADAPTACIÓN B | 181.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-22 | ADAPTACIÓN B | 183.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-23 | ADAPTACIÓN B | 183.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-24 | ADAPTACIÓN B | 184.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-25 | ADAPTACIÓN B | 185.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-26 | ADAPTACIÓN B | 186.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-27 | ADAPTACIÓN B | 186.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-28 | ADAPTACIÓN B | 188.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-29 | ADAPTACIÓN B | 188.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-30 | ADAPTACIÓN B | 189.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-31 | ADAPTACIÓN B | 190.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-32 | ADAPTACIÓN B | 191.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-33 | ADAPTACIÓN B | 191.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-34 | ADAPTACIÓN B | 193.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-35 | ADAPTACIÓN B | 193.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-36 | ADAPTACIÓN B | 194.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-37 | ADAPTACIÓN B | 195.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-38 | ADAPTACIÓN B | 196.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-39 | ADAPTACIÓN B | 196.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-40 | ADAPTACIÓN B | 198.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-41 | ADAPTACIÓN B | 198.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-42 | ADAPTACIÓN B | 199.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-43 | ADAPTACIÓN B | 200.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-44 | ADAPTACIÓN B | 201.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-45 | ADAPTACIÓN B | 201.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-46 | ADAPTACIÓN B | 203.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-47 | ADAPTACIÓN B | 203.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-48 | ADAPTACIÓN B | 204.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-49 | ADAPTACIÓN B | 205.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-50 | ADAPTACIÓN B | 206.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-51 | ADAPTACIÓN B | 206.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-52 | ADAPTACIÓN B | 208.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-53 | ADAPTACIÓN B | 208.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-54 | ADAPTACIÓN B | 209.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-55 | ADAPTACIÓN B | 210.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-56 | ADAPTACIÓN B | 211.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-57 | ADAPTACIÓN B | 211.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-58 | ADAPTACIÓN B | 213.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-59 | ADAPTACIÓN B | 213.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-60 | ADAPTACIÓN B | 214.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-61 | ADAPTACIÓN B | 215.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-62 | ADAPTACIÓN B | 216.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-63 | ADAPTACIÓN B | 216.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-64 | ADAPTACIÓN B | 218.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-65 | ADAPTACIÓN B | 218.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-66 | ADAPTACIÓN B | 219.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-67 | ADAPTACIÓN B | 220.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-68 | ADAPTACIÓN B | 221.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-69 | ADAPTACIÓN B | 221.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-70 | ADAPTACIÓN B | 223.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-71 | ADAPTACIÓN B | 223.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-72 | ADAPTACIÓN B | 224.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-73 | ADAPTACIÓN B | 225.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-74 | ADAPTACIÓN B | 226.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-75 | ADAPTACIÓN B | 226.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-76 | ADAPTACIÓN B | 228.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-77 | ADAPTACIÓN B | 228.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-78 | ADAPTACIÓN B | 229.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-79 | ADAPTACIÓN B | 230.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-80 | ADAPTACIÓN B | 231.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-81 | ADAPTACIÓN B | 231.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-82 | ADAPTACIÓN B | 233.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-83 | ADAPTACIÓN B | 233.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-84 | ADAPTACIÓN B | 234.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-85 | ADAPTACIÓN B | 235.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-86 | ADAPTACIÓN B | 236.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-87 | ADAPTACIÓN B | 236.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-88 | ADAPTACIÓN B | 238.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-89 | ADAPTACIÓN B | 238.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-90 | ADAPTACIÓN B | 239.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-91 | ADAPTACIÓN B | 240.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-92 | ADAPTACIÓN B | 241.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-93 | ADAPTACIÓN B | 241.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-94 | ADAPTACIÓN B | 243.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-95 | ADAPTACIÓN B | 243.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-96 | ADAPTACIÓN B | 244.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-97 | ADAPTACIÓN B | 245.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-98 | ADAPTACIÓN B | 246.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-99 | ADAPTACIÓN B | 246.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-100 | ADAPTACIÓN B | 248.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-101 | ADAPTACIÓN B | 248.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-102 | ADAPTACIÓN B | 249.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-103 | ADAPTACIÓN B | 250.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-104 | ADAPTACIÓN B | 251.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-105 | ADAPTACIÓN B | 251.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-106 | ADAPTACIÓN B | 253.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-107 | ADAPTACIÓN B | 253.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-108 | ADAPTACIÓN B | 254.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-109 | ADAPTACIÓN B | 255.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-110 | ADAPTACIÓN B | 256.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-111 | ADAPTACIÓN B | 256.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-112 | ADAPTACIÓN B | 258.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-113 | ADAPTACIÓN B | 258.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-114 | ADAPTACIÓN B | 259.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-115 | ADAPTACIÓN B | 260.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-116 | ADAPTACIÓN B | 261.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-117 | ADAPTACIÓN B | 261.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-118 | ADAPTACIÓN B | 263.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-119 | ADAPTACIÓN B | 263.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-120 | ADAPTACIÓN B | 264.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-121 | ADAPTACIÓN B | 265.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-122 | ADAPTACIÓN B | 266.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-123 | ADAPTACIÓN B | 266.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-124 | ADAPTACIÓN B | 268.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-125 | ADAPTACIÓN B | 268.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-126 | ADAPTACIÓN B | 269.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-127 | ADAPTACIÓN B | 270.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-128 | ADAPTACIÓN B | 271.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-129 | ADAPTACIÓN B | 271.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-130 | ADAPTACIÓN B | 273.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-131 | ADAPTACIÓN B | 273.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-132 | ADAPTACIÓN B | 274.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-133 | ADAPTACIÓN B | 275.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-134 | ADAPTACIÓN B | 276.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-135 | ADAPTACIÓN B | 276.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-136 | ADAPTACIÓN B | 278.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-137 | ADAPTACIÓN B | 278.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-138 | ADAPTACIÓN B | 279.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-139 | ADAPTACIÓN B | 280.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-140 | ADAPTACIÓN B | 281.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-141 | ADAPTACIÓN B | 281.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-142 | ADAPTACIÓN B | 283.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-143 | ADAPTACIÓN B | 283.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-144 | ADAPTACIÓN B | 284.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-145 | ADAPTACIÓN B | 285.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-146 | ADAPTACIÓN B | 286.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-147 | ADAPTACIÓN B | 286.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-148 | ADAPTACIÓN B | 288.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-149 | ADAPTACIÓN B | 288.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-150 | ADAPTACIÓN B | 289.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-151 | ADAPTACIÓN B | 290.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-152 | ADAPTACIÓN B | 291.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-153 | ADAPTACIÓN B | 291.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-154 | ADAPTACIÓN B | 293.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-155 | ADAPTACIÓN B | 293.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-156 | ADAPTACIÓN B | 294.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-157 | ADAPTACIÓN B | 295.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-158 | ADAPTACIÓN B | 296.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-159 | ADAPTACIÓN B | 296.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-160 | ADAPTACIÓN B | 298.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-161 | ADAPTACIÓN B | 298.75 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| ADAPTACIÓN B-162 | ADAPTACIÓN B | 299.25 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | -0.0° | Adaptation |
| CTR1-1 | CTR1 | 164.25 | APHEX_L_480Wx2 | F2M2 | 500.0 | 467.3 | 0.0° | Reinforcement |
| CTR2·B-1 | CTR2·B | 163.25 | APHEX_L_480Wx2 | F2M2 | 500.0 | 467.3 | 0.0° | Reinforcement |
| CTR2·B-2 | CTR2·B | 163.75 | APHEX_L_480Wx2 | F2M2 | 500.0 | 467.3 | 0.0° | Reinforcement |