SALVI STUDIO SOLAR

Documento Funcional y Tecnico - Fase 5 V2

Integracion real con Smartec, operacion, gemelo energetico, alarmas, mantenimiento y recalibracion

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Version | Fase 5 V2 - documento ampliado para programacion |
| Fecha | 2026-07-09 |
| Ambito | De proyecto calculado a sistema operativo monitorizado |
| Uso | Equipo de producto, ingenieria, desarrollo software, Smartec, operaciones y mantenimiento |
| Dependencias | Fase 1 motor solar; Fase 2 motor fotometrico-solar; Fase 3 GIS/proyecto completo; Fase 4 configurador/productizacion/oferta |

Principio rector: La Fase 5 cierra el ciclo diseno-operacion: lo que se calculo debe poder compararse contra la realidad, corregirse desde Smartec y aprender para futuros proyectos. El objetivo principal es que la farola solar llegue siempre al amanecer con carga protegida, preservando bateria y servicio.

# Indice funcional

1. Objetivo y alcance de Fase 5

2. Diferencia frente a fases anteriores

3. Arquitectura operativa Smartec-Solar

4. Datos disponibles, frecuencia y calidad

5. Gemelo energetico: niveles y estado digital

6. Comparacion previsto vs real

7. Algoritmo de proteccion de bateria

8. Alarmas, incidencias y severidad

9. Operacion hibrida y blackout

10. Limpieza, soiling y mantenimiento

11. Degradacion de bateria y panel

12. Recalibracion de modelos y aprendizaje operacional

13. Pantallas y experiencia de usuario

14. Modelo de datos

15. APIs internas y eventos

16. Roles, permisos y trazabilidad

17. Validaciones, seguridad y resiliencia

18. KPIs operativos

19. Casos de prueba

20. Criterios de aceptacion y checklist final

# 1. Objetivo y alcance de Fase 5

La Fase 5 convierte Salvi Studio Solar en una plataforma operacional conectada con Smartec. Hasta Fase 4 el sistema disena, dimensiona, agrupa, productiza y genera oferta. En Fase 5 el proyecto instalado se monitoriza y se compara contra el diseno, permitiendo control remoto, alarmas, mantenimiento y mejora continua.

| Objetivo | Descripcion | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Monitorizar | Leer datos reales de cada punto solar/hibrido desde Smartec y controlador. | Estado energetico actualizado por punto, segmento, grupo y proyecto. |
| Comparar | Contrastar produccion, consumo, SOC, temperatura y alarmas contra el gemelo previsto. | Desviaciones cuantificadas y diagnosticadas. |
| Proteger | Aplicar algoritmo de reduccion de consumo para llegar al amanecer con carga. | Menos fallos criticos y mayor vida de bateria. |
| Mantener | Detectar suciedad, degradacion, fallos de panel, bateria o comunicacion. | Ordenes de mantenimiento priorizadas. |
| Aprender | Recalibrar parametros de soiling, consumo, rendimiento y degradacion. | Modelos futuros mas precisos. |

Fuera de alcance estricto: La Fase 5 no sustituye la plataforma Smartec; define la capa funcional que conecta el diseno solar con la operacion real. Smartec sigue siendo el sistema de control, comunicaciones, programacion y telemetria.

# 2. Diferencia frente a fases anteriores

| Fase | Pregunta que resuelve | Unidad principal |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Que panel y bateria necesito para una farola/segmento? | Solucion tipo |
| Fase 2 | Como optimizo fotometria y energia conjuntamente? | Alternativa fotometrica-solar |
| Fase 3 | Como calculo un proyecto completo georreferenciado? | Segmentos, puntos y grupos |
| Fase 4 | Como convierto el calculo en producto, BOQ y oferta? | Producto comercial y propuesta |
| Fase 5 | Como se comporta realmente la instalacion y como la cuido? | Punto operativo y gemelo energetico |

# 3. Arquitectura operativa Smartec-Solar

La arquitectura debe permitir que cada punto de luz solar o hibrido tenga una identidad tecnica unica que enlaza diseno, producto, instalacion, nodo Smartec, controlador, bateria, panel y perfil de operacion.

Diseno Fase 1-4 -> Activo operativo Fase 5

Punto de luz GIS
  -> Producto configurado
  -> Nodo Smartec individual
  -> Controlador DALI/D4i solar/hibrido
  -> Panel PV / bateria / sensor / entrada 24V si aplica
  -> Perfil Smartec inicial
  -> Gemelo energetico previsto
  -> Telemetria real
  -> Diagnostico, alarmas, mantenimiento y recalibracion

| Componente | Responsabilidad | Dato clave |
| --- | --- | --- |
| Salvi Studio Solar | Modelo previsto, comparacion, analitica y recomendaciones. | baseline energetico y desviaciones |
| Smartec | Comunicacion, lectura, programacion remota, alarmas de campo. | telemetria y comandos |
| Nodo individual | Identidad y enlace de cada luminaria con la red. | node_id / pole_id |
| Controlador DALI/D4i hibrido | Gestion PV, bateria, luminaria, sensor y entrada 24V. | SOC, carga, descarga, dimming |
| GIS/proyecto | Ubicacion, segmento, grupo tecnico y contexto. | lat/lon, segment_id, group_id |
| Configurador | Producto real instalado y compatibilidades. | product_id, version, BOM |

# 4. Datos disponibles, frecuencia y calidad

El sistema debe distinguir entre dato medido, dato estimado, dato calculado y dato no disponible. En la situacion inicial se asume que Smartec/controlador puede entregar todos los datos operativos relevantes salvo datos reales de presencia.

| Variable | Nombre interno | Unidad | Fuente | Frecuencia inicial | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension bateria | battery_voltage_v | V | Controlador | 15 min / configurable | SOC, diagnostico bateria |
| SOC bateria | battery_soc_pct | % | Controlador o estimador | 15 min | Proteccion y alarmas |
| Corriente carga | charge_current_a | A | Controlador | 15 min | Produccion PV |
| Corriente descarga | discharge_current_a | A | Controlador | 15 min | Consumo real |
| Energia producida | pv_energy_wh | Wh | Controlador | horaria/diaria | Comparacion produccion |
| Energia consumida | load_energy_wh | Wh | Controlador | horaria/diaria | Comparacion consumo |
| Temperatura bateria | battery_temp_c | C | Controlador | 15 min | Vida y seguridad |
| Temperatura luminaria | luminaire_temp_c | C | Driver/D4i | 15 min | Diagnostico termico |
| Nivel dimming | dimming_pct | % | Driver/D4i/Smartec | 15 min | Ver perfil real |
| Horas funcionamiento | operating_hours_h | h | Smartec | diaria | O&M y vida util |
| Alarmas controlador | controller_alarm_code | enum | Controlador | evento | Incidencias |
| Alarmas comunicacion | communication_status | enum | Smartec | evento/15 min | Disponibilidad |
| Presencia real | presence_events | n/a | No disponible Fase 5 inicial | n/a | Se mantiene estimado |

Calidad del dato: Cada telemetria debe almacenar timestamp, zona horaria, origen, unidad, precision si se conoce, estado de calidad y version de firmware/controlador. No se deben mezclar datos reales con estimaciones sin marcar su origen.

# 5. Gemelo energetico: niveles y estado digital

El gemelo energetico representa el comportamiento esperado y real del sistema. Debe existir a cuatro niveles: punto, segmento, grupo tecnico y proyecto.

| Nivel | Objeto | Uso principal | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Una luminaria concreta | Diagnostico, alarma, mantenimiento. | PL-000123 tiene SOC real inferior al previsto. |
| Segmento | Tramo de calle | Comparar zonas y detectar problemas locales. | Segmento S-045 produce menos por sombra o polvo. |
| Grupo tecnico | Puntos equivalentes | Aprendizaje por tipologia/producto. | SIL L 200 en entorno polvo alto pierde 18%. |
| Proyecto | Conjunto completo | KPIs contractuales y operativos. | Proyecto Senegal cumple 99,3% noches sin fallo critico. |

| Estado gemelo | Descripcion | Accion |
| --- | --- | --- |
| DESIGNED | Existe calculo previsto, no instalado. | Esperar comisionado. |
| COMMISSIONED | Instalado y vinculado a nodo/controlador. | Iniciar baseline real. |
| LEARNING | Primer periodo de observacion. | No recalibrar agresivamente. |
| NORMAL | Comportamiento dentro de tolerancias. | Monitorizar. |
| DEVIATION | Desviacion sostenida. | Diagnosticar. |
| PROTECTED | Smartec esta reduciendo consumo para proteger bateria. | Registrar y evaluar. |
| MAINTENANCE_REQUIRED | Requiere accion de campo. | Crear orden. |
| CRITICAL | Riesgo de fallo critico o bateria bajo DOD. | Escalar. |
| OFFLINE | Sin comunicacion. | Diagnostico comunicaciones. |

# 6. Comparacion previsto vs real

La comparacion debe realizarse a nivel horario, diario, mensual y anual. El usuario final vera resumentes y alertas; ingenieria podra abrir detalle historico.

| Magnitud | Previsto | Real | Indicador de desviacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Produccion solar | PVGIS + geometria + soiling previsto | pv_energy_wh medida | (real - previsto) / previsto |
| Consumo | Perfil nocturno + dimming + sensor estimado | load_energy_wh medida | (real - previsto) / previsto |
| SOC fin de noche | Simulacion horaria | SOC a civil twilight morning | diferencia puntos porcentuales |
| SOC minimo | Minimo simulado | Minimo real nocturno | riesgo DOD |
| Uso de red hibrida | Energia red esperada | energia red medida/estimada | exceso red |
| Temperatura | Rango esperado por ubicacion | temp medida | estres termico |
| Autonomia protegida | Modo protegido previsto | reducciones reales Smartec | impacto servicio |

energy_deviation_pct = (measured_wh - expected_wh) / max(expected_wh, epsilon) * 100
soc_deviation_pp = measured_soc_pct - expected_soc_pct
critical_failure = measured_soc_pct < min_soc_allowed_pct
persistent_deviation = abs(rolling_7d_deviation_pct) > threshold_pct

| Tipo de desviacion | Umbral inicial | Diagnostico probable |
| --- | --- | --- |
| Produccion baja 1 dia | <-25% vs previsto | Nubosidad, dato solar local, sombra puntual. |
| Produccion baja 7 dias | <-15% rolling | Soiling, orientacion incorrecta, panel defectuoso, cableado. |
| Consumo alto 1 dia | >+20% | Perfil modificado, sensor, demanda excepcional, error medicion. |
| Consumo alto 7 dias | >+10% rolling | Perfil Smartec incorrecto, driver, sensor activado demasiado tiempo. |
| SOC fin noche bajo | <-10 puntos vs previsto | Produccion baja o consumo alto. |
| SOC bajo DOD | <15% reserva por defecto | Fallo critico operacional. |

# 7. Algoritmo de proteccion de bateria

El algoritmo debe priorizar la vida de la bateria y la continuidad hasta amanecer. El sistema antiguo de autonomias fijas queda sustituido por una gestion dinamica que reduce consumo cuando el balance energetico real lo exige.

Inputs:
  SOC_actual_pct
  hora_actual
  horas_hasta_amanecer
  perfil_programado
  consumo_previsto_restante_wh
  reserva_minima_pct = 15
  max_DOD_pct = 85
  energia_bateria_util_restante_wh
  prioridad_via / clase_luminica
  estado_hibrido_red

Cada intervalo de control:
  estimar energia necesaria para llegar al amanecer con perfil actual
  estimar energia disponible respetando reserva minima
  si energia_disponible >= energia_necesaria:
      mantener perfil programado
  si energia_disponible < energia_necesaria:
      calcular factor_reduccion necesario
      aplicar modo protegido segun matriz de servicio
      registrar evento PROTECTED_MODE_START
      si hibrido y SOC < umbral_red:
          activar apoyo de red 24V si disponible
  si SOC_actual_pct < reserva_minima_pct:
      marcar fallo critico
      activar modo emergencia minimo o red si existe
      crear alarma CRITICAL_BATTERY_DOD

| Nivel | Condicion | Accion Smartec | Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | SOC suficiente | Perfil previsto. | Cumplimiento normal. |
| Preventivo | SOC proyectado fin noche cerca de reserva | Reducir sin presencia primero. | Impacto bajo. |
| Protegido | SOC proyectado no llega al amanecer | Reducir consumo global segun prioridad. | Puede bajar nivel luminico. |
| Hibrido apoyo | SOC bajo umbral y red disponible | Activar 24V / carga si controlador permite. | Mantener servicio. |
| Emergencia | SOC < reserva minima | Modo reducido minimo, alarma critica. | Prioridad bateria y seguridad. |

# 8. Alarmas, incidencias y severidad

Todas las alarmas deben estar normalizadas con codigo, severidad, origen, reglas de disparo, reglas de cierre, accion recomendada y trazabilidad.

| Codigo | Severidad | Disparo | Accion recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL_BATTERY_DOD | Critica | SOC < reserva minima o DOD permitido superado. | Activar modo emergencia, revisar bateria/carga. |
| LOW_SOC_PERSISTENT | Alta | SOC fin noche bajo durante >=3 noches. | Revisar produccion, consumo y perfil. |
| PV_UNDERPRODUCTION | Media/Alta | Produccion 7 dias < umbral vs prevista. | Revisar suciedad, sombra, panel, conexion. |
| LOAD_OVERCONSUMPTION | Media/Alta | Consumo 7 dias > umbral vs previsto. | Revisar perfil, driver, sensor, programacion. |
| BATTERY_DEGRADATION | Alta | Capacidad estimada cae bajo umbral. | Planificar sustitucion. |
| HIGH_BATTERY_TEMP | Alta | Temperatura supera limite configurable. | Reducir carga/descarga, revisar instalacion. |
| COMMUNICATION_LOSS | Media | Sin telemetria > periodo definido. | Revisar nodo/gateway. |
| CONTROLLER_FAULT | Alta | Codigo fallo controlador. | Intervencion tecnica. |
| GRID_SUPPORT_EXCESS | Media | Uso red hibrida superior al previsto. | Revisar dimensionamiento o produccion solar. |
| CLEANING_RECOMMENDED | Baja/Media | Soiling estimado alto. | Programar limpieza. |

| Severidad | Tiempo objetivo respuesta | Notificacion |
| --- | --- | --- |
| Critica | <24 h | Operaciones + mantenimiento + responsable proyecto. |
| Alta | <72 h | Operaciones + mantenimiento. |
| Media | <7 dias | Panel operaciones. |
| Baja | Planificada | Mantenimiento preventivo. |

# 9. Operacion hibrida y blackout

La Fase 5 debe controlar y analizar dos familias hibridas: solar con apoyo de red y red con bateria para blackouts. Ambas usan controlador con entrada 24V mediante transformador cuando hay red.

| Modo | Fuente normal | Fuente apoyo | Regla operacional |
| --- | --- | --- | --- |
| Solar puro | PV + bateria | No aplica | Proteger bateria reduciendo consumo. |
| Solar hibrido | PV + bateria | Red 24V | Entrar si SOC bajo umbral o si optimizacion lo define. |
| Red + blackout | Red 24V | Bateria | Bateria solo durante corte, modo reducido por defecto. |
| Red + PV + bateria | Red/PV segun politica | Bateria y red | Optimizar coste/fiabilidad. |

blackout_detected = grid_status == OFF and previous_grid_status == ON
if blackout_detected:
    activate_blackout_profile(dimming_pct = project.blackout_dimming_pct)
    estimate_remaining_backup_time()
    notify_event('BLACKOUT_MODE_START')

if grid_restored:
    return_to_normal_profile()
    optionally_recharge_battery_if_controller_allows()
    notify_event('BLACKOUT_MODE_END')

# 10. Limpieza, soiling y mantenimiento

La limpieza debe gestionarse por evidencias, no solo por calendario. El modelo combina soiling previsto por entorno, lluvia mensual, produccion real y comparacion contra puntos vecinos equivalentes.

| Indicador | Regla inicial | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Soiling estimado | Acumulacion segun entorno y lluvia. | Factor de perdida esperado. |
| Produccion baja vs prevista | PV real < previsto rolling 7/14 dias. | Posible limpieza o sombra. |
| Produccion baja vs vecinos | Punto produce menos que grupo equivalente. | Problema local. |
| Lluvia suficiente | Rain proxy / dato meteorologico supera umbral. | Reducir soiling acumulado. |
| Post limpieza | Produccion aumenta significativamente. | Confirmar causa suciedad. |

| Tipo mantenimiento | Disparador | Salida |
| --- | --- | --- |
| Preventivo | Calendario o entorno polvo alto. | Orden agrupada por zona. |
| Correctivo | Alarma critica/alta. | Orden urgente por punto. |
| Predictivo | Tendencia degradacion o desviacion. | Planificacion antes del fallo. |
| Limpieza | Soiling estimado/confirmado. | Ruta de limpieza optimizada. |
| Comunicaciones | Offline/gateway/nodo. | Revision red Smartec. |

# 11. Degradacion de bateria y panel

El sistema debe estimar degradacion para predecir sustituciones y realimentar el TCO. La capacidad residual objetivo por defecto es 70% al ano 10, editable. La sustitucion se planifica cuando la capacidad estimada cae por debajo del umbral necesario para cumplir la fiabilidad.

| Parametro | Default | Editable | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad residual ano 10 | 70% | Si | Planificacion TCO y sustitucion. |
| DOD maximo | 85% | Si | Fallo critico y proteccion. |
| Reserva minima SOC | 15% | Si | Modo protegido. |
| Temperatura referencia | 40 C | Si | Penalizacion vida bateria. |
| Coste recambio bateria | 200 EUR | Si | TCO 10 anos. |

capacity_estimated_wh = function(observed_charge_discharge, SOC_curve, temperature, age)
if capacity_estimated_wh < required_capacity_for_reliability_wh:
    create_alarm('BATTERY_REPLACEMENT_RECOMMENDED')
    update_tco_forecast()

# 12. Recalibracion de modelos y aprendizaje operacional

La Fase 5 debe preparar la base de Fase 6. No toda desviacion debe corregir inmediatamente el modelo; se requiere control de calidad y aprobacion de ingenieria/producto para recalibraciones globales.

| Parametro recalibrable | Nivel | Fuente | Aprobacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Soiling por entorno | Region/proyecto | PV real vs previsto + lluvia | Ingenieria |
| Factor geometria SIL horizontal | Producto | Comparativa grupos equivalentes | Producto + ingenieria |
| Factor cilindro vertical | Producto | PV real por diametro/altura | Producto |
| Consumo auxiliar | Controlador/nodo | Energia real nocturna | Ingenieria |
| Degradacion bateria | Producto/lote | Capacidad estimada historica | Producto |
| Perfiles de dimming | Tipo via/proyecto | Consumo y fiabilidad | Operaciones + cliente si aplica |

Recalibration workflow:
  1. Detectar desviacion persistente y estadisticamente relevante.
  2. Excluir causas locales: sombra, suciedad, instalacion, fallo hardware.
  3. Comparar contra grupo tecnico equivalente.
  4. Proponer ajuste de parametro.
  5. Simular impacto historico y futuro.
  6. Requerir aprobacion.
  7. Versionar nuevo parametro.
  8. No modificar informes antiguos; mantener trazabilidad.

# 13. Pantallas y experiencia de usuario

| Pantalla | Usuarios | Contenido minimo |
| --- | --- | --- |
| Dashboard proyecto | Direccion, operaciones, cliente interno | KPIs generales, mapa, alarmas, fiabilidad, energia, CO2. |
| Mapa operativo | Operaciones, mantenimiento | Capas por SOC, alarmas, producto, riesgo, comunicacion, limpieza. |
| Detalle punto | Ingenieria, mantenimiento | Telemetria, historico, gemelo, producto, nodo, controlador, acciones. |
| Detalle segmento | Ingenieria | Comparativa de puntos, desviaciones medias, perfiles. |
| Grupos tecnicos | Producto, ingenieria | Rendimiento por modelo, bateria, geometria y entorno. |
| Alarmas/incidencias | Operaciones | Cola de trabajo, severidad, estado, responsable, SLA. |
| Mantenimiento | Mantenimiento | Ordenes, rutas, acciones, resultado post-intervencion. |
| Smartec perfiles | Ingenieria/Smartec | Programacion actual, modo protegido, cambios, auditoria. |
| Analitica | Ingenieria/producto | Desviaciones, recalibracion, degradacion, limpieza. |

| Accion de usuario | Permiso | Auditoria obligatoria |
| --- | --- | --- |
| Cambiar perfil Smartec | Ingenieria/Smartec | Usuario, fecha, motivo, perfil anterior y nuevo. |
| Forzar modo protegido | Operaciones autorizadas | Duracion, puntos afectados, motivo. |
| Cerrar alarma critica | Responsable autorizado | Evidencia, comentario, telemetria posterior. |
| Crear orden mantenimiento | Operaciones | Puntos, causa, prioridad. |
| Aprobar recalibracion | Ingenieria/producto | Parametro, version, impacto. |

# 14. Modelo de datos

| Entidad | Campos clave | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| operational_asset | asset_id, pole_id, node_id, controller_id, product_id, segment_id, group_id | Activo operativo vinculado a diseno e instalacion. |
| telemetry_sample | asset_id, timestamp, variable, value, unit, quality | Dato temporal normalizado. |
| energy_twin | asset_id, expected_profile_id, model_version, state | Gemelo previsto y estado. |
| deviation_event | asset_id, metric, expected, measured, deviation, severity | Desviacion calculada. |
| alarm | alarm_id, code, severity, status, asset_id, opened_at, closed_at | Alarma normalizada. |
| maintenance_order | order_id, type, priority, assets, status, evidence | Orden de mantenimiento. |
| smartec_command | command_id, asset_id/group_id, command_type, payload, status | Comando enviado a Smartec. |
| recalibration_proposal | proposal_id, parameter, old_value, new_value, scope, approval_status | Propuesta de aprendizaje/modelo. |
| blackout_event | event_id, asset/group, start, end, duration, energy_used | Evento de corte de red. |

{
  "asset_id": "PL-000123",
  "pole_id": "P-000123",
  "node_id": "SMT-987654",
  "controller_id": "CTRL-D4I-HYB-001",
  "segment_id": "SEG-045",
  "group_id": "GT-SIL-L-200-URBAN",
  "product_id": "SIL_L_200",
  "battery_wh": 1080,
  "pv_wp": 200,
  "latitude": 14.7167,
  "longitude": -17.4677,
  "commissioning_status": "COMMISSIONED",
  "energy_twin_state": "NORMAL"
}

# 15. APIs internas y eventos

Las APIs se definen como contrato logico; la implementacion final podra ser REST, mensajes/eventos o integracion nativa con Smartec.

| API / evento | Direccion | Funcion |
| --- | --- | --- |
| POST /telemetry/ingest | Smartec -> Solar | Ingesta de telemetria normalizada. |
| GET /assets/{id}/twin | UI -> Solar | Obtener gemelo y estado de punto. |
| POST /analytics/run-deviation | Solar interno | Calcular desviaciones. |
| POST /smartec/commands/profile | Solar -> Smartec | Enviar perfil o modo protegido. |
| POST /alarms | Solar interno | Crear/actualizar alarma. |
| POST /maintenance/orders | Solar -> O&M | Crear orden de mantenimiento. |
| POST /recalibration/proposals | Solar -> Ingenieria | Proponer ajuste de modelo. |

POST /telemetry/ingest
{
  "asset_id": "PL-000123",
  "timestamp": "2026-07-09T22:15:00+02:00",
  "samples": {
    "battery_soc_pct": 68.4,
    "battery_voltage_v": 12.9,
    "charge_current_a": 0.0,
    "discharge_current_a": 2.1,
    "load_energy_wh_interval": 18.5,
    "dimming_pct": 40,
    "battery_temp_c": 34.2,
    "communication_status": "OK"
  },
  "quality": "MEASURED"
}

POST /smartec/commands/profile
{
  "scope": "GROUP",
  "group_id": "GT-SIL-L-200-URBAN",
  "command_type": "APPLY_PROTECTED_PROFILE",
  "valid_from": "2026-07-09T23:00:00+02:00",
  "valid_until": "2026-07-10T06:00:00+02:00",
  "payload": {
    "max_dimming_pct": 60,
    "no_presence_dimming_pct": 0,
    "target_min_soc_at_dawn_pct": 15
  },
  "reason": "SOC projected below reserve before dawn"
}

# 16. Roles, permisos y trazabilidad

| Rol | Puede ver | Puede modificar |
| --- | --- | --- |
| Direccion | Dashboard y KPIs | No modifica parametros tecnicos. |
| Ingenieria | Todo detalle tecnico | Modelos, umbrales, recalibraciones, perfiles. |
| Producto | Rendimiento por producto | Bibliotecas y parametros producto aprobados. |
| Operaciones | Alarmas, mantenimiento, mapas | Ordenes, estados, acciones operativas. |
| Smartec admin | Perfiles y comandos | Programaciones, comandos, integracion. |
| Partner/comercial | Resumen proyecto autorizado | No modifica datos operativos criticos. |
| Cliente final | Panel simplificado si aplica | Sin acciones tecnicas salvo reporte. |

| Evento auditado | Campos obligatorios |
| --- | --- |
| Cambio perfil | usuario, fecha, scope, motivo, antes/despues, aprobacion si aplica |
| Cambio umbral alarma | usuario, parametro, valor anterior, valor nuevo, version |
| Cierre alarma | usuario, evidencia, comentario, telemetria posterior |
| Recalibracion | propuesta, aprobadores, impacto, version resultante |
| Comando Smartec | payload, respuesta, estado, errores, puntos afectados |

# 17. Validaciones, seguridad y resiliencia

| Categoria | Regla |
| --- | --- |
| Telemetria | Rechazar o marcar datos fuera de rango fisico: SOC <0 o >100, temperatura imposible, energia negativa no justificada. |
| Timestamps | Normalizar zona horaria y detectar datos duplicados, tardios o fuera de orden. |
| Identidad | No aceptar datos sin asset_id/node_id conocido salvo modo comisionado pendiente. |
| Comandos | No enviar comandos masivos sin permiso y previsualizacion de impacto. |
| Modo protegido | Debe tener duracion, scope, motivo y rollback. |
| Offline | Si no hay comunicacion, mantener ultimo estado pero marcar calidad. |
| Privacidad/seguridad | No exponer datos internos de costes o estrategia a usuarios cliente si no estan autorizados. |
| Resiliencia | Cola de reintentos para ingesta y comandos. No perder telemetria por caida temporal. |

# 18. KPIs operativos

| KPI | Formula / descripcion | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad comunicacion | puntos con telemetria valida / puntos totales | Proyecto, grupo |
| Noches sin fallo critico | 1 - noches con SOC bajo DOD / noches totales | Proyecto, segmento |
| SOC medio fin de noche | Promedio SOC al amanecer | Punto, grupo |
| Produccion real vs prevista | PV real / PV previsto | Punto, grupo, proyecto |
| Consumo real vs previsto | Consumo real / consumo previsto | Punto, grupo |
| Horas en modo protegido | Horas protected / horas noche | Proyecto |
| Uso red hibrida | kWh red / kWh total | Hibridos |
| Alarmas abiertas | Numero por severidad y antiguedad | Operaciones |
| Tiempo medio resolucion | media cierre - apertura | Mantenimiento |
| CO2 evitado real | Energia solar real o energia red evitada x mix pais | Proyecto |

# 19. Casos de prueba

| Caso | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC5-01 Ingesta normal | Telemetria SOC, energia y dimming de un punto. | Se almacena muestra, estado NORMAL, sin alarma. |
| TC5-02 SOC bajo | SOC proyectado no llega al amanecer. | Modo protegido propuesto/aplicado, evento auditado. |
| TC5-03 Fallo critico DOD | SOC <15%. | Alarma CRITICAL_BATTERY_DOD y severidad critica. |
| TC5-04 Produccion baja persistente | PV real 7 dias <-15%. | Alarma PV_UNDERPRODUCTION y diagnostico limpieza/panel. |
| TC5-05 Consumo alto | Consumo 7 dias >+10%. | Alarma LOAD_OVERCONSUMPTION, revisar perfil/driver. |
| TC5-06 Offline | Sin telemetria > umbral. | COMMUNICATION_LOSS, estado OFFLINE, calidad degraded. |
| TC5-07 Blackout | Red se corta durante 3 h. | Activar perfil reducido, registrar inicio/fin y energia usada. |
| TC5-08 Red hibrida excesiva | Uso red supera previsto. | GRID_SUPPORT_EXCESS, sugerir revisar dimensionamiento/produccion. |
| TC5-09 Limpieza confirmada | Produccion mejora tras orden limpieza. | Cerrar CLEANING_RECOMMENDED y registrar evidencia. |
| TC5-10 Recalibracion | Desviacion robusta en grupo tecnico. | Crear propuesta versionada, pendiente aprobacion. |
| TC5-11 Comando masivo | Aplicar protected mode a grupo. | Previsualizar impacto, auditar, confirmar respuesta Smartec. |
| TC5-12 Datos invalidos | SOC 130% o timestamp duplicado. | Rechazar/marcar calidad INVALID, no afectar KPIs. |

# 20. Criterios de aceptacion y checklist final

| Modulo | Criterio de aceptacion |
| --- | --- |
| Ingesta telemetria | Acepta, normaliza, valida y almacena datos con calidad y timestamp. |
| Gemelo energetico | Relaciona cada punto real con su baseline calculado y estado operativo. |
| Comparacion | Calcula desviaciones horarias/diarias/mensuales y rolling windows. |
| Proteccion bateria | Propone/aplica reducciones para llegar al amanecer con SOC minimo. |
| Alarmas | Genera codigos normalizados, severidad, SLA, cierre y trazabilidad. |
| Hibrido/blackout | Detecta y registra apoyo de red, cortes y modo reducido. |
| Mantenimiento | Crea ordenes con causa, prioridad, evidencia y validacion posterior. |
| Degradacion | Estima capacidad y recomienda sustitucion si no cumple fiabilidad. |
| Recalibracion | Propone ajustes versionados con aprobacion y sin alterar historico. |
| UI | Muestra dashboard, mapa, detalle punto, alarmas, grupos y analitica. |
| Seguridad | Permisos por rol, auditoria de cambios y comandos con rollback. |
| Rendimiento | Soporta calculo y telemetria por proyecto grande usando lotes y agregaciones. |

| Checklist programacion | OK |
| --- | --- |
| Modelo de datos implementado para activos, telemetria, gemelo, alarmas y mantenimiento. |  |
| Contratos API definidos para ingesta, comandos, alarmas y gemelo. |  |
| Reglas de validacion y calidad de dato implementadas. |  |
| Algoritmo de proteccion de bateria implementado con simulacion hasta amanecer. |  |
| Pantallas principales disponibles con filtros y capas. |  |
| Estados operativos normalizados implementados. |  |
| Workflows de alarma y mantenimiento implementados. |  |
| Trazabilidad completa de perfiles, comandos, cierres y recalibraciones. |  |
| Casos de prueba TC5-01 a TC5-12 superados. |  |

# Anexo A. Decision tecnica final de Fase 5

Decision: La Fase 5 debe desarrollarse como una capa de operacion y aprendizaje conectada a Smartec, no como un modulo aislado de informes. Su valor diferencial es transformar la instalacion solar en un sistema gestionado: medido, protegido, mantenido y recalibrado.

Resumen de comportamiento esperado:
  1. Disenar con Fases 1-4.
  2. Instalar y comisionar cada punto con nodo/controlador.
  3. Activar gemelo energetico.
  4. Ingerir telemetria real.
  5. Comparar previsto vs real.
  6. Proteger bateria automaticamente.
  7. Generar alarmas y mantenimiento.
  8. Medir resultado tras intervencion.
  9. Recalibrar modelos con aprobacion.
  10. Mejorar futuros proyectos Salvi.