LUXSTUDIO · MOTOR DE TÚNELES

# Especificación técnica para el nuevo motor de eficiencia Aphex

LUXEON 5050 HE Plus · cálculo por flujo, corriente, tensión y temperatura de soldadura (Ts)

Documento de implementación para Claude Versión consolidada con los criterios térmicos definitivos: cálculo con Ts, límite Ts ≤ 90 °C, sin penalización adicional por Tj y driver alojado en caja independiente.

Salvi Lighting · Salvi Studio / LuxStudio

Julio de 2026

# 0. Cambios definitivos respecto a la versión anterior

La resistencia térmica cuerpo–ambiente de Aphex M se fija en 0,077 °C/W.

El motor trabajará con la temperatura de soldadura o solder point, Ts, como temperatura térmica de control de la luminaria.

No se aplicará una penalización adicional de flujo por temperatura de unión Tj. El efecto térmico se controlará mediante Ts y el límite del sistema óptico.

No se permitirá ningún punto de funcionamiento con Ts superior a 90 °C, porque las lentes de PMMA constituyen el límite térmico del conjunto aunque el LED soporte temperaturas superiores.

Las pérdidas eléctricas del driver no se sumarán a la carga térmica de la luminaria, porque el driver está alojado en una caja independiente.

La potencia térmica usada para calcular Ts será exclusivamente la potencia DC disipada por los LEDs dentro del cuerpo óptico, según el modelo conservador definido en este documento.

# 1. Objetivo general

Modificar el motor fotométrico y de selección de luminarias de LuxStudio – módulo de túneles para sustituir las tablas cerradas de potencia y flujo de las luminarias Aphex por un modelo paramétrico basado en el LED, la corriente, la tensión, la temperatura de soldadura y las pérdidas ópticas y eléctricas.

Calcular la corriente por LED necesaria para alcanzar el flujo solicitado.

Calcular la tensión directa y la potencia DC del conjunto LED.

Calcular Ts a partir de la potencia LED y la resistencia térmica del cuerpo.

Calcular el flujo útil de salida y la eficacia de la luminaria.

Calcular la potencia absorbida de red teniendo en cuenta el rendimiento del driver.

Seleccionar automáticamente la variante Aphex más pequeña que cumpla los requisitos fotométricos, eléctricos y térmicos.

# 2. LED de referencia y alcance

La primera implementación utilizará exclusivamente el LED Lumileds LUXEON 5050 HE Plus – 6 V

No mezclar las curvas de LUXEON 5050 Round LES, Square LES o HE con la variante HE Plus, salvo cuando el datasheet declare explícitamente una curva común aplicable al HE Plus.

CRI disponibles en la interfaz: 70 y 80.

CCT disponibles: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K.

La arquitectura de datos debe quedar preparada para añadir CRI 90, otros CCT, otros LEDs y nuevas familias de luminaria.

# 3. Separación entre fotometría, flujo y potencia

## 3.1 Distribución espacial

Los archivos LDT F151, F2MD y F2M2 definirán exclusivamente la distribución espacial de la luz. El flujo total del LDT no fijará la potencia ni el flujo operativo de la luminaria.

Normalizar internamente cada fotometría a 1.000 lm o a flujo unitario.

Conservar la matriz de intensidades normalizada.

Escalar la matriz al flujo útil calculado por el nuevo motor.

Ireal(C,γ) = Inormalizada(C,γ) × Φlum / 1000

## 3.2 Flujo y potencia

El flujo y la potencia se calcularán a partir de CCT, CRI, corriente, tensión directa, número de LEDs, Ts, pérdidas ópticas, rendimiento del driver y límites de cada variante Aphex.

# 4. Datos nominales del LUXEON 5050 HE Plus

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Tensión nominal | 6 V |
| Corriente nominal de referencia | 640 mA |
| Tensión directa típica a 25 °C | 5,85 V |
| Coeficiente térmico de Vf | −3 mV/°C |
| Resistencia térmica unión–solder pad | 1,10 °C/W |
| Corriente máxima DC absoluta | 1.200 mA |
| Temperatura máxima de unión del LED | 125 °C |
| Temperatura térmica de control del sistema | Ts |
| Límite de diseño de Ts | 90 °C máximo |

La temperatura máxima de unión del LED no será el criterio operativo principal. El límite efectivo del producto será Ts ≤ 90 °C por protección de las lentes de PMMA.

# 5. Rendimiento nominal por CCT y CRI

## 5.1 CRI 70

| CCT | Flujo típico por LED | Eficacia típica |
| --- | --- | --- |
| 2200 K | 626 lm | 167 lm/W |
| 2700 K | 687 lm | 183 lm/W |
| 3000 K | 708 lm | 189 lm/W |
| 4000 K | 746 lm | 199 lm/W |
| 5000 K | 737 lm | 197 lm/W |

## 5.2 CRI 80

| CCT | Flujo típico por LED | Eficacia típica |
| --- | --- | --- |
| 2200 K | 541 lm | 144 lm/W |
| 2700 K | 624 lm | 167 lm/W |
| 3000 K | 645 lm | 172 lm/W |
| 4000 K | 684 lm | 183 lm/W |
| 5000 K | 690 lm | 184 lm/W |

# 6. Modelización de CCT y CRI

Crear una curva cuadrática de mínimos cuadrados independiente para CRI 70 y CRI 80.

Cuando el CCT coincida con uno de los cinco valores soportados, utilizar siempre el dato tabulado exacto.

Usar la curva únicamente para interpolaciones futuras entre valores de CCT.

No extrapolar fuera de 2200–5000 K.

No interpolar entre CRI 70 y CRI 80 en la interfaz estándar; usar la tabla correspondiente al CRI seleccionado.

Φref(CCT, CRI) = aCRI·CCT² + bCRI·CCT + cCRI

# 7. Curva de flujo frente a corriente

Digitalizar la curva normalizada de flujo frente a corriente aplicable al LUXEON 5050 HE Plus de 6 V y almacenarla como puntos versionados. Ajustar inicialmente una cuadrática, conservando la posibilidad de sustituirla por PCHIP si el error supera los límites definidos.

FI(I) = aI·I² + bI·I + cI

FI(0,640 A) = 1

ΦLED(I,CCT,CRI) = Φref(CCT,CRI) × FI(I)

No permitir corrientes negativas.

No permitir corrientes superiores a 1.200 mA.

Definir un límite recomendado configurable inferior al máximo absoluto.

Las soluciones por encima del límite recomendado no se seleccionarán automáticamente.

# 8. Curva tensión–corriente

Digitalizar la curva específica de tensión directa del HE Plus y convertirla a una función Vf = f(I).

Vf,25(I) = aV·I² + bV·I + cV

Vf(I,Ts) = Vf,25(I) − 0,003·(Ts − 25)

Para la corrección de tensión se empleará Ts como aproximación térmica operativa. No se calculará una penalización adicional de flujo por Tj.

PLED,unit = I × Vf

PLED,total = NLED × I × Vf

# 9. Modelo térmico basado en Ts

## 9.1 Resistencias térmicas cuerpo–ambiente

| Familia | Rθ cuerpo–ambiente |
| --- | --- |
| Aphex S | 0,1088 °C/W (mostrar 0,11) |
| Aphex M | 0,077 °C/W |
| Aphex L | 0,0595 °C/W (mostrar 0,060) |

## 9.2 Ecuación térmica

La temperatura de soldadura se calculará a partir de la temperatura ambiente y de la potencia DC total de los LEDs alojados en el cuerpo óptico:

Ts = Ta + Rθ,lum × PLED,total

No incluir las pérdidas del driver en la carga térmica de la luminaria.

El driver está instalado en una caja independiente y sus pérdidas se disipan fuera del cuerpo óptico.

No utilizar la potencia absorbida de red para calcular Ts.

El límite duro de validez será Ts ≤ 90 °C.

Cuando Ts calculada sea superior a 90 °C, la solución se marcará como INVALID y se descartará automáticamente.

## 9.3 No aplicación de penalización por Tj

El motor no aplicará la curva de reducción de flujo frente a temperatura de unión. Se desprecia esa pérdida de rendimiento en esta versión. El flujo del LED dependerá de CCT, CRI y corriente; la temperatura se usará como restricción de diseño y para la corrección de Vf.

ΦLED = Φref(CCT,CRI) × FI(I)

# 10. Pérdidas ópticas y eléctricas

| Componente | Rendimiento | Tratamiento térmico |
| --- | --- | --- |
| Lente | 95 % | Pérdida óptica; no modifica Ts |
| Vidrio ultrawhite antirreflex | 97 % | Pérdida óptica; no modifica Ts |
| Driver | 90 % | Afecta a la potencia de red; no se añade al calor de la luminaria |

ηóptica = 0,95 × 0,97 = 0,9215

Φlum = NLED × ΦLED × 0,9215

Pinput = PLED,total / 0,90

ηlum = Φlum / Pinput

# 11. Nueva gama de modelos Aphex

| Modelo | LEDs | Driver | Pot. máx. luminaria | Ta ref. | Ts ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aphex S 75W | 25 | OSRAM 75 W | 75 W | 35 °C | 43,16 °C |
| Aphex S 100W | 25 | OSRAM 100 W | 100 W | 35 °C | 45,88 °C |
| Aphex S 165W | 50 | OSRAM 165 W | 165 W | 35 °C | 52,95 °C |
| Aphex S 240W | 50 | Inventronics EUR 240 W | 240 W | 35 °C | 61,11 °C |
| Aphex S 300W | 50 | Inventronics EUR 320 W | 320 W | 35 °C | 69,82 °C |
| Aphex M 200W × 2 | 100 | 2 × Inventronics EUR 200 W | 400 W | 35 °C | 65,77 °C |
| Aphex M 240W × 2 | 100 | 2 × Inventronics EUR 240 W | 480 W | 35 °C | 71,96 °C calc. |
| Aphex L 320W × 2 | 150 | 2 × Inventronics EUR 320 W | 640 W | 35 °C | 73,08 °C |
| Aphex L 480W × 2 | 150 | 2 × Inventronics EUR 480 W | 800 W | 35 °C | 82,59 °C |

La denominación completa del modelo será obligatoria en la interfaz, los informes y los resultados. No volver a mostrar únicamente Aphex S, M o L.

# 12. Observaciones específicas de catálogo

Aphex S 300W conserva ese nombre comercial, aunque el driver y el límite operativo indicado sean 320 W.

Aphex M 240W × 2 se configura inicialmente con 480 W y Ts de referencia calculada a partir de 0,077 °C/W.

Aphex L 480W × 2 dispone de 960 W nominales de driver, pero la luminaria se limita a 800 W.

Guardar por separado el nombre comercial, la potencia nominal total de drivers y la potencia máxima autorizada de la luminaria.

# 13. Estructura de datos recomendada

LuminaireVariant

interface LuminaireVariant {
  id: string;
  commercialName: string;
  family: "APHEX_S" | "APHEX_M" | "APHEX_L";
  ledType: "LUXEON_5050_HE_PLUS_6V";
  ledCount: number;
  driverManufacturer: string;
  driverModel: string;
  driverCount: number;
  driverRatedPowerEachW: number;
  driverRatedPowerTotalW: number;
  driverEfficiency: number;
  luminaireMaxInputPowerW: number;
  thermalResistanceBodyAmbientCPerW: number;
  maxSolderPointTemperatureC: 90;
  supportedOptics: string[];
  supportedCctK: number[];
  supportedCri: number[];
  active: boolean;
  version: number;
}

# 14. Definición de potencias y límites

PLED,total: potencia DC total suministrada a los LEDs.

Pinput: potencia absorbida de red.

Pdriver,rated: potencia nominal total del conjunto de drivers.

Plum,max: potencia máxima autorizada para la variante de luminaria.

Pinput = PLED,total / ηdriver

Pinput ≤ min(Pdriver,rated, Plum,max)

La potencia usada en el cálculo térmico será PLED,total. Las pérdidas del driver no incrementarán Ts.

# 15. Procedimiento de cálculo para un modelo

Recibir flujo útil requerido, modelo Aphex, óptica, CCT, CRI y temperatura ambiente.

Proponer una corriente candidata I.

Calcular Vf,25(I) con la curva digitalizada.

Calcular PLED,total = NLED × I × Vf.

Calcular Ts = Ta + Rθ,lum × PLED,total.

Corregir Vf por Ts mediante −3 mV/°C y repetir potencia y Ts hasta convergencia.

Rechazar inmediatamente el punto si Ts > 90 °C.

Calcular ΦLED = Φref × FI(I), sin factor de reducción por Tj.

Calcular Φlum aplicando lente y vidrio.

Calcular Pinput aplicando el rendimiento del driver.

Calcular eficacias, márgenes y estado final.

|Ts(n) − Ts(n−1)| < 0,01 °C

|Vf(n) − Vf(n−1)| < 0,0001 V

Máximo recomendado: 30 iteraciones. Si no converge, devolver error numérico y no aceptar la solución.

# 16. Resolución inversa de la corriente

El motor recibirá un flujo necesario y resolverá la corriente que satisface la ecuación:

g(I) = Φlum(I) − Φrequired = 0

Usar preferentemente el método de Brent; bisección como alternativa.

No usar Newton-Raphson como único método.

Limitar el rango por corriente máxima, potencia máxima y Ts máxima.

Criterio de convergencia de flujo: máximo entre 1 lm y 0,1 % del flujo requerido.

# 17. Selección automática del modelo óptimo

Ordenar las variantes activas por capacidad creciente.

Resolver la corriente necesaria para cada variante.

Comprobar corriente, potencia, Ts, rango del driver y flujo alcanzable.

Descartar soluciones inválidas.

Seleccionar la solución válida de menor potencia instalada y menor tamaño de luminaria.

Evitar saltos grandes entre familias cuando una variante intermedia resuelva el punto con mejor ajuste.

Orden inicial de evaluación: Aphex S 75W, S 100W, S 165W, S 240W, S 300W, M 200W × 2, M 240W × 2, L 320W × 2 y L 480W × 2.

# 18. Regulación y variantes de flujo

Para cada nivel de regulación se recalcularán corriente, tensión, potencia, Ts, flujo y eficacia. No se asumirá una relación lineal simple entre porcentaje de flujo y porcentaje de potencia.

100 %.

Nivel nocturno.

Nivel de emergencia.

Escalones de regulación.

Perfiles dinámicos.

# 19. Salida del motor

interface LuminaireOperatingPoint {
  luminaireName: string;
  opticId: string;
  cctK: number;
  cri: number;
  requiredLuminaireFluxLm: number;
  calculatedLuminaireFluxLm: number;
  ledCount: number;
  currentPerLedA: number;
  voltagePerLedV: number;
  totalLedPowerW: number;
  inputPowerW: number;
  ambientTemperatureC: number;
  solderPointTemperatureC: number;
  ledEfficacyLmW: number;
  luminaireEfficacyLmW: number;
  powerMarginW: number;
  thermalMarginC: number;
  status: "VALID" | "WARNING" | "INVALID";
  warnings: string[];
  calculationVersion: string;
}

# 20. Interfaz y trazabilidad

Mostrar siempre el nombre completo del modelo.

Mostrar óptica, CCT, CRI, flujo requerido y calculado, corriente, tensión, número de LEDs, potencia DC, potencia de red, Ta, Ts, eficacia LED, eficacia luminaria, margen de potencia y margen térmico.

Crear un desplegable “Detalle del punto de funcionamiento”.

Mostrar factores aplicados, iteraciones térmicas, límites comprobados y motivos de descarte de alternativas.

Registrar versión del motor, versión de curvas, fecha y parámetros de cálculo.

# 21. Curvas y versionado

Almacenar los puntos digitalizados y los coeficientes de ajuste.

Identificar fabricante, familia, variante exacta, datasheet, revisión, figura de origen, rango válido, error RMS y error máximo.

Conservar la posibilidad de cambiar el método de ajuste sin modificar el núcleo del motor.

No leer ni digitalizar el PDF durante cada ejecución.

# 22. Validación y pruebas obligatorias

## 22.1 Pruebas nominales

A 640 mA y condiciones de referencia, 4000 K CRI 70 debe producir aproximadamente 746 lm por LED.

A 640 mA y condiciones de referencia, 4000 K CRI 80 debe producir aproximadamente 684 lm por LED.

Vf debe ser próxima a 5,85 V en el punto nominal.

## 22.2 Pruebas térmicas

Verificar Ts con 25, 50, 100 y 150 LEDs.

Verificar que las pérdidas del driver no alteran Ts.

Verificar que cualquier Ts > 90 °C invalida la solución.

Verificar los valores de referencia de cada variante a Ta = 35 °C.

## 22.3 Pruebas de límites

Rechazar corriente > 1.200 mA.

Rechazar potencia de entrada superior al límite del modelo.

Rechazar flujo imposible de alcanzar.

Rechazar CCT o CRI no soportados.

Rechazar uso de curvas fuera de rango.

Rechazar Ts > 90 °C.

# 23. Compatibilidad con proyectos anteriores

Mantener los resultados antiguos como legacyCalculation.

No recalcular silenciosamente proyectos cerrados.

Ofrecer conservar, duplicar y recalcular, o recalcular con confirmación expresa.

Registrar la versión del motor y la tabla de modelos utilizada.

# 24. Criterios de aceptación de la implementación

Los LDT definen únicamente la distribución espacial.

El flujo y la potencia se calculan desde el LED y el punto de funcionamiento.

El motor trabaja con Ts y aplica un límite duro de 90 °C.

No se aplica reducción de flujo por Tj.

Las pérdidas del driver afectan a Pinput, pero no al calor de la luminaria.

La selección automática evalúa las nueve variantes Aphex.

Todos los resultados son trazables, versionados y reproducibles.

La arquitectura permite incorporar nuevos LEDs, drivers y luminarias sin reescribir el núcleo matemático.