SALVI TUNNEL ENGINE

Informe Técnico de Iluminación de Túneles

Norma: CIE 88:2004 — Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses

| Proyecto | Validacion ficha luminaria |
| --- | --- |
| Tubo | T1 |
| Longitud total | 160.0 m |
| Velocidad de diseño | 60.0 km/h |
| Tráfico de diseño | 500 veh/h |
| Clasificación óptica | optically long |
| Iluminación diurna | normal |
| Fecha del informe | 30/07/2026 |

Redactado con SALVI Tunnel Engine (STE) — Motor de cálculo conforme a CIE 88:2004.

1. Resumen de Validación

REVISAR — Existe al menos un criterio de perfil o de calidad fotométrica que no cumple.

| Tubo / longitud | T1 / 160.0 m |
| --- | --- |
| Condición de diseño | 60.0 km/h · SD 85.0 m |
| Portal A | L20 4785.0 cd/m² · Lth 3.0 cd/m² |
| Portal B | L20 4785.0 cd/m² · Lth 0.0 cd/m² |
| Interior / noche | Lin 3.0 cd/m² · noche normal 3.0 cd/m² · noche reducida 1.0 cd/m² |
| Instalación calculada | 30 luminarias · 0.99 kW instalados |

Condicionantes: Clase 1 OC 36/2015: no hay requisito de Lth; el perfil usa Lin únicamente como nivel de continuidad. · BASE nocturna limitada por corriente mínima: L≈1.32 cd/m² para objetivo 1.00 cd/m². · BASE CIE 140 ajustada: Lavg=3.12..3.12 cd/m2 para Lin=3.00 cd/m2.

2. Datos de Partida y Alcance

Geometría, tráfico y explotación

| Longitud del tubo | 160.0 m |
| --- | --- |
| Calzada | 7 m · 2 carriles de 3.5 m |
| Sección / altura | Horseshoe · 5 m |
| Circulación | One Way |
| Velocidad / distancia de parada | 60.0 km/h · 85.0 m |
| Pendiente / fricción | 0 % · μ=None |
| Tráfico de proyecto | 500 veh/h |
| Pavimento | Asfalto Oscuro (R3) |

Entorno y parámetros luminotécnicos

| Método L20 / entorno | Model · Open Country Flat |
| --- | --- |
| Orientación / cielo | S · Clear |
| Portal A: L20 / Lth | 4785.0 / 3.0 cd/m² |
| Portal B: L20 / Lth | 4785.0 / 0.0 cd/m² |
| Factor de mantenimiento | 0.7 |
| Reflectancias | Paredes ρ=— · Techo ρ=— |

3. Criterios y Metodología

La luminancia de adaptación se determina para cada portal con el método L20. A partir de ella se obtiene la luminancia de umbral y el perfil longitudinal exigido según CIE 88:2004.

El tubo se divide en zonas de umbral, transición e interior. Cuando hay circulación bidireccional, ambos portales se calculan de forma independiente y se conserva el caso más desfavorable en cada comprobación.

La instalación se dimensiona con los ficheros fotométricos de las luminarias. La verificación se realiza sobre campos bidimensionales CIE 140:2019: luminancia media, uniformidad general U0, uniformidad longitudinal Ul e incremento de umbral TI.

4. Resultado Luminotécnico — Perfil Longitudinal

La curva roja procede exclusivamente de Lavg calculada en campos bidimensionales CIE 140 entre luminarias consecutivas.

Cumplimiento por zona

| Zona | Lavg / Lreq | U0 | Ul | TI (%) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B | 3.07 / 3.0 | 0.37 | 0.67 | 10.1 | REVISAR |

5. Diseño de la Instalación

| Disposición | Central Double |
| --- | --- |
| Luminaria de referencia | Aphex APHEX_S_75W/Aphex S 75W 271mA 4000K |
| Óptica / CCT / I máx. | F151 · 4000K · 500 mA |
| Total instalado | 30 luminarias · 0.99 kW |
| Densidad media | 0.88 W/m² |

| Zona | Tramo (m) | Modelo / óptica | mA | W | d (m) | N | Tilt | Capa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B | 0.0–160.0 | APHEX_S_75W / F151 | 271 | 42.0 | 20.0 | 20 | 10.0° | Permanent |
| CTH | 0.0–85.0 | APHEX_S_75W / F151 | 105 | 16.0 | 20.0 | 10 | 0.0° | Reinforcement |

La planta y esta tabla por tipo de tramo constituyen la especificación ordinaria de montaje. El listado unitario se incorpora sólo si existen reglajes singulares; el detalle completo queda disponible en la exportación Excel.

6. Plano de Implantación de Luminarias

7. Luminarias Empleadas: Fichas, Geometría y Fotometría

Se documentan exclusivamente las combinaciones de modelo, driver y óptica instaladas en este tubo. Las cotas y la imagen proceden de las fichas técnicas APHEX; las curvas polares se obtienen de la LDT usada en la verificación CIE 140.

7.1. APHEX_S_75W · Óptica F151

| Producto / configuración | Aphex S Lira · APHEX_S_75W · F151 |
| --- | --- |
| Unidades y tramos | 30 luminarias · BASE A–B, CTH |
| Driver | 1 × OSRAM 75W (75 W nominales; límite de luminaria 75 W) |
| Punto de operación calculado | 105.0–271.0 mA · 16.0–42.0 W · 3,322–7,982 lm |
| Características de familia | IP66 / IK08 / IK09 / IK10 · 12 kg · 8 a 50 LED · instalación 4 a 25 m |
| Construcción y control | Cuerpo de aluminio, vidrio templado y lentes PMMA. Fijación con lira orientable cada 5°; compatible con DALI/Zhaga según ficha de producto. |
| Fotometría de cálculo | APHEX_M_H10_40K_F151_VDR_SPUW_200W.ldt · flujo LDT 32,906 lm · curva normalizada a 1 klm. |
| Fuente y alcance | Ficha oficial APHEX S-ES.pdf (ed. 2025-01) y LDT de referencia del motor. Verificar la revisión de ficha/driver antes de la compra. |

8. Control DALI y Escenas de Operación

| Protocolo de control | DALI |
| --- | --- |
| Nº de grupos | 4 |
| Nº de escenas | 6 |

Tabla de Regulación (grupos × escenas)

| Grupo | L diseño (cd/m²) | Soleado L₂₀=4785 | Normal L₂₀=3350 | Cubierto L₂₀=1436 | Crepuscular L₂₀=239 | Noche reducida L₂₀=0 | Noche normal L₂₀=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE — Permanente A–B | 3.0 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 33.3% DALI 214 | 100.0% DALI 254 |
| REF-A-TH — Umbral A | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| REF-A-TR1 — Transición A 1/2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| REF-A-TR2 — Transición A 2/2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

CTH=Umbral · CTRn=Transición · CIN=Interior · CEX=Salida. Niveles DALI según IEC 62386 (curva logarítmica, rango 0–254).

Emergencia: la escena de evacuación y el alumbrado de seguridad se verifican en el proyecto eléctrico específico; no se infieren de los niveles de regulación ordinaria.

Potencia por escena de operación

| Escena | Luminarias activas | Potencia (kW) | Flujo (lm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soleado | 20 | 0.83 | 159640.0 |
| Normal | 20 | 0.83 | 159640.0 |
| Cubierto | 20 | 0.83 | 159640.0 |
| Crepuscular | 20 | 0.83 | 159640.0 |
| Noche | 20 | 0.32 | 66434.0 |

9. Potencia, Energía y Mantenimiento

| Escena | Horas/año | Potencia (kW) | Consumo (kWh/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soleado | 1,200 | 0.83 | 996 |
| Normal | 1,800 | 0.83 | 1,494 |
| Cubierto | 900 | 0.83 | 747 |
| Crepuscular | 600 | 0.83 | 498 |
| Noche | 3,000 | 0.32 | 960 |
| TOTAL | 7,500 | — | 4,695 |

Coste anual de referencia: 704 EUR/año (tarifa 0.150 EUR/kWh; distribución anual de referencia escalada a 8,760 h/año).

Aviso energético: faltan escenas verificadas para cubrir todas las horas adoptadas; el consumo sólo suma las escenas disponibles.

Criterios de mantenimiento y explotación

| Factor de mantenimiento aplicado | 0.7 |
| --- | --- |
| Reflectancia de paredes | — |
| Reflectancia de techo | — |
| Revisión en recepción | Modelo/LDT, flujo, corriente, altura, posición, tilt, escenas DALI y mediciones finales. |

10. Conclusiones y Verificaciones de Recepción

Estado del diseño: REVISAR. Existe al menos un criterio de perfil o de calidad fotométrica que no cumple.

Verificar en obra la geometría efectiva, la posición transversal y la altura de montaje de cada fila.

Comprobar que modelo, óptica, flujo, corriente y orientación/tilt coinciden con el listado de luminarias.

Programar y ensayar las escenas y grupos DALI antes de la recepción de la instalación.

Confirmar las condiciones de mantenimiento y las reflectancias adoptadas si difieren de las existentes en obra.

ANEXOS DE CÁLCULO E INSTALACIÓN

Los anexos conservan la trazabilidad necesaria para auditoría, dirección facultativa y puesta en marcha.

ANEXO A. Clasificación y Distancia de Parada

| Clasificación geométrica | long |
| --- | --- |
| Clasificación óptica | optically long |
| Necesidad de ilum. diurna | normal |
| Distancia de parada (SD) | 85.0 m |
| Distancia de reacción (dr) | 25.0 m |
| Distancia de frenado (df) | 60.0 m |

Justificación: Longitud: 160 m → long. Clasificación óptica: salida no visible desde SD=85 m, penetración de luz: poor → optically_long. Necesidad de iluminación diurna: normal.

ANEXO A.2 Datos L20, Lth e Interior

| L₂₀ — Luminancia campo 20° | 4785.0 cd/m² |
| --- | --- |
| Método de cálculo L₂₀ | model |
| Confianza del valor L₂₀ | Media |
| Lth — Luminancia de umbral | 3.0 cd/m² |
| Factor k (Lth = k · L₂₀) | 0.0 |
| Coef. revelación contraste qc | 0.1 |
| Lseq — Luminancia equivalente | 4785.0 cd/m² |
| Lin — Luminancia interior | 3.0 cd/m² |
| L_noche normal | 3.0 cd/m² |
| L_noche reducida | 1.0 cd/m² |

Nota L₂₀: Modelo entorno: open_country_flat, orientación: S, cielo: clear

ANEXO A.3 Zonas y Perfil Normativo

| Zona | s inicio (m) | s fin (m) | Longitud (m) | L inicio (cd/m²) | L fin (cd/m²) | L mín. req. (cd/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso | -85.0 | 0.0 | 85.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umbral A | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Transición A | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Salida | 85.0 | 160.0 | 75.0 | 3.00 | 0.00 | 1.50 |
| Partida | 160.0 | 245.0 | 85.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

ANEXO B. Verificación Fotométrica CIE 140:2019

CIE 140:2019  ·  Tabla R3  ·  Optica F151  ·  H = 4.5 m

| Zona | L_avg / L_req | U0 >=0.40 | Ul >=0.60 | TI <=15% | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B | 3.07 / 3.0 | 0.37 | 0.67 | 10.1 | REVISAR |

Verificación por carril y sentido

| Zona | Carril | Sentido | L / Lreq | U0 carril* | Ul | TI | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B | 1 | A → B | 2.719 / 3.0 | 0.4884 | 0.6699 | 5.666 | REVISAR |
| BASE A–B | 2 | A → B | 3.715 / 3.0 | 0.7072 | 0.8659 | 10.073 | CUMPLE |

* U0 por carril es un diagnóstico adicional. La conformidad normativa de U0 se calcula sobre toda la calzada para cada observador; Ul se verifica sobre el eje de cada carril. En el resumen gobierna el peor resultado.

| Criterio | Requisito | Estado |
| --- | --- | --- |
| CIE 140:2019 global | todas las zonas | REVISAR |
| Perfil longitudinal normativo | CIE 88:2004 | CUMPLE |
| Ratios de transicion | <= 3:1 | CUMPLE |

Advertencias del cálculo

Clase 1 OC 36/2015: no hay requisito de Lth; el perfil usa Lin únicamente como nivel de continuidad.

ANEXO B.1. Caso crítico CIE 140 — BASE A–B

| Criterio gobernante | Campo (m) | Valor | Observador | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luminancia media mínima | 140.0–160.0 | 0.000 | C2 / A→B | cd/m² |
| Uniformidad general mínima | 140.0–160.0 | 0.370 | C2 / A→B | — |
| Uniformidad longitudinal mínima | 140.0–160.0 | 0.670 | C2 / A→B | — |
| Incremento de umbral máximo | 140.0–160.0 | 10.1 | C2 / A→B | % |