SALVI TUNNEL ENGINE

Informe Técnico de Iluminación de Túneles

Norma: CIE 88:2004 — Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses

| Proyecto | Vista previa de informe |
| --- | --- |
| Tubo | T1 |
| Longitud total | 600.0 m |
| Velocidad de diseño | 80.0 km/h |
| Tráfico de diseño | 500 veh/h |
| Clasificación óptica | optically long |
| Iluminación diurna | normal |
| Fecha del informe | 29/07/2026 |

Redactado con SALVI Tunnel Engine (STE) — Motor de cálculo conforme a CIE 88:2004.

1. Resumen de Validación

CONFORME — Se cumplen el perfil CIE 88 y los criterios CIE 140 de todas las zonas verificadas.

| Tubo / longitud | T1 / 600.0 m |
| --- | --- |
| Condición de diseño | 80.0 km/h · SD 140.0 m |
| Portal A | L20 4785.0 cd/m² · Lth 224.0 cd/m² |
| Portal B | L20 3045.0 cd/m² · Lth 143.0 cd/m² |
| Interior / noche | Lin 3.0 cd/m² · L noche 1.0 cd/m² |
| Instalación calculada | 48 luminarias · 8.2 kW instalados |

Condicionantes: ⚠️ Túnel bidireccional corto: layout truncado a Lth_A=140 m, Lth_B=140 m, Ltr_A=94 m, Ltr_B=66 m. · Salto de respaldo 'Cubierto'/'Crepuscular' = 9.7:1; considerar una escena intermedia. · Salto de respaldo 'Normal'/'Cubierto' = 3.7:1; considerar una escena intermedia.

2. Datos de Partida y Alcance

Geometría, tráfico y explotación

| Longitud del tubo | 600.0 m |
| --- | --- |
| Calzada | 10.5 m · 2 carriles de 3.5 m |
| Sección / altura | — · 5.5 m |
| Circulación | Two Way |
| Velocidad / distancia de parada | 80.0 km/h · 140.0 m |
| Pendiente / fricción | 0 % · μ=None |
| Tráfico de proyecto | 500 veh/h |
| Pavimento | — |

Entorno y parámetros luminotécnicos

| Método L20 / entorno | Model · Open Country Flat |
| --- | --- |
| Orientación / cielo | S · Clear |
| Portal A: L20 / Lth | 4785.0 / 224.0 cd/m² |
| Portal B: L20 / Lth | 3045.0 / 143.0 cd/m² |
| Factor de mantenimiento | 0.7 |
| Reflectancias | Paredes ρ=0.4 · Techo ρ=0.25 |

3. Criterios y Metodología

La luminancia de adaptación se determina para cada portal con el método L20. A partir de ella se obtiene la luminancia de umbral y el perfil longitudinal exigido según CIE 88:2004.

El tubo se divide en zonas de umbral, transición e interior. Cuando hay circulación bidireccional, ambos portales se calculan de forma independiente y se conserva el caso más desfavorable en cada comprobación.

La instalación se dimensiona con los ficheros fotométricos de las luminarias. La verificación se realiza sobre campos bidimensionales CIE 140:2019: luminancia media, uniformidad general U0, uniformidad longitudinal Ul e incremento de umbral TI.

4. Resultado Luminotécnico — Perfil Longitudinal

La curva roja procede exclusivamente de Lavg calculada en campos bidimensionales CIE 140 entre luminarias consecutivas.

Cumplimiento por zona

| Zona | Lavg / Lreq | U0 | Ul | TI (%) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTH A | 210.0 / 200.0 | 0.56 | 0.74 | 8.1 | CUMPLE |
| CTR A | 41.0 / 38.0 | 0.54 | 0.71 | 9.5 | CUMPLE |
| CIN | 3.4 / 3.0 | 0.48 | 0.67 | 10.2 | CUMPLE |

5. Diseño de la Instalación

| Disposición | Central Single |
| --- | --- |
| Luminaria de referencia | APHEX M |
| Óptica / CCT / I máx. | F2M2 · 4000K · 500 mA |
| Total instalado | 48 luminarias · 8.2 kW |
| Densidad media | 1.3 W/m² |

| Zona | Tramo (m) | Modelo / óptica | mA | W | d (m) | N | Tilt | Capa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTH A | 0–80 | APHEX M / F2M2 | 500 | 180 | 8 | 10 | 15° | Reinforcement |
| CTR A | 80–180 | APHEX S / F2M2 | 350 | 75 | 10 | 10 | 5° | Reinforcement |
| CIN | 180–600 | APHEX S / F151 | 250 | 50 | 20 | 28 | 0° | Permanent |

6. Control DALI y Escenas de Operación

| Protocolo de control | DALI |
| --- | --- |
| Nº de grupos | 7 |
| Nº de escenas | 5 |

Tabla de Regulación (grupos × escenas)

| Grupo | L diseño (cd/m²) | Soleado L₂₀=4785 | Normal L₂₀=3350 | Cubierto L₂₀=1436 | Crepuscular L₂₀=239 | Noche L₂₀=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE — Permanente A–B | 3.0 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 33.3% DALI 214 |
| REF-A-TH — Umbral A | 221.0 | 99.7% DALI 254 | 69.4% DALI 241 | 29.0% DALI 209 | 3.7% DALI 133 | 0.0% |
| REF-A-TR1 — Transición A 1/2 | 46.0 | 99.7% DALI 254 | 67.8% DALI 240 | 25.3% DALI 204 | 0.0% | 0.0% |
| REF-A-TR2 — Transición A 2/2 | 20.0 | 99.6% DALI 254 | 65.3% DALI 238 | 19.4% DALI 194 | 0.0% | 0.0% |
| REF-B-TR1 — Transición B 1/2 | 16.7 | 99.3% DALI 254 | 64.1% DALI 238 | 17.2% DALI 190 | 0.0% | 0.0% |
| REF-B-TR2 — Transición B 2/2 | 33.7 | 99.3% DALI 254 | 66.9% DALI 239 | 23.6% DALI 201 | 0.0% | 0.0% |
| REF-B-TH — Umbral B | 140.0 | 99.4% DALI 254 | 68.9% DALI 240 | 28.3% DALI 208 | 2.9% DALI 125 | 0.0% |

CTH=Umbral · CTRn=Transición · CIN=Interior · CEX=Salida. Niveles DALI según IEC 62386 (curva logarítmica, rango 0–254).

Potencia por escena de operación

| Escena | Luminarias activas | Potencia (kW) | Flujo (lm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soleado | 48 | 8.2 | 690000 |
| Noche | 28 | 1.5 | 110000 |

7. Conclusiones y Verificaciones de Recepción

Estado del diseño: CONFORME. Se cumplen el perfil CIE 88 y los criterios CIE 140 de todas las zonas verificadas.

Verificar en obra la geometría efectiva, la posición transversal y la altura de montaje de cada fila.

Comprobar que modelo, óptica, flujo, corriente y orientación/tilt coinciden con el listado de luminarias.

Programar y ensayar las escenas y grupos DALI antes de la recepción de la instalación.

Confirmar las condiciones de mantenimiento y las reflectancias adoptadas si difieren de las existentes en obra.

ANEXOS DE CÁLCULO E INSTALACIÓN

Los anexos conservan la trazabilidad necesaria para auditoría, dirección facultativa y puesta en marcha.

ANEXO A. Clasificación y Distancia de Parada

| Clasificación geométrica | long |
| --- | --- |
| Clasificación óptica | optically long |
| Necesidad de ilum. diurna | normal |
| Distancia de parada (SD) | 140.0 m |
| Distancia de reacción (dr) | 33.3 m |
| Distancia de frenado (df) | 106.7 m |

Justificación: Longitud: 600 m → long. Clasificación óptica: salida no visible desde SD=140 m, penetración de luz: poor → optically_long. Necesidad de iluminación diurna: normal.

ANEXO A.2 Datos L20, Lth e Interior

| L₂₀ — Luminancia campo 20° | 4785.0 cd/m² |
| --- | --- |
| Método de cálculo L₂₀ | model |
| Confianza del valor L₂₀ | Media |
| Lth — Luminancia de umbral | 224.0 cd/m² |
| Factor k (Lth = k · L₂₀) | 0.0467 |
| Coef. revelación contraste qc | 0.1 |
| Lseq — Luminancia equivalente | 4785.0 cd/m² |
| Lin — Luminancia interior | 3.0 cd/m² |
| L_noche — Luminancia nocturna | 1.0 cd/m² |

Nota L₂₀: Modelo entorno: open_country_flat, orientación: S, cielo: clear

ANEXO A.3 Zonas y Perfil Normativo

| Zona | s inicio (m) | s fin (m) | Longitud (m) | L inicio (cd/m²) | L fin (cd/m²) | L mín. req. (cd/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Threshold | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 224.00 | 91.20 | 224.00 |
| Transition | 140.0 | 234.1 | 94.1 | 91.20 | 3.00 | 3.00 |
| Interior | 234.1 | 394.1 | 160.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Transition B | 394.1 | 460.0 | 65.9 | 3.00 | 58.22 | 3.00 |
| Threshold B | 460.0 | 600.0 | 140.0 | 58.22 | 143.00 | 143.00 |

ANEXO B. Verificación Fotométrica CIE 140:2019

CIE 140:2019  ·  Tabla R3  ·  Optica F2M2  ·  H = 4.5 m

| Zona | L_avg / L_req | U0 >=0.40 | Ul >=0.60 | TI <=15% | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTH A | 210.0 / 200.0 | 0.56 | 0.74 | 8.1 | CUMPLE |
| CTR A | 41.0 / 38.0 | 0.54 | 0.71 | 9.5 | CUMPLE |
| CIN | 3.4 / 3.0 | 0.48 | 0.67 | 10.2 | CUMPLE |

| Criterio | Requisito | Estado |
| --- | --- | --- |
| CIE 140:2019 global | todas las zonas | CUMPLE |
| Perfil longitudinal normativo | CIE 88:2004 | CUMPLE |
| Ratios de transicion | <= 3:1 | CUMPLE |

Advertencias del cálculo

⚠️ Túnel bidireccional corto: layout truncado a Lth_A=140 m, Lth_B=140 m, Ltr_A=94 m, Ltr_B=66 m.

Salto de respaldo 'Cubierto'/'Crepuscular' = 9.7:1; considerar una escena intermedia.

Salto de respaldo 'Normal'/'Cubierto' = 3.7:1; considerar una escena intermedia.

ANEXO C. Listado de Luminarias y Reglajes

Listado por posición longitudinal. Las coordenadas transversales y la configuración de filas se rigen por la disposición indicada en el informe principal.

| Ref. | Zona | PK (m) | Modelo | Óptica | mA | W | Tilt | Capa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTH A-1 | CTH A | 4 | APHEX M | F2M2 | 500 | 180 | 15° | Reinforcement |
| CTR A-1 | CTR A | 85 | APHEX S | F2M2 | 350 | 75 | 5° | Reinforcement |
| CIN-1 | CIN | 190 | APHEX S | F151 | 250 | 50 | 0° | Permanent |