7. Control DALI

| Protocolo de control | DALI |
| --- | --- |
| Nº de grupos | 5 |
| Nº de escenas | 6 |

Escenas de referencia y regulación continua

Regulación adaptativa continua. Las seis escenas de la tabla son anclas de operación, programación y puesta en marcha; no son las únicas posiciones que puede adoptar la instalación. El luminancímetro de acceso mide la luminancia exterior L20 y el controlador interpela la curva de regulación de cada grupo entre esas anclas, aplicando la consigna DALI correspondiente a cualquier condición intermedia dentro de los límites de diseño.

Las escenas de noche normal y noche reducida se seleccionan conforme a la estrategia de explotación programada; la escena de emergencia permanece definida por el proyecto eléctrico y de seguridad específico.

Tabla de Regulación (grupos × escenas)

| Grupo | L diseño (cd/m²) | Soleado L₂₀=1000 | Normal L₂₀=700 | Cubierto L₂₀=300 | Crepuscular L₂₀=50 | Noche reducida L₂₀=0 | Noche normal L₂₀=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE ? Permanente A?B | 50 | 100% DALI 100 | 70% DALI 100 | 30% DALI 100 | 5% DALI 100 | 0% DALI 100 | 0% DALI 100 |
| REF-A-TH Umbral | 50 | 100% DALI 100 | 70% DALI 100 | 30% DALI 100 | 5% DALI 100 | 0% DALI 100 | 0% DALI 100 |
| REF-A-TR1 Transici?n | 50 | 100% DALI 100 | 70% DALI 100 | 30% DALI 100 | 5% DALI 100 | 0% DALI 100 | 0% DALI 100 |
| REF-B-TH Umbral | 50 | 100% DALI 100 | 70% DALI 100 | 30% DALI 100 | 5% DALI 100 | 0% DALI 100 | 0% DALI 100 |
| REF-B-TR1 Transici?n | 50 | 100% DALI 100 | 70% DALI 100 | 30% DALI 100 | 5% DALI 100 | 0% DALI 100 | 0% DALI 100 |

CTH=Umbral · CTRn=Transición · CIN=Interior · CEX=Salida. Niveles DALI según IEC 62386 (curva logarítmica, rango 0–254).

Emergencia: la escena de evacuación y el alumbrado de seguridad se verifican en el proyecto eléctrico específico; no se infieren de los niveles de regulación ordinaria.

Curvas de atenuación diurna por grupo DALI

Cada curva representa la atenuación realmente programable frente a L20. Las líneas verticales identifican las cuatro escenas diurnas de referencia; las dos escenas nocturnas son consignas de explotación independientes y se recogen en la tabla anterior.