SALVI TUNNEL ENGINE

Informe Técnico de Iluminación de Túneles

Norma: CIE 88:2004 — Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses

| Proyecto | Validacion informe |
| --- | --- |
| Tubo | T1 |
| Longitud total | 300.0 m |
| Velocidad de diseño | 80.0 km/h |
| Tráfico de diseño | 500 veh/h |
| Clasificación óptica | optically long |
| Iluminación diurna | normal |
| Fecha del informe | 30/07/2026 |

Redactado con SALVI Tunnel Engine (STE) — Motor de cálculo conforme a CIE 88:2004.

1. Resumen de Validación

REVISAR — Existe al menos un criterio de perfil o de calidad fotométrica que no cumple.

| Tubo / longitud | T1 / 300.0 m |
| --- | --- |
| Condición de diseño | 80.0 km/h · SD 140.0 m |
| Portal A | L20 4785.0 cd/m² · Lth 3.0 cd/m² |
| Portal B | L20 4785.0 cd/m² · Lth 0.0 cd/m² |
| Interior / noche | Lin 3.0 cd/m² · noche normal 3.0 cd/m² · noche reducida 1.0 cd/m² |
| Instalación calculada | 234 luminarias · 3.74 kW instalados |

Condicionantes: Clase 1 OC 36/2015: no hay requisito de Lth; el perfil usa Lin únicamente como nivel de continuidad. · Lth=3.0 < 50 cd/m² (recomendado para v≥80 km/h) · 🔴🔴 CEX: ⚠️ U0_obj=0.4 NO ALCANZABLE a d=2.5m con ninguna optica+tilt (U0 resultante=0.308). Requiere reducir d.

2. Datos de Partida y Alcance

Geometría, tráfico y explotación

| Longitud del tubo | 300.0 m |
| --- | --- |
| Calzada | 10.5 m · 2 carriles de 3.5 m |
| Sección / altura | Horseshoe · 5.5 m |
| Circulación | One Way |
| Velocidad / distancia de parada | 80.0 km/h · 140.0 m |
| Pendiente / fricción | 0 % · μ=None |
| Tráfico de proyecto | 500 veh/h |
| Pavimento | Asfalto Oscuro (R3) |

Entorno y parámetros luminotécnicos

| Método L20 / entorno | Model · Open Country Flat |
| --- | --- |
| Orientación / cielo | S · Clear |
| Portal A: L20 / Lth | 4785.0 / 3.0 cd/m² |
| Portal B: L20 / Lth | 4785.0 / 0.0 cd/m² |
| Factor de mantenimiento | 0.7 |
| Reflectancias | Paredes ρ=0.4 · Techo ρ=— |

3. Criterios y Metodología

La luminancia de adaptación se determina para cada portal con el método L20. A partir de ella se obtiene la luminancia de umbral y el perfil longitudinal exigido según CIE 88:2004.

El tubo se divide en zonas de umbral, transición e interior. Cuando hay circulación bidireccional, ambos portales se calculan de forma independiente y se conserva el caso más desfavorable en cada comprobación.

La instalación se dimensiona con los ficheros fotométricos de las luminarias. La verificación se realiza sobre campos bidimensionales CIE 140:2019: luminancia media, uniformidad general U0, uniformidad longitudinal Ul e incremento de umbral TI.

4. Resultado Luminotécnico — Perfil Longitudinal

La curva roja procede exclusivamente de Lavg calculada en campos bidimensionales CIE 140 entre luminarias consecutivas.

Cumplimiento por zona

| Zona | Lavg / Lreq | U0 | Ul | TI (%) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTH | 5.97 / 3.0 | 0.441 | 0.791 | 7.8 | CUMPLE |
| BASE A–B | 5.1 / 3.0 | 0.447 | 0.855 | 16.4 | REVISAR |

5. Diseño de la Instalación

| Disposición | Central Single |
| --- | --- |
| Luminaria de referencia | Aphex APHEX_S_75W/Aphex S 75W 105mA 4000K |
| Óptica / CCT / I máx. | F2M2 · 4000K · 500 mA |
| Total instalado | 234 luminarias · 3.74 kW |
| Densidad media | 1.19 W/m² |

| Zona | Tramo (m) | Modelo / óptica | mA | W | d (m) | N | Tilt | Capa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B | 0.0–300.0 | APHEX_S_75W / F2M2 | 105 | 16.0 | 2.5 | 122 | 0.0° | Permanent |
| CTH | 0.0–140.0 | APHEX_S_75W / F2M2 | 105 | 16.0 | 2.5 | 112 | 0.0° | Reinforcement |

6. Plano de Implantación de Luminarias

7. Control DALI y Escenas de Operación

| Protocolo de control | DALI |
| --- | --- |
| Nº de grupos | 4 |
| Nº de escenas | 6 |

Tabla de Regulación (grupos × escenas)

| Grupo | L diseño (cd/m²) | Soleado L₂₀=4785 | Normal L₂₀=3350 | Cubierto L₂₀=1436 | Crepuscular L₂₀=239 | Noche reducida L₂₀=0 | Noche normal L₂₀=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE — Permanente A–B | 3.0 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 100.0% DALI 254 | 33.3% DALI 214 | 100.0% DALI 254 |
| REF-A-TH — Umbral A | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| REF-A-TR1 — Transición A 1/2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| REF-A-TR2 — Transición A 2/2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

CTH=Umbral · CTRn=Transición · CIN=Interior · CEX=Salida. Niveles DALI según IEC 62386 (curva logarítmica, rango 0–254).

Potencia por escena de operación

| Escena | Luminarias activas | Potencia (kW) | Flujo (lm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soleado | 122 | 1.952 | 405284.0 |
| Noche | 122 | 1.948 | 405248.0 |
| Soleado | 122 | 1.952 | 405284.0 |
| Normal | 122 | 1.952 | 405284.0 |
| Cubierto | 122 | 1.952 | 405284.0 |
| Crepuscular | 122 | 1.952 | 405284.0 |

8. Potencia, Energía y Mantenimiento

| Escena | Horas/año | Potencia (kW) | Consumo (kWh/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soleado | 0 | 1.95 | 0 |
| Noche | 0 | 1.95 | 0 |
| Soleado | 1,200 | 1.95 | 2,342 |
| Normal | 1,800 | 1.95 | 3,514 |
| Cubierto | 900 | 1.95 | 1,757 |
| Crepuscular | 600 | 1.95 | 1,171 |
| TOTAL | 8,760 | — | 8,784 |

Coste anual de referencia: 1,318 EUR/año (tarifa 0.150 EUR/kWh; distribución anual de referencia escalada a 8,760 h/año).

Criterios de mantenimiento y explotación

| Factor de mantenimiento aplicado | 0.7 |
| --- | --- |
| Reflectancia de paredes | 0.4 |
| Reflectancia de techo | 0.25 |
| Revisión en recepción | Modelo/LDT, flujo, corriente, altura, posición, tilt, escenas DALI y mediciones finales. |

9. Conclusiones y Verificaciones de Recepción

Estado del diseño: REVISAR. Existe al menos un criterio de perfil o de calidad fotométrica que no cumple.

Verificar en obra la geometría efectiva, la posición transversal y la altura de montaje de cada fila.

Comprobar que modelo, óptica, flujo, corriente y orientación/tilt coinciden con el listado de luminarias.

Programar y ensayar las escenas y grupos DALI antes de la recepción de la instalación.

Confirmar las condiciones de mantenimiento y las reflectancias adoptadas si difieren de las existentes en obra.

ANEXOS DE CÁLCULO E INSTALACIÓN

Los anexos conservan la trazabilidad necesaria para auditoría, dirección facultativa y puesta en marcha.

ANEXO A. Clasificación y Distancia de Parada

| Clasificación geométrica | long |
| --- | --- |
| Clasificación óptica | optically long |
| Necesidad de ilum. diurna | normal |
| Distancia de parada (SD) | 140.0 m |
| Distancia de reacción (dr) | 33.3 m |
| Distancia de frenado (df) | 106.7 m |

Justificación: Longitud: 300 m → long. Clasificación óptica: salida no visible desde SD=140 m, penetración de luz: poor → optically_long. Necesidad de iluminación diurna: normal.

ANEXO A.2 Datos L20, Lth e Interior

| L₂₀ — Luminancia campo 20° | 4785.0 cd/m² |
| --- | --- |
| Método de cálculo L₂₀ | model |
| Confianza del valor L₂₀ | Media |
| Lth — Luminancia de umbral | 3.0 cd/m² |
| Factor k (Lth = k · L₂₀) | 0.0 |
| Coef. revelación contraste qc | 0.1 |
| Lseq — Luminancia equivalente | 4785.0 cd/m² |
| Lin — Luminancia interior | 3.0 cd/m² |
| L_noche normal | 3.0 cd/m² |
| L_noche reducida | 1.0 cd/m² |

Nota L₂₀: Modelo entorno: open_country_flat, orientación: S, cielo: clear

ANEXO A.3 Zonas y Perfil Normativo

| Zona | s inicio (m) | s fin (m) | Longitud (m) | L inicio (cd/m²) | L fin (cd/m²) | L mín. req. (cd/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso | -140.0 | 0.0 | 140.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umbral A | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Transición A | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Interior | 140.0 | 160.0 | 20.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Salida | 160.0 | 300.0 | 140.0 | 3.00 | 0.00 | 1.50 |
| Partida | 300.0 | 440.0 | 140.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

ANEXO B. Verificación Fotométrica CIE 140:2019

CIE 140:2019  ·  Tabla R3  ·  Optica F2M2  ·  H = 4.5 m

| Zona | L_avg / L_req | U0 >=0.40 | Ul >=0.60 | TI <=15% | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTH | 5.97 / 3.0 | 0.441 | 0.791 | 7.8 | CUMPLE |
| BASE A–B | 5.1 / 3.0 | 0.447 | 0.855 | 16.4 | REVISAR |

Verificación por carril y sentido

| Zona | Carril | Sentido | L / Lreq | U0 carril* | Ul | TI | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTH | 1 | A → B | 4.751 / 3.0 | 0.5047 | 0.7914 | 5.131 | CUMPLE |
| CTH | 2 | A → B | 7.156 / 3.0 | 0.7028 | 0.8033 | 7.82 | CUMPLE |
| BASE A–B | 1 | A → B | 3.915 / 3.0 | 0.477 | 0.8546 | 10.764 | CUMPLE |
| BASE A–B | 2 | A → B | 5.67 / 3.0 | 0.6557 | 0.8628 | 16.398 | REVISAR |

* U0 por carril es un diagnóstico adicional. La conformidad normativa de U0 se calcula sobre toda la calzada para cada observador; Ul se verifica sobre el eje de cada carril. En el resumen gobierna el peor resultado.

| Criterio | Requisito | Estado |
| --- | --- | --- |
| CIE 140:2019 global | todas las zonas | REVISAR |
| Perfil longitudinal normativo | CIE 88:2004 | CUMPLE |
| Ratios de transicion | <= 3:1 | CUMPLE |

Advertencias del cálculo

Clase 1 OC 36/2015: no hay requisito de Lth; el perfil usa Lin únicamente como nivel de continuidad.

Lth=3.0 < 50 cd/m² (recomendado para v≥80 km/h)

ANEXO B.1. Campos CIE 140 — CTH

| Campo (m) | Lavg | L req. | U0 | Ul | TI (%) | Caso gobernante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5–1.0 | 5.97 | — | 0.488 | 0.941 | 0.7 | C2 / A→B |
| 1.0–3.0 | 7.06 | — | 0.443 | 0.791 | 0.6 | C2 / A→B |
| 3.0–3.5 | 8.28 | — | 0.461 | 0.941 | 0.5 | C2 / A→B |
| 3.5–5.5 | 9.53 | — | 0.425 | 0.832 | 0.5 | C2 / A→B |
| 5.5–6.0 | 10.82 | — | 0.442 | 0.957 | 0.4 | C2 / A→B |
| 6.0–8.0 | 12.02 | — | 0.416 | 0.881 | 0.4 | C2 / A→B |
| 8.0–8.5 | 13.14 | — | 0.425 | 0.972 | 0.4 | C2 / A→B |
| 8.5–10.5 | 14.10 | — | 0.408 | 0.924 | 0.3 | C2 / A→B |
| 10.5–11.0 | 14.94 | — | 0.413 | 0.982 | 0.3 | C2 / A→B |
| 11.0–13.0 | 15.64 | — | 0.403 | 0.951 | 0.3 | C2 / A→B |
| 13.0–13.5 | 16.21 | — | 0.406 | 0.989 | 0.3 | C2 / A→B |
| 13.5–15.5 | 16.65 | — | 0.399 | 0.972 | 0.3 | C2 / A→B |
| 15.5–16.0 | 16.99 | — | 0.401 | 0.993 | 0.3 | C2 / A→B |
| 16.0–18.0 | 17.20 | — | 0.399 | 0.989 | 0.3 | C2 / A→B |
| 18.0–18.5 | 17.34 | — | 0.399 | 0.996 | 0.3 | C2 / A→B |
| 18.5–20.5 | 17.44 | — | 0.399 | 0.996 | 0.3 | C2 / A→B |
| 20.5–21.0 | 17.50 | — | 0.399 | 0.998 | 0.3 | C2 / A→B |
| 21.0–23.0 | 17.54 | — | 0.399 | 0.997 | 0.3 | C2 / A→B |
| 23.0–23.5 | 17.56 | — | 0.398 | 0.998 | 0.3 | C2 / A→B |
| 23.5–25.5 | 17.59 | — | 0.399 | 0.997 | 0.3 | C2 / A→B |
| 25.5–26.0 | 17.61 | — | 0.399 | 0.998 | 0.3 | C2 / A→B |
| 26.0–28.0 | 17.63 | — | 0.400 | 0.997 | 0.3 | C2 / A→B |
| 28.0–28.5 | 17.65 | — | 0.399 | 0.998 | 0.3 | C2 / A→B |
| 28.5–30.5 | 17.67 | — | 0.400 | 0.997 | 0.3 | C2 / A→B |
| 30.5–31.0 | 17.69 | — | 0.399 | 0.998 | 0.3 | C2 / A→B |
| 31.0–33.0 | 17.71 | — | 0.400 | 0.997 | 0.3 | C2 / A→B |
| 33.0–33.5 | 17.72 | — | 0.400 | 0.998 | 0.4 | C2 / A→B |
| 33.5–35.5 | 17.74 | — | 0.401 | 0.997 | 0.4 | C2 / A→B |
| 35.5–36.0 | 17.75 | — | 0.400 | 0.998 | 0.4 | C2 / A→B |
| 36.0–38.0 | 17.77 | — | 0.401 | 0.997 | 0.4 | C2 / A→B |
| 38.0–38.5 | 17.79 | — | 0.401 | 0.998 | 0.4 | C2 / A→B |
| 38.5–40.5 | 17.80 | — | 0.402 | 0.997 | 0.5 | C2 / A→B |
| 40.5–41.0 | 17.81 | — | 0.401 | 0.998 | 0.6 | C2 / A→B |
| 41.0–43.0 | 17.83 | — | 0.402 | 0.996 | 0.7 | C2 / A→B |
| 43.0–43.5 | 17.84 | — | 0.402 | 0.998 | 0.9 | C2 / A→B |
| 43.5–45.5 | 17.86 | — | 0.403 | 0.996 | 1.1 | C2 / A→B |
| 45.5–46.0 | 17.87 | — | 0.402 | 0.998 | 1.3 | C2 / A→B |
| 46.0–48.0 | 17.88 | — | 0.403 | 0.996 | 1.5 | C2 / A→B |
| 48.0–48.5 | 17.89 | — | 0.403 | 0.998 | 1.8 | C2 / A→B |
| 48.5–50.5 | 17.90 | — | 0.404 | 0.996 | 2.1 | C2 / A→B |
| 50.5–51.0 | 17.91 | — | 0.403 | 0.998 | 2.4 | C2 / A→B |
| 51.0–53.0 | 17.92 | — | 0.405 | 0.996 | 2.6 | C2 / A→B |
| 53.0–53.5 | 17.93 | — | 0.404 | 0.998 | 2.9 | C2 / A→B |
| 53.5–55.5 | 17.94 | — | 0.405 | 0.996 | 3.1 | C2 / A→B |
| 55.5–56.0 | 17.95 | — | 0.404 | 0.998 | 3.3 | C2 / A→B |
| 56.0–58.0 | 17.96 | — | 0.406 | 0.996 | 3.5 | C2 / A→B |
| 58.0–58.5 | 17.97 | — | 0.405 | 0.998 | 3.6 | C2 / A→B |
| 58.5–60.5 | 17.98 | — | 0.406 | 0.996 | 3.8 | C2 / A→B |
| 60.5–61.0 | 17.99 | — | 0.405 | 0.998 | 3.9 | C2 / A→B |
| 61.0–63.0 | 18.00 | — | 0.407 | 0.996 | 4.1 | C2 / A→B |
| 63.0–63.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 4.3 | C2 / A→B |
| 63.5–65.5 | 18.01 | — | 0.406 | 0.995 | 4.6 | C2 / A→B |
| 65.5–66.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 4.9 | C2 / A→B |
| 66.0–68.0 | 18.01 | — | 0.406 | 0.995 | 5.1 | C2 / A→B |
| 68.0–68.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 5.4 | C2 / A→B |
| 68.5–70.5 | 18.01 | — | 0.406 | 0.995 | 5.7 | C2 / A→B |
| 70.5–71.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 5.9 | C2 / A→B |
| 71.0–73.0 | 18.01 | — | 0.406 | 0.995 | 6.2 | C2 / A→B |
| 73.0–73.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 6.4 | C2 / A→B |
| 73.5–75.5 | 18.01 | — | 0.406 | 0.995 | 6.5 | C2 / A→B |
| 75.5–76.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 6.7 | C2 / A→B |
| 76.0–78.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 6.8 | C2 / A→B |
| 78.0–78.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 6.8 | C2 / A→B |
| 78.5–80.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 6.9 | C2 / A→B |
| 80.5–81.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 6.9 | C2 / A→B |
| 81.0–83.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 6.9 | C2 / A→B |
| 83.0–83.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 6.9 | C2 / A→B |
| 83.5–85.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 6.9 | C2 / A→B |
| 85.5–86.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 86.0–88.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 88.0–88.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 88.5–90.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 90.5–91.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 91.0–93.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 93.0–93.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 93.5–95.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 95.5–96.0 | 17.99 | — | 0.406 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 96.0–98.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 98.0–98.5 | 17.99 | — | 0.406 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 98.5–100.5 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 100.5–101.0 | 17.99 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 101.0–103.0 | 18.00 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 103.0–103.5 | 17.99 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 103.5–105.5 | 17.99 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 105.5–106.0 | 17.99 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 106.0–108.0 | 17.99 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 108.0–108.5 | 17.99 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 108.5–110.5 | 17.99 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 110.5–111.0 | 17.98 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 111.0–113.0 | 17.99 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 113.0–113.5 | 17.98 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 113.5–115.5 | 17.99 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 115.5–116.0 | 17.98 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 116.0–118.0 | 17.98 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 118.0–118.5 | 17.98 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 118.5–120.5 | 17.98 | — | 0.406 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 120.5–121.0 | 17.96 | — | 0.405 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 121.0–123.0 | 17.96 | — | 0.405 | 0.995 | 7.0 | C2 / A→B |
| 123.0–123.5 | 17.94 | — | 0.404 | 0.998 | 7.0 | C2 / A→B |
| 123.5–125.5 | 17.91 | — | 0.404 | 0.993 | 7.0 | C2 / A→B |
| 125.5–126.0 | 17.87 | — | 0.403 | 0.999 | 7.1 | C2 / A→B |
| 126.0–128.0 | 17.82 | — | 0.402 | 0.991 | 7.1 | C2 / A→B |
| 128.0–128.5 | 17.74 | — | 0.402 | 0.999 | 7.1 | C2 / A→B |
| 128.5–130.5 | 17.65 | — | 0.399 | 0.987 | 7.1 | C2 / A→B |
| 130.5–131.0 | 17.52 | — | 0.399 | 0.998 | 7.2 | C2 / A→B |
| 131.0–133.0 | 17.37 | — | 0.394 | 0.980 | 7.2 | C2 / A→B |
| 133.0–133.5 | 17.16 | — | 0.395 | 0.996 | 7.3 | C2 / A→B |
| 133.5–135.5 | 16.90 | — | 0.386 | 0.968 | 7.4 | C2 / A→B |
| 135.5–136.0 | 16.59 | — | 0.388 | 0.993 | 7.5 | C2 / A→B |
| 136.0–138.0 | 16.21 | — | 0.378 | 0.958 | 7.6 | C2 / A→B |
| 138.0–138.5 | 15.74 | — | 0.381 | 0.986 | 7.8 | C2 / A→B |

ANEXO B.2. Campos CIE 140 — BASE A–B

| Campo (m) | Lavg | L req. | U0 | Ul | TI (%) | Caso gobernante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140.0–142.5 | 14.40 | — | 0.366 | 0.911 | 8.4 | C2 / A→B |
| 142.5–145.0 | 12.91 | — | 0.356 | 0.878 | 9.2 | C2 / A→B |
| 145.0–147.5 | 11.16 | — | 0.353 | 0.855 | 10.3 | C2 / A→B |
| 147.5–150.0 | 9.52 | — | 0.360 | 0.872 | 11.7 | C2 / A→B |
| 150.0–152.5 | 8.24 | — | 0.372 | 0.890 | 13.1 | C2 / A→B |
| 152.5–155.0 | 7.31 | — | 0.388 | 0.914 | 14.4 | C2 / A→B |
| 155.0–157.5 | 6.73 | — | 0.404 | 0.951 | 15.4 | C2 / A→B |
| 157.5–160.0 | 6.46 | — | 0.412 | 0.976 | 15.9 | C2 / A→B |
| 160.0–162.5 | 6.35 | — | 0.416 | 0.988 | 16.1 | C2 / A→B |
| 162.5–165.0 | 6.30 | — | 0.417 | 0.990 | 16.2 | C2 / A→B |
| 165.0–167.5 | 6.27 | — | 0.417 | 0.990 | 16.3 | C2 / A→B |
| 167.5–170.0 | 6.24 | — | 0.416 | 0.990 | 16.3 | C2 / A→B |
| 170.0–172.5 | 6.22 | — | 0.416 | 0.990 | 16.3 | C2 / A→B |
| 172.5–175.0 | 6.19 | — | 0.415 | 0.990 | 16.4 | C2 / A→B |
| 175.0–177.5 | 6.17 | — | 0.414 | 0.990 | 16.4 | C2 / A→B |
| 177.5–180.0 | 6.15 | — | 0.413 | 0.990 | 16.4 | C2 / A→B |
| 180.0–182.5 | 6.13 | — | 0.412 | 0.990 | 16.2 | C2 / A→B |
| 182.5–185.0 | 6.11 | — | 0.411 | 0.990 | 15.9 | C2 / A→B |
| 185.0–187.5 | 6.10 | — | 0.410 | 0.990 | 15.3 | C2 / A→B |
| 187.5–190.0 | 6.08 | — | 0.409 | 0.991 | 14.5 | C2 / A→B |
| 190.0–192.5 | 6.07 | — | 0.408 | 0.991 | 13.7 | C2 / A→B |
| 192.5–195.0 | 6.05 | — | 0.407 | 0.991 | 12.8 | C2 / A→B |
| 195.0–197.5 | 6.04 | — | 0.406 | 0.991 | 12.1 | C2 / A→B |
| 197.5–200.0 | 6.03 | — | 0.405 | 0.991 | 11.6 | C2 / A→B |
| 200.0–202.5 | 6.01 | — | 0.405 | 0.991 | 11.2 | C2 / A→B |
| 202.5–205.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 10.6 | C2 / A→B |
| 205.0–207.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 9.8 | C2 / A→B |
| 207.5–210.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 8.8 | C2 / A→B |
| 210.0–212.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 8.0 | C2 / A→B |
| 212.5–215.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 7.2 | C2 / A→B |
| 215.0–217.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.7 | C2 / A→B |
| 217.5–220.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.4 | C2 / A→B |
| 220.0–222.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.3 | C2 / A→B |
| 222.5–225.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.2 | C2 / A→B |
| 225.0–227.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.2 | C2 / A→B |
| 227.5–230.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.2 | C2 / A→B |
| 230.0–232.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.2 | C2 / A→B |
| 232.5–235.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.2 | C2 / A→B |
| 235.0–237.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 237.5–240.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 240.0–242.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 242.5–245.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 245.0–247.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 247.5–250.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 250.0–252.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 252.5–255.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 255.0–257.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 257.5–260.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 260.0–262.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 262.5–265.0 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 265.0–267.5 | 6.00 | — | 0.404 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 267.5–270.0 | 6.00 | — | 0.403 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 270.0–272.5 | 5.99 | — | 0.403 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 272.5–275.0 | 5.99 | — | 0.403 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 275.0–277.5 | 5.99 | — | 0.403 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 277.5–280.0 | 5.99 | — | 0.403 | 0.991 | 6.1 | C2 / A→B |
| 280.0–282.5 | 5.99 | — | 0.403 | 0.990 | 6.1 | C2 / A→B |
| 282.5–285.0 | 5.98 | — | 0.402 | 0.989 | 6.1 | C2 / A→B |
| 285.0–287.5 | 5.95 | — | 0.400 | 0.987 | 6.1 | C2 / A→B |
| 287.5–290.0 | 5.91 | — | 0.397 | 0.983 | 6.1 | C2 / A→B |
| 290.0–292.5 | 5.82 | — | 0.392 | 0.976 | 6.2 | C2 / A→B |
| 292.5–295.0 | 5.68 | — | 0.383 | 0.964 | 6.3 | C2 / A→B |
| 295.0–297.5 | 5.45 | — | 0.370 | 0.941 | 6.5 | C2 / A→B |
| 297.5–300.0 | 5.10 | — | 0.354 | 0.918 | 6.9 | C2 / A→B |

ANEXO C. Listado de Luminarias y Reglajes

Listado por posición longitudinal. Las coordenadas transversales y la configuración de filas se rigen por la disposición indicada en el informe principal.

| Ref. | Zona | PK (m) | Modelo | Óptica | mA | W | Tilt | Capa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE A–B-1 | BASE A–B | -2.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-2 | BASE A–B | 0.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-3 | BASE A–B | 2.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-4 | BASE A–B | 5.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-5 | BASE A–B | 7.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-6 | BASE A–B | 10.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-7 | BASE A–B | 12.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-8 | BASE A–B | 15.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-9 | BASE A–B | 17.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-10 | BASE A–B | 20.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-11 | BASE A–B | 22.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-12 | BASE A–B | 25.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-13 | BASE A–B | 27.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-14 | BASE A–B | 30.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-15 | BASE A–B | 32.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-16 | BASE A–B | 35.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-17 | BASE A–B | 37.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-18 | BASE A–B | 40.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-19 | BASE A–B | 42.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-20 | BASE A–B | 45.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-21 | BASE A–B | 47.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-22 | BASE A–B | 50.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-23 | BASE A–B | 52.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-24 | BASE A–B | 55.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-25 | BASE A–B | 57.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-26 | BASE A–B | 60.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-27 | BASE A–B | 62.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-28 | BASE A–B | 65.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-29 | BASE A–B | 67.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-30 | BASE A–B | 70.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-31 | BASE A–B | 72.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-32 | BASE A–B | 75.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-33 | BASE A–B | 77.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-34 | BASE A–B | 80.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-35 | BASE A–B | 82.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-36 | BASE A–B | 85.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-37 | BASE A–B | 87.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-38 | BASE A–B | 90.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-39 | BASE A–B | 92.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-40 | BASE A–B | 95.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-41 | BASE A–B | 97.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-42 | BASE A–B | 100.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-43 | BASE A–B | 102.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-44 | BASE A–B | 105.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-45 | BASE A–B | 107.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-46 | BASE A–B | 110.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-47 | BASE A–B | 112.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-48 | BASE A–B | 115.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-49 | BASE A–B | 117.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-50 | BASE A–B | 120.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-51 | BASE A–B | 122.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-52 | BASE A–B | 125.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-53 | BASE A–B | 127.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-54 | BASE A–B | 130.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-55 | BASE A–B | 132.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-56 | BASE A–B | 135.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-57 | BASE A–B | 137.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-58 | BASE A–B | 140.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-59 | BASE A–B | 142.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-60 | BASE A–B | 145.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-61 | BASE A–B | 147.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-62 | BASE A–B | 150.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-63 | BASE A–B | 152.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-64 | BASE A–B | 155.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-65 | BASE A–B | 157.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-66 | BASE A–B | 160.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-67 | BASE A–B | 162.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-68 | BASE A–B | 165.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-69 | BASE A–B | 167.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-70 | BASE A–B | 170.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-71 | BASE A–B | 172.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-72 | BASE A–B | 175.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-73 | BASE A–B | 177.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-74 | BASE A–B | 180.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-75 | BASE A–B | 182.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-76 | BASE A–B | 185.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-77 | BASE A–B | 187.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-78 | BASE A–B | 190.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-79 | BASE A–B | 192.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-80 | BASE A–B | 195.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-81 | BASE A–B | 197.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-82 | BASE A–B | 200.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-83 | BASE A–B | 202.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-84 | BASE A–B | 205.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-85 | BASE A–B | 207.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-86 | BASE A–B | 210.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-87 | BASE A–B | 212.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-88 | BASE A–B | 215.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-89 | BASE A–B | 217.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-90 | BASE A–B | 220.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-91 | BASE A–B | 222.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-92 | BASE A–B | 225.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-93 | BASE A–B | 227.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-94 | BASE A–B | 230.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-95 | BASE A–B | 232.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-96 | BASE A–B | 235.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-97 | BASE A–B | 237.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-98 | BASE A–B | 240.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-99 | BASE A–B | 242.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-100 | BASE A–B | 245.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-101 | BASE A–B | 247.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-102 | BASE A–B | 250.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-103 | BASE A–B | 252.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-104 | BASE A–B | 255.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-105 | BASE A–B | 257.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-106 | BASE A–B | 260.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-107 | BASE A–B | 262.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-108 | BASE A–B | 265.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-109 | BASE A–B | 267.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-110 | BASE A–B | 270.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-111 | BASE A–B | 272.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-112 | BASE A–B | 275.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-113 | BASE A–B | 277.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-114 | BASE A–B | 280.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-115 | BASE A–B | 282.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-116 | BASE A–B | 285.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-117 | BASE A–B | 287.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-118 | BASE A–B | 290.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-119 | BASE A–B | 292.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-120 | BASE A–B | 295.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-121 | BASE A–B | 297.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| BASE A–B-122 | BASE A–B | 300.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Permanent |
| CTH-1 | CTH | 0.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-2 | CTH | 1.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-3 | CTH | 3.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-4 | CTH | 3.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-5 | CTH | 5.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-6 | CTH | 6.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-7 | CTH | 8.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-8 | CTH | 8.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-9 | CTH | 10.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-10 | CTH | 11.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-11 | CTH | 13.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-12 | CTH | 13.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-13 | CTH | 15.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-14 | CTH | 16.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-15 | CTH | 18.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-16 | CTH | 18.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-17 | CTH | 20.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-18 | CTH | 21.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-19 | CTH | 23.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-20 | CTH | 23.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-21 | CTH | 25.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-22 | CTH | 26.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-23 | CTH | 28.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-24 | CTH | 28.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-25 | CTH | 30.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-26 | CTH | 31.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-27 | CTH | 33.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-28 | CTH | 33.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-29 | CTH | 35.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-30 | CTH | 36.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-31 | CTH | 38.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-32 | CTH | 38.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-33 | CTH | 40.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-34 | CTH | 41.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-35 | CTH | 43.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-36 | CTH | 43.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-37 | CTH | 45.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-38 | CTH | 46.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-39 | CTH | 48.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-40 | CTH | 48.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-41 | CTH | 50.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-42 | CTH | 51.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-43 | CTH | 53.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-44 | CTH | 53.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-45 | CTH | 55.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-46 | CTH | 56.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-47 | CTH | 58.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-48 | CTH | 58.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-49 | CTH | 60.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-50 | CTH | 61.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-51 | CTH | 63.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-52 | CTH | 63.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-53 | CTH | 65.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-54 | CTH | 66.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-55 | CTH | 68.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-56 | CTH | 68.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-57 | CTH | 70.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-58 | CTH | 71.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-59 | CTH | 73.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-60 | CTH | 73.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-61 | CTH | 75.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-62 | CTH | 76.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-63 | CTH | 78.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-64 | CTH | 78.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-65 | CTH | 80.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-66 | CTH | 81.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-67 | CTH | 83.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-68 | CTH | 83.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-69 | CTH | 85.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-70 | CTH | 86.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-71 | CTH | 88.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-72 | CTH | 88.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-73 | CTH | 90.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-74 | CTH | 91.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-75 | CTH | 93.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-76 | CTH | 93.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-77 | CTH | 95.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-78 | CTH | 96.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-79 | CTH | 98.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-80 | CTH | 98.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-81 | CTH | 100.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-82 | CTH | 101.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-83 | CTH | 103.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-84 | CTH | 103.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-85 | CTH | 105.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-86 | CTH | 106.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-87 | CTH | 108.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-88 | CTH | 108.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-89 | CTH | 110.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-90 | CTH | 111.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-91 | CTH | 113.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-92 | CTH | 113.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-93 | CTH | 115.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-94 | CTH | 116.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-95 | CTH | 118.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-96 | CTH | 118.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-97 | CTH | 120.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-98 | CTH | 121.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-99 | CTH | 123.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-100 | CTH | 123.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-101 | CTH | 125.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-102 | CTH | 126.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-103 | CTH | 128.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-104 | CTH | 128.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-105 | CTH | 130.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-106 | CTH | 131.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-107 | CTH | 133.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-108 | CTH | 133.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-109 | CTH | 135.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-110 | CTH | 136.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-111 | CTH | 138.0 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |
| CTH-112 | CTH | 138.5 | APHEX_S_75W | F2M2 | 105.0 | 16.0 | 0.0° | Reinforcement |