documento técnico DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL TÚNEL DE AGUADULCE. provincia DE ALMERÍA

ÍNDICE

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA	3

DOCUMENTO Nº2. PLANOS	113

DOCUMENTO Nº3. pliego de prescipciones técnicas particulares	114

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO	164

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA

ÍNDICE

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA	3

MEMORIA	6

1.1.	ANTECENDENTES	7

1.2.	OBJETO DEL DOCUMENTO TÉCNICO	7

1.3.	NORMATIVA	7

1.4.	CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL.	8

1.5.	NECESIDADES DE ILUMINACIÓN DEL TÚNEL	9

1.5.1.	Parámetros de tráfico de los túneles y clasificación	10

1.5.2.	Tipos de alumbrado vehicular y zonas	10

1.5.3.	Zona de acceso. L20 (Luminancia de acceso)	11

1.5.4.	Zona umbral. Lth (Luminancia en la zona umbral)	11

1.5.5.	Zona de transición. Ltr (Luminancia en la zona de transición)	12

1.5.6.	Zona interior. Lin (Luminancia en la zona interior)	12

1.5.7.	Zona de salida. Lext (Luminancia en la zona de salida)	12

1.5.8.	Alumbrado de seguridad	12

1.5.9.	Alumbrado nocturno	12

1.5.10.	Alumbrado nocturno reducido	12

1.5.11.	Uniformidad de la luminancia de la calzada	13

1.5.12.	Limitación del deslumbramiento	13

1.5.13.	Control del efecto Flicker	13

1.5.14.	Niveles de iluminación por zonas	13

1.6.	SIMULACIÓN SOFTWARE DE ALUMBRADO DE TÚNELES	14

1.7.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN	16

1.7.1.	Implantación propuesta	16

1.7.2.	Control de alumbrado	17

1.7.3.	Instalación eléctrica de alumbrado	18

1.8.	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	20

1.9.	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL DOCUMENTO TÉCNICO	20

1.10.	CONCLUSIÓN	21

APÉNDICE 1: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL	22

1.1.	ANTECEDENTES	23

1.2.	SITUACIÓN ACTUAL. TÚNEL DE AGUADULCE	24

APÉNDICE 2: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	44

2.1.	INTRODUCCIÓN	45

2.1.1.	Cumplimiento del R.D. 1890/2008	46

2.1.2.	Cumplimiento de la O.C. 36/2015	46

2.1.3.	Cumplimiento de los requisitos técnicos IDAE	46

2.2.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN	46

2.3.	Selección de las tipologías de los elementos. Solución tecnológica	48

2.3.1.	Parámetros de eficiencia de los equipos de alumbrado	48

2.3.2.	Equipos de control de alumbrado/adquisición de datos	49

2.4.	ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN Y COSTE	50

2.4.1.	Inversión	50

2.4.2.	Gastos	51

2.4.3.	Cálculo del VAN y TIR	51

APÉNDICE 3: CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS	53

3.1.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN	54

3.1.1.	Iluminación de Refuerzo. Alumbrado normal	54

3.1.2.	Alumbrado normal. Definición de zonas y niveles	54

3.1.3.	Alumbrado nocturno	55

3.1.4.	Iluminación de seguridad	55

3.1.5.	Uniformidad de la luminancia de la calzada	56

3.1.6.	Limitación del deslumbramiento	56

3.1.7.	Control del efecto Flicker	57

3.1.8.	Análisis según el Reglamento de Eficiencia Energética	57

3.1.9.	Factor de mantenimiento	57

3.1.10.	Sistema de gestión del alumbrado	59

3.1.10.1.	Sistema de iluminación para túneles mediante cableado DALI	59

3.1.10.2.	Equipos de Control de tráfico para Modos de Eficiencia Energética	61

3.1.11.	Modos de alumbrado	61

3.1.12.	Control de los encendidos de los túneles	62

3.2.	Parámetros de tráfico DEL TÚNEL	65

3.3.	Zona de acceso. L20 (Luminancia de acceso)	66

3.4.	Zona umbral. Lth (Luminancia en la zona umbral)	69

3.5.	Zona de transición. Ltr (Luminancia en la zona de transición)	69

3.6.	Zona interior. Lin (Luminancia en la zona interior)	70

3.7.	Zona de salida. Lext (Luminancia en la zona de salida)	70

3.8.	NIVELES DE ILUMINACIÓN POR ZONAS	71

3.9.	Tipos de luminarias	71

3.10.	RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS	72

3.10.1.	Tubo sentido Almería	73

3.10.2.	Tubo sentido Málaga	75

3.11.	SALIDA DEL ESTUDIO LUMÍNICO PARA EL DISEÑO DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS	77

3.11.1.	Resultados tubo 1 (sentido Almería)	78

3.11.2.	Resultados tubo 2 (sentido Málaga)	79

APÉNDICE 4: CÁLCULOS ELÉCTRICOS	80

4.1.	SUMINISTRO ELÉCTRICO	81

4.2.	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EXISTENTE	81

4.3.	ESTADO DISEÑADO	81

4.4.	ANÁLISIS DE LA POTENCIA DE TRANSFORMADOR	83

4.5.	ANÁLISIS DE POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO	83

4.6.	ANÁLISIS DE POTENCIA DEL SAI	83

4.7.	CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL CABLEADO DE BAJA TENSIÓN	83

APÉNDICE 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS NUEVOS	107

5.1.	INTRODUCCIÓN	108

5.2.	COSTES DIRECTOS	108

5.2.1.	Recursos del “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”	108

5.2.1.1.	Mano de obra	108

5.2.1.2.	Maquinaria	108

5.2.1.3.	Materiales	108

5.2.2.	Unidades de Obra del “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”	109

5.2.3.	Nuevos recursos del Documento Técnico	109

5.2.3.1.	Mano de obra	109

5.2.3.2.	Maquinaria	109

5.2.3.3.	Materiales nuevos	109

5.2.4.	Nuevas unidades de obra	110

5.3.	JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS	111

5.4.	JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS	111

unidades de obra	112

MEMORIA

## ANTECENDENTES

El túnel de Aguadulce es un sistema bitubo perteneciente a la Autovía A-7 a su paso por la localidad de la que recibe el nombre, ubicada en la provincia de Almería. El año de su puesta en servicio fue 1997. El tubo sentido Almería se encuentra ubicado entre el P.K. 795+644 y el P.K. 795+120 mientras que el tubo sentido Málaga se encuentra ubicado entre el P.K. 795+120 y el P.K. 796+118. Se trata de un túnel en mina formado por un tubo de 524 m en el sentido Almería y por otro de 998 m en el sentido Málaga separados por un hastial central de hormigón armado. La velocidad de circulación en su interior está limitada a 100 Km/h. Ambos tubos además de pertenecer a la Red Transeuropea, también permiten el paso de vehículos de transporte de mercancías peligrosas.

Las recomendaciones contenidas en los anexos de la Orden Circular 36/2015 constituyen una guía que se pone a disposición de los técnicos de carreteras en sustitución de toda normativa anterior para el diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones de iluminación en la Red de Carreteras del Estado. No son objeto de estas recomendaciones las instalaciones de iluminación de zonas peatonales ni travesías, para las cuales rigen otro tipo de consideraciones como la seguridad, la ornamentación, etc., aunque pueden ser de aplicación y ayuda los criterios técnicos en ellas contenidas. Las recomendaciones serán de aplicación en los proyectos de construcción, obras y actuaciones en la Red de Carreteras del Estado de nuevas carreteras y túneles, de acondicionamiento de los existentes y de actuaciones específicas de iluminación tal como se definen en el apartado 2.3 de la Norma 3.1.-1.C Trazado.

En cualquier caso, se toma como premisa el cumplimiento del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, donde se incluye el criterio de eficiencia en lo que respecta a túneles y pasos inferiores.

El Documento Técnico contemplará el estudio lumínico y el cálculo de los circuitos eléctricos de alimentación de las luminarias, de forma que puedan ser adaptados a la instalación en servicio dentro de otras actuaciones que se realicen en el túnel.

Los antecedentes administrativos a este Documento Técnico son los siguientes:

- Directiva 2004/54/CE sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras.

- Real Decreto RD 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las Obras Públicas de Infraestructuras Ferroviarias, Carreteras y Aeropuertos del Ministerio de Fomento.

- Orden de estudio del Proyecto de Construcción de clave 52-AL-3740: “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

- Modificación de la Orden de estudio del Proyecto de Construcción de clave 52-AL-3740: “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

- Aprobación provisional del Proyecto de trazado: “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

- Publicación en el BOE de la aprobación provisional del Proyecto de trazado: “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

- Informe de impacto ambiental del Proyecto de trazado: “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

- Aprobación del expediente de información pública y definitiva del Proyecto de trazado: “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

## OBJETO DEL DOCUMENTO TÉCNICO

El presente Documento Técnico se plantea para justificar la inclusión de la instalación de alumbrado vehicular por causas sobrevenidas en el modificado de obra del Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería.

Se diseña un alumbrado LED con gestión inteligente dentro del alcance y ámbito de la instalación de alumbrado vehicular.

De esta forma, se realiza un análisis de la normativa de aplicación a los estudios de iluminación y, a partir de las características geométricas y de tráfico el túnel, se calculan las necesidades de iluminación de este.

Una vez obtenidas las necesidades de iluminación, se modela mediante el programa ReluxTunnel la simulación del alumbrado que genera las posiciones de las distintas luminarias en el túnel y los resultados de luminancias e iluminancias en el mismo, verificando el cumplimiento de la normativa de aplicación.

## NORMATIVA

En concordancia con el objeto del Documento Técnico, la normativa de aplicación es la que se define en el “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

Además de la normativa general, la normativa a aplicar para los estudios lumínicos de los túneles es la siguiente:

Normativas específicas para la iluminación de túneles:

- Dirección General de Carreteras. Orden Circular 36/2015, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomo II, Recomendaciones para la iluminación de túneles.

- Publicación CIE 88:2004. Guía para el alumbrado de túneles de carretera y pasos inferiores.

- UNE-CR 14380:2007 IN. Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles.

Normativas con alguna referencia a la iluminación de túneles:

- Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y posteriores modificaciones y correcciones de errores, Documento Básico SI de seguridad en caso de incendios.

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre y Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

- Real Decreto 842/2002 REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Se contemplará dicha normativa y recomendaciones para la elaboración del Documento Técnico dentro del ámbito del alumbrado vehicular de los túneles.

El resto de la normativa de aplicación corresponderá a la incluida en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Adecuación al RD 635/2006 de los túneles.

## CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL.

Se incluye la información del túnel procedente de la BIT 2.1 “Base de datos de inventario, incidencias e inspecciones en túneles de la R.C.E” y del “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

El túnel de Aguadulce está formado por dos tubos unidireccionales, por lo que cuenta con un tubo para cada sentido de circulación. Se encuentra en la provincia de Almería, entre los municipios de Aguadulce y La Garrofa, quedando integrado en la Autovía A-7.

La Demarcación de Carreteras del Estado de la que depende es la de Andalucía Oriental, unidad de carreteras de Almería.

La A-7 a su paso por el túnel de Aguadulce posee dos calzadas de dos carriles por sentido. El tubo sentido Almería tiene asignada la clave AL-10100, mientras que la clave del tubo sentido Málaga es AL-10200. Según los datos más actualizados de que se dispone, ambos tubos tienen una IMD de 14.765 vehículos/día/carril. La longitud de los tubos es de 524 m en sentido Almería y de 998 m en sentido Málaga. Por todo ello, en la clasificación que marca el R.D. 635/2006, el túnel de Aguadulce se encuentra en el siguiente grupo:

- ”Túneles unidireccionales de longitud igual o menor que 1.000 metros y mayor que 500 metros”.

La IMD de vehículos pesados es del 7,82% en ambos sentidos de circulación. El túnel pertenece a la Red Transeuropea y a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP), siendo el porcentaje de tráfico de MMPP del 0,33% respecto de la IMD total en ambos tubos.

Fig. 1: Vista aérea del túnel de Aguadulce y detalles de los emboquilles.

El túnel de Aguadulce dispone en cada una de sus calzadas de dos carriles con arcenes a izquierda y derecha que se complementan con aceras exteriores hasta un ancho total de la sección de 13,65 m por tubo.

Concretamente, la sección del túnel es la siguiente:

Tubo 1, sentido Almería:

- Dispone de un gálibo útil de 5,00 m

- Aceras:	Derecha: 0,80 m.

Izquierda: 0,80 m.

- Carriles:	Derecho: 3,65 m.

Izquierdo: 3,65 m.

- Arcenes:	Derecho: 2,55 m.

Izquierdo: 2,20 m.

Tubo 2, sentido Málaga:

- Dispone de un gálibo útil de 5,00 m

- Aceras:	Derecha: 0,80 m.

Izquierda: 0,80 m.

- Carriles:	Derecho: 3,65 m.

Izquierdo: 3,65 m.

- Arcenes:	Derecho: 2,55 m.

Izquierdo: 2,20 m.

Las características geométricas del túnel definidas anteriormente se disponen sobre una sección tipo como la que se adjunta en la siguiente imagen.

Fig. 2: Sección tipo del túnel de Aguadulce.

La amplitud de la sección del túnel permite el estacionamiento temporal de vehículos en casos de emergencia lo que ha favorecido el mantenimiento de un adecuado nivel de servicio ante las contingencias habituales propias del tránsito de vehículos e incidencias que se hayan podido presentar.

Los tubos que conforman el túnel discurren sensiblemente paralelos, estando el tubo norte situado a mayor altitud que el tubo sur, con una diferencia de cota variable entre 1,4 m (boca Este) y 11,5 m (boca Oeste).

En la actualidad, el túnel no dispone de salidas de emergencia, ni al exterior ni entre los tubos que lo conforman, por lo que la evacuación se produce a través de las bocas de entrada y salida de cada tubo. Esta situación actualmente se está solventando con la puesta en ejecución de los trabajos de adecuación del equipamiento exigido por el RD 635/2006 en su Anexo I para el grupo de túneles al cual pertenece el túnel de Aguadulce (Art. 2.21.1.2).

La instalación de iluminación actual del túnel se encuentra definida tanto en los “Informes de Evaluación de la Inspección” como en el “Manual de Explotación” del túnel de Aguadulce, ambos disponibles en la BIT 2.1 “Base de datos de inventario, incidencias e inspecciones en túneles de la R.C.E”, los cuales se muestran en el “Apéndice 1. Antecedentes y situación actual” de este Documento Técnico.

A continuación, se muestra una vista de la ubicación del local técnico existente en el túnel de Aguadulce, la cual ha sido extraída del “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”, redactado con fecha julio de 2019.

Fig. 3: Ubicación del local técnico del túnel de Aguadulce.

## NECESIDADES DE ILUMINACIÓN DEL TÚNEL

Para calcular las necesidades de iluminación del túnel, se toman en consideración los siguientes parámetros:

| CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL DE AGUADULCE | Tubo 1 (sentido Almería) | Tubo 2 (sentido Málaga) |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Interurbano | Interurbano |
| Vía | A-7 | A-7 |
| PP.KK. | 795,644 al 795,120 | 795,120 al 796,118 |
| Tráfico | Unidireccional (1D) | Unidireccional (1D) |
| IMD (veh/día/carril) Año 2019 | 14.765 | 14.765 |
| IH100 (veh/hora/carril) | 1.354 | 1.263 |
| Prognosis 25 años | 1.936 | 1.806 |
| Composición del tráfico | 1D >1500 | 1D >1500 |
| Tipo de tráfico | A: Sólo tráfico motorizado. | A: Sólo tráfico motorizado. |
| Intensidad vehículos pesados (%) | 7,82 | 7,82 |
| Velocidad de diseño (km/hora) | 100 | 100 |
| Orientación | O-E | E-O |
| Trazado del túnel (en sentido hacia el Norte) | Alineación recta | Alineación recta |
| Nº de carriles | 2 | 2 |
| Pendiente máxima | -2,15 | 1,16 |
| Longitud (m) | 524 | 998 |
| Altura máxima túnel (m) | 7,50 | 7,50 |
| Gálibo de las bocas (m) | 5,00 | 5,00 |
| Gálibo de circulación (m) | 5,00 | 5,00 (según BIT) 4,50 (control gálibo) |
| Anchura del tubo (m) | 13,65 | 13,65 |
| Anchura calzada (m) | 12,05 | 12,05 |
| Anchura carriles (m) | 3,65 | 3,65 |
| Anchura arcenes (m) | 2,20/2,55 | 2,20/2,55 |
| Anchura aceras (m) | 0,80/0,80 | 0,80/0,80 |
| Tipo de Revestimiento | Hormigón | Hormigón |
| Tipo de Pavimento | Bituminoso | Bituminoso |
| Tipo de tráfico RD | Mucho tráfico | Mucho tráfico |
| Tipo de Túnel RD | Túnel Largo | Túnel Muy Largo |

Tabla 1: Datos túnel de Aguadulce.

### Parámetros de tráfico de los túneles y clasificación

Para obtener los índices de tráfico actuales y atendiendo a la Nota de Servicio 5/2014, se realiza una simple comparación de los datos de 2019 (último año con datos de tráfico normal) que se muestra en la tabla 1 con un aumento anual del 1,44% para comprobar la categoría del túnel.

Los datos disponibles que se incluyen en las siguientes tablas han sido obtenidos de la BIT 2.1, los cuales están referenciados al año 2019. Por ello, realizando una prognosis a 25 años se comprueba que la intensidad de tráfico IH100 correspondería a 1.936 vehículos/hora/carril en el caso del tubo 1 y a 1.806 vehículos/hora/carril en el caso del tubo 2. Por tanto, en ambos casos se comprueba que la intensidad de tráfico IH100 a 25 años es superior a 1.500 vehículos/hora/carril.

Según lo anterior, las intensidades de tráfico del túnel de Aguadulce se corresponden con las siguientes:

| Túnel | Intensidad de tráfico |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 (sentido Almería) | Tubo 2 (sentido Málaga) |
| Aguadulce | Alta | Alta |

Tabla 2: Intensidades de tráfico en el túnel de Aguadulce.

En lo referente al tipo y composición del tráfico, al tratarse de un túnel interurbano ubicado en una autovía, se contempla tan solo tráfico motorizado. Por tanto, se trata de un túnel de clase 3 mientras que en cuanto a su categorización dentro de la CIE 88:2004, el túnel se contempla dentro de la categoría de Túnel Largo.

Además, en base al R.D. 635/2006, el túnel de Aguadulce se encuentra en el grupo” Túneles unidireccionales de longitud igual o menor que 1.000 metros y mayor que 500 metros”. Por tanto, el equipamiento mínimo en lo referente a las instalaciones de iluminación es el siguiente:

| EQUIPAMIENTO ILUMINACIÓN | TÚNEL DE AGUADULCE |
| --- | --- |
| Iluminación normal | SI |
| Iluminación de seguridad | SI |
| Iluminación de emergencia | SI |
| SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) | SI |

Tabla 3: Equipamiento mínimo en iluminación túneles según R.D. 635/2006.

### Tipos de alumbrado vehicular y zonas

En el cambio tecnológico se establecerán dos tipos de alumbrado:

- Alumbrado de seguridad, alimentado por los circuitos de permanente o de base desde el SAI, el cual se regulará para proporcionar los niveles de alumbrado base mínimos.

- Alumbrado normal, ubicado en la entrada y salida del túnel, así como en la zona de transición e interior entre ambas, alimentado por los circuitos de refuerzo y de base.

Se debe tomar en consideración las siguientes zonas y establecer los niveles de iluminancia en cada caso:

- Zona de acceso, que es el tramo de carretera situado inmediatamente antes de la entrada al túnel. La longitud de esta zona es la distancia de parada.

- Zona de umbral, es el primer tramo del túnel. La longitud de esta zona es la distancia de parada.

- Zona de transición, es el segundo tramo del túnel, parte de la zona umbral y finaliza cuando la luminancia de la superficie de la calzada es igual a tres veces el nivel de la zona interior. El paso de un nivel a otro se realizará mediante escalones que no superen la relación de 3:1. El sistema de gestión inteligente de la iluminación posibilita que estos escalones sean prácticamente imperceptibles.

- Zona interior, es el tramo que parte de la zona de transición y finaliza donde comienza la zona de salida.

- Zona de salida, es la parte del túnel en la que, durante el día, la visión del conductor que se aproxima a la salida está influida predominantemente por la elevada luminancia exterior.

- Zona de salida a cielo abierto, es el tramo de carretera a cielo abierto situado en la salida del túnel (este tramo no forma parte del túnel, pero está íntimamente relacionado con su iluminación) y su longitud corresponde al doble de la distancia de parada.

La distribución de las zonas de iluminación mencionadas se puede observar en la siguiente figura:

Fig. 4: Esquema de las zonas de iluminación en túneles.

### Zona de acceso. L20 (Luminancia de acceso)

A partir de la categorización del túnel según la intensidad y el tipo de tráfico, la luminancia en la zona de acceso condicionada por el alumbrado natural en las bocas del túnel marcará el nivel de alumbrado a instalar en el mismo.

Para el cálculo de la luminancia de acceso L20, es necesario conocer previamente la distancia de parada.

Distancia de Parada

La distancia de parada (Dp), según la Norma 3.1-IC “Trazado”, se define como la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, recepción y frenado.

Aplicando los valores correspondientes en cada caso, se obtienen los siguientes resultados de Dp para el túnel de Aguadulce:

| DETERMINACIONES DE CÁLCULO TÚNEL DE AGUADULCE |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | Tubo 1 (sentido Almería) | Tubo 2 (sentido Málaga) |
| Dp Distancia parada pavimento húmedo (m) | 196,92 | 181,90 |
| Dp Distancia parada pavimento seco (m) | 127,33 | 123,25 |

Tabla 4: Determinaciones de cálculo. Túnel de Aguadulce.

Para el cálculo de las luminancias se considera el valor más restrictivo de la distancia de parada en ambos tubos, lo cual se produce en situaciones de asfalto húmedo, por tanto:

| Túnel | Dp - Distancia de parada (calzada mojada) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Aguadulce | 196,92 m | 181,90 m |

Tabla 5: Distancias de parada con asfalto húmedo.

Determinación de la luminancia en la zona de acceso L20

En el presente caso, dado que el túnel ya está construido, existe la posibilidad de determinar las luminancias de forma exacta. Dado que el túnel se encuentra a una cota netamente inferior a los 1.600 msnm, no se contempla la existencia de nieve en los cálculos luminotécnicos, siendo los resultados obtenidos los siguientes:

| Túnel | Luminancia en la zona de acceso - L20 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Aguadulce | 2.871,06 cd/m2 | 2.700,06 cd/m2 |

Tabla 6: Valores de luminancia en la zona de acceso - L20.

### Zona umbral. Lth (Luminancia en la zona umbral)

En este caso se tiene, entre otras determinaciones de cálculo, los siguientes valores de Lth para el túnel:

| Túnel | Luminancia en la zona umbral - Lth |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Aguadulce | 200,97 cd/m2 | 189,00 cd/m2 |

Tabla 7: Valores de luminancia en la zona umbral – Lth.

Este valor de Lth, será el que deberá proporcionar el alumbrado artificial en el interior del túnel en su primer tramo, que deberá tener una longitud mínima de un 50% de la longitud correspondiente a la distancia de parada (zona umbral 1). A partir de ese punto, la iluminación decrecerá paulatinamente siguiendo la curva de adaptación de la CIE 88 y O.C. 36/2015 que se muestra más adelante (zona umbral 2).

### Zona de transición. Ltr (Luminancia en la zona de transición)

La zona de transición es la parte del túnel que sigue a la zona umbral y termina en la zona interior. La longitud de esta zona es la distancia que debe recorrer un vehículo para pasar, adaptándose visualmente, desde el nivel de la luminancia del final de la zona umbral hasta el de la zona interior.

Dado que la luminancia de la zona de transición debe permitir la adaptación del ojo del conductor, tal y como se ha explicado anteriormente, basta con acudir a la curva de adaptación representada en la figura 2.10 de la O.C. 36/2015 para calcular la longitud de la zona de transición.

Ltr=Lth·(1,9+t)-1,1423

Los niveles teóricos para cada uno de los tubos son:

| Túnel | Luminancia transición - Ltr |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Aguadulce | 2,49 cd/m2 | 2,34 cd/m2 |

Tabla 8: Valores de luminancia en la zona de transición- Ltr.

Los valores se ajustan en función del nivel mínimo del alumbrado interior resultante de los cálculos, que se muestran en el siguiente apartado.

### Zona interior. Lin (Luminancia en la zona interior)

La zona interior comienza tras la zona de transición y termina en la zona de salida del túnel. La luminancia de la zona interior Lin es también función de la distancia de parada y del índice de tráfico por carril y hora (IH100).

Los resultados obtenidos según la normativa de aplicación es la siguiente:

| Túnel | NORMA | Comparativa luminancia interior - Lin (cd/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lin Tubo 1 | Lin Tubo 2 |
| Aguadulce | O.C. 36/2015 | 4,91 | 4,76 |
|  | R.D. 1890/2008 | 7,96 | 4,41 |

Tabla 9: Comparativa de valores de luminancia en la zona interior entre OC 36/2015 y CIE 88.

Aunque el nivel de instalación vendrá determinado por la distribución del software de simulación, en base a la tabla anterior, se establece un ajuste de la iluminancia interior mínima de:

| Túnel | Luminancia interior - Lin |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Aguadulce | 4,91 cd/m2 | 4,76 cd/m2 |

Tabla 10: Valores de luminancia en la zona interior - Lin.

### Zona de salida. Lext (Luminancia en la zona de salida)

En el caso del túnel de Aguadulce, al clasificarse como de clase 3, no se requieren actuaciones para la zona de salida, de forma que se mantendrá en la zona de salida el mismo nivel de luminancia que en la zona interior.

### Alumbrado de seguridad

La instalación de alumbrado de seguridad se diseña para dar cumplimiento a las exigencias del RD 635/2006 y estará previsto a lo largo de todo el túnel, desde la entrada hasta la salida, con un nivel de luminancia como mínimo del 10% de la luminancia de la zona interior del túnel (0,1·Lin) o de 0,2 cd/m2, debiéndose adoptar el valor mayor de los dos.

En este caso el valor del nivel de luminancia del alumbrado de seguridad para cada tubo es:

| Túnel | Luminancia del alumbrado de seguridad - Lseg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 | Valor adoptado ambos tubos |
| Aguadulce | 0,49 cd/m2 | 0,48 cd/m2 | 0,49 cd/m2 |

Tabla 11: Valores de luminancia del alumbrado de seguridad - Lseg.

Un porcentaje equivalente al 33% de los proyectores encargados del alumbrado nocturno estarán conectados a una línea de alimentación de seguridad a su vez conectada a un sistema de alimentación ininterrumpida.

De esta forma se asegura el cumplimiento de la CIE 88:2004 que indica para el alumbrado de emergencia un nivel mínimo de 10 lux con un mínimo de 2 lux en cualquier punto del interior del túnel.

### Alumbrado nocturno

En el caso del túnel de Aguadulce, la luminancia media en horario nocturno no será menor a 1 cd/m2, la uniformidad global de al menos 0,40 y la longitudinal de al menos 0,60. Estos niveles se ajustarán en la puesta en servicio comprobando la correcta visualización tanto del sistema de CCTV como del DAI.

### Alumbrado nocturno reducido

En el caso del túnel de Aguadulce, la luminancia media en horario nocturno reducido no será menor a 0,5 cd/m2, la uniformidad global de al menos 0,40 y la longitudinal de al menos 0,60. Estos niveles se ajustarán en la puesta en servicio comprobando la correcta visualización tanto del sistema de CCTV como del DAI.

### Uniformidad de la luminancia de la calzada

Durante el día, la uniformidad de la luminancia de la calzada tiene que cumplir con los valores dados en la tabla 2.8 de la OC 36/2015 para diferentes clases de alumbrado de túneles y para toda la anchura de calzada completa, es decir, para el carril o carriles de circulación:

- La uniformidad global de luminancias (Uo) es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia media de la superficie de la calzada. Carece de unidades.

- La uniformidad longitudinal de luminancias (UI) es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima en el mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando el menor valor de todos ellos. También carece de unidades.

En la siguiente tabla se muestran los valores mínimos en servicio con mantenimiento de la uniformidad global (Uo) y longitudinal (Ul) de luminancias en las calzadas en todas sus zonas:

| Túnel | Clase de túnel | U0 | UI |
| --- | --- | --- | --- |
| Aguadulce | 3 | 0,4 | 0,6 |

Tabla 12: Valores mínimos de la uniformidad de la superficie de la calzada en la zona de umbral, la zona interior y la zona de salida.

Se favorecerá en cualquier caso un mayor índice de uniformidad con los niveles obtenidos de luminancia.

### Limitación del deslumbramiento

Según la O.C. 36/2015, para túneles de las clases 4, 3 y 2, el incremento de umbral, TI (que es el porcentaje de aumento necesario en el contraste entre un objeto y su fondo para que el objeto pueda ser visto cuando hay una fuente de deslumbramiento presente), debe ser menor del 15%, para la zona de umbral y la zona interior durante el día y para todas las zonas de los túneles durante la noche.

### Control del efecto Flicker

En este caso, dado que la velocidad de diseño en el túnel es de 100 km/h (27,78 m/s), el efecto flickering o parpadeo, se dará cuando la distancia entre luminarias oscile entre 1,85 m (27,78/15=1,85 m) y 11,11 m (27,78/2,5=11,11 m).

Las zonas del túnel donde se producen estas interdistancias se encuentran, en el tubo 1, entre el inicio de la zona umbral y la zona de transición 5 con una longitud de 406,50 m lo que implica un tiempo de permanencia de 14,63 segundos y en el tubo 2, entre el inicio de la zona umbral y la zona de transición 4 con una longitud de 399 m lo que implica un tiempo de permanencia de 14,36 segundos

Por tanto, no afecta el efecto Flicker por ser la circulación a la velocidad de diseño de duración inferior a 20 segundos en ambos tubos. En consecuencia, no es necesario efectuar medida correctora alguna en el túnel.

### Niveles de iluminación por zonas

A continuación, se muestran resumidamente los niveles resultantes de las distintas zonas del túnel, así como las uniformidades a cumplir en cada uno de los tramos, valores que se han tomado como datos de entrada en la simulación software que se detalla en el Apéndice de Cálculos lumínicos:

Tubo 1 (sentido Almería):

| Tubo 1 | Niveles | Lm | Distancia | Longitud | Uniformidad | Uniformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cd/m2) | (m) | Tramo (m) | Global | Longitudinal |
| INICIO DEL TÚNEL | 100% Lth | 200,97 | - | - | 0,40 | 0,60 |
| ZONA UMBRAL 1 | 100% Lth | 200,97 | 0,00 | 98,46 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA UMBRAL 2 | 40% Lth | 80,39 | 98,46 | 98,46 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 1 | 25% Lth | 50,24 | 196,92 | 41,58 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 2 | 12% Lth | 24,12 | 238,50 | 28,00 | 0,40 | 0,40 |
| ZONA TRANSICIÓN 3 | 6% Lth | 12,06 | 266,50 | 84,00 | 0,40 | 0,40 |
| ZONA TRANSICIÓN 4 | 5% Lth | 10,05 | 350,50 | 28,00 | 0,40 | 0,40 |
| ZONA TRANSICIÓN 5 | 4% Lth | 8,04 | 378,50 | 28,00 | 0,40 | 0,40 |
| TÚNEL INTERIOR | Lin | 4,91 | 406,50 | 117,50 | 0,40 | 0,60 |
| TÚNEL FIN | Lin | 4,91 | 524,00 | - | 0,40 | 0,60 |
| NOCTURNO | - | 1,00 | - | 524,00 | 0,40 | 0,60 |
| NOCTURNO REDUCIDO | - | 0,50 | - | 524,00 | 0,40 | 0,60 |
| SEGURIDAD | - | 0,49 | - | 524,00 | 0,40 | 0,60 |

Tabla 13: Parámetros de cálculo túnel de Aguadulce tubo 1.

Tubo 2 (sentido Málaga):

| Tubo 2 | Niveles | Lm | Distancia | Longitud | Uniformidad | Uniformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cd/m2) | (m) | Tramo (m) | Global | Longitudinal |
| INICIO DEL TÚNEL | 100% Lth | 189,00 | - | - | 0,40 | 0,60 |
| ZONA UMBRAL 1 | 100% Lth | 189,00 | 0,00 | 90,95 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA UMBRAL 2 | 40% Lth | 75,60 | 90,95 | 90,95 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 1 | 25% Lth | 47,25 | 181,90 | 49,10 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 2 | 9% Lth | 17,01 | 231,00 | 56,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 3 | 6% Lth | 11,34 | 287,00 | 56,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 4 | 4% Lth | 7,56 | 343,00 | 56,00 | 0,40 | 0,60 |
| TÚNEL INTERIOR | Lin | 4,76 | 399,00 | 599,00 | 0,40 | 0,60 |
| TÚNEL FIN | Lin | 4,76 | 998,00 | - | 0,40 | 0,60 |
| NOCTURNO | - | 1,00 | - | 998,00 | 0,40 | 0,60 |
| NOCTURNO REDUCIDO | - | 0,50 | - | 998,00 | 0,40 | 0,60 |
| SEGURIDAD | - | 0,49 | - | 998,00 | 0,40 | 0,60 |

Tabla 14: Parámetros de cálculo túnel de Aguadulce tubo 2.

## SIMULACIÓN SOFTWARE DE ALUMBRADO DE TÚNELES

Partiendo de los datos anteriormente descritos, se configura el modelo en el programa de cálculo, situando las luminarias en la altura estimada que sea compatible con las existentes en el túnel.

Se realiza la simulación contemplando la distribución más eficiente empleando la siguiente tipología de luminarias:

- Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- Tipo C: Proyector LED 226 W – 300 W, de 28.500 a 40.000 lúmenes.

- Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

- Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

- Tipo F: Proyector LED 25 W – 79 W, de 3.800 a 10.800 lúmenes.

En la simulación software se opta por tomar como referencia un valor de factor de mantenimiento por defecto de 0,83.

Inicialmente, se introducen los datos geométricos y de tráfico del túnel en el software de simulación ReluxTunnel con la disposición en altura y ángulos siguientes:

Tubo sentido Almería:

| Posición y ángulo de las luminarias | Ref. | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Base izquierdo | Base derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura- Posición | Z | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje longitudinal | Z [º] | 180 | 0 | 180 | 0 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje transversal | C0 [º] | 15 | 15 | 20 | 15 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje normal | C90 [º] | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 15. Altura y ángulos de orientación de alumbrado. Túnel de Aguadulce tubo 1.

Tubo sentido Málaga:

| Posición y ángulo de las luminarias | Ref. | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Base izquierdo | Base derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura- Posición | Z | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje longitudinal | Z [º] | 180 | 0 | 180 | 0 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje transversal | C0 [º] | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje normal | C90 [º] | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 16. Altura y ángulos de orientación de alumbrado. Túnel de Aguadulce tubo 2.

En el caso del túnel de Aguadulce se toma una configuración con 2 carriles y se evalúan los datos a partir de la posición de un observador situado en cada carril.

Fig. 5: Geometría del túnel de Aguadulce.

El programa determina la potencia e interdistancia entre las luminarias para cumplir con la curva CIE88 en las diferentes zonas, como se puede observar en la siguiente ilustración:

Fig. 6: Simulación de la posición de las luminarias en el túnel de Aguadulce.

A continuación, mediante la fotometría se hace un ajuste del ángulo de orientación de las luminarias con objeto de conseguir la mayor eficiencia posible en la instalación.

Fig. 7: Fotometría CDL de las luminarias en el túnel de Aguadulce.

O mediante representación en planos-C:

Fig. 8: Representación en planos-C de las luminarias en el túnel de Aguadulce.

La traslación al plano de planta permite obtener la distribución exacta del sistema de luminarias:

Fig. 9:  Plano de planta de la distribución de las luminarias en el túnel de Aguadulce.

Los resultados obtenidos aseguran el cumplimiento de los requisitos mínimos.

| Tubo 1 (sentido Almería) |  | Valor de referencia | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Umbral |  |  |  |
| Luminancia de entrada | Lth | 200,96 | 204 |
| Uniformidad Global | Uo | 0,40 | 0,89 |
| Uniformidad Longitudinal | Ui | 0,60 | 0,99 |
| Deslumbramiento | TI | 15 | 8 |
| Coeficiente calidad contraste | Qc | - | 0,1 |
| Interior |  |  |  |
| Luminancia interior | Lin | 4,91 | 6,12 |
| Uniformidad Global interior | Uo | 0,40 | 0,75 |
| Uniformidad Longitudinal interior | Ui | 0,60 | 0,84 |

Tabla 17: Valores de luminancia y uniformidad obtenidos. Túnel de Aguadulce tubo 1.

| Tubo 2 (sentido Málaga) |  | Valor de referencia | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Umbral |  |  |  |
| Luminancia de entrada | Lth | 189,00 | 191 |
| Uniformidad Global | Uo | 0,40 | 0,90 |
| Uniformidad Longitudinal | Ui | 0,60 | 0,99 |
| Deslumbramiento | TI | 15 | 8 |
| Coeficiente calidad contraste | Qc | - | 0,1 |
| Interior |  |  |  |
| Luminancia interior | Lin | 4,76 | 4,76 |
| Uniformidad Global interior | Uo | 0,40 | 0,82 |
| Uniformidad Longitudinal interior | Ui | 0,60 | 0,84 |

Tabla 18: Valores de luminancia y uniformidad obtenidos. Túnel de Aguadulce tubo 2.

Con estos resultados de luminancia obtenidos del cálculo se propone la siguiente distribución de luminarias:

| Tubo 1 (sentido Almería) | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Permanente izquierdo | Permanente derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE LUMINARIAS | Tipos A-B-D | Tipos A-B-D | Tipo E | Tipo E |
| Nº LUMINARIAS | 64 | 64 | 35 | 35 |

Tabla 19: Tipo y número de luminarias. Túnel de Aguadulce tubo 1.

| Tubo 2 (sentido Málaga) | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Permanente izquierdo | Permanente derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE LUMINARIAS | Tipos A-B-D | Tipos A-B-D | Tipo E | Tipo E |
| Nº LUMINARIAS | 63 | 63 | 52 | 52 |

Tabla 20: Tipo y número de luminarias. Túnel de Aguadulce tubo 2.

Las tablas de distribución detalladas se muestran en el Apéndice de Cálculos lumínicos.

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Se diseña una instalación de alumbrado inteligente mediante el uso de la tecnología LED actuando sobre las siguientes instalaciones:

- Alumbrado de refuerzo (en la entrada y salida del túnel). Corresponde a los niveles de la zona umbral, zonas de transición y de salida dependientes del nivel de luminancia en el exterior.

- Alumbrado de base. Corresponde al alumbrado interior del túnel prolongado hasta ambas bocas. Este alumbrado entrará en funcionamiento también en horario nocturno y en caso de fallo de suministro eléctrico alumbrará al menos para cumplir un 10% del alumbrado permanente.

- Sistema de gestión del alumbrado. Enmarca los trabajos de montaje del sistema de control de las luminarias, control vehicular y pasarela al SCADA de control del túnel.

- Circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado. Cálculo de circuitos entre el cuadro de alimentación de alumbrado y las luminarias.

Tomando en consideración la naturaleza de las obras, las cuales se incorporarán a una obra en ejecución en forma de modificado, se incluyen únicamente los elementos relacionados con el sistema de iluminación.

Se describe resumidamente el número y disposición de las luminarias, el sistema de control y la instalación eléctrica asociada al alumbrado

### Implantación propuesta

La implantación propuesta para las nuevas luminarias del túnel es bilateral a 4,80 metros de altura en alineación simétrica, de forma que permita su mantenimiento sin necesitar el corte total de los tubos. Será además en líneas discontinuas mediante equipos discretos con separaciones variables entre luminarias para contribuir a producir una adaptación del ojo humano progresiva a la curva de adaptación de luminancias a lo largo del túnel, tal y como se detalla en el Documento nº2. Planos.

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen del número de luminarias obtenidas para cada uno de los tubos:

Tubo sentido Almería:

Refuerzo hastial izquierdo:

- 45 luminarias Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- 3 luminarias Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- 16 luminarias Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Refuerzo hastial derecho:

- 45 luminarias Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- 3 luminarias Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- 16 luminarias Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Permanente hastial izquierdo:

- 35 luminarias Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

Permanente hastial derecho:

- 35 luminarias Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

Tubo sentido Málaga:

Refuerzo hastial izquierdo:

- 46 luminarias Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- 1 luminaria Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- 16 luminarias Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Refuerzo hastial derecho:

- 46 luminarias Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- 1 luminaria Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- 16 luminarias Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Permanente hastial izquierdo:

- 52 luminarias Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

Permanente hastial derecho:

- 52 luminarias Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

### Control de alumbrado

Se diseña la instalación de luminarias tipo LED con drivers conectados a controladores DALI-2, para su control desde un cuadro de mando y protección centralizado.

Se diseña un módulo central con una unidad de control maestra para cada tubo del túnel que se instalarán en el cuarto técnico existente. Desde esta unidad se tenderá cableado RS485 de control por canalización existente y por la bandeja de control a cada uno de los repetidores DALI ubicados en los hastiales de los tubos.

La gestión de las luminarias se implementa en un bus de control por tramos mediante grupos y escenas por comunicación punto a punto mediante la asignación de “DALI Address” y el uso de comandos “broadcast”. El cableado de control se tenderá a través de bandejas dispuestas en los hastiales del túnel desde los repetidores hasta una caja de derivación común a la de los circuitos de alimentación eléctrica de la que parten latiguillos de conexión desde cada caja a cada una de las luminarias.

Se contempla la instalación de dos tipologías de bandeja de rejilla de acero para el cableado de control, compuesta de varillas electrosoldadas de alta resistencia a la corrosión de medidas 300x100 mm y 60x100 mm para facilitar su disposición en replanteo de obra y ajustarse a las necesidades del sistema.

Las cajas de derivación, comunes a las de distribución eléctrica, serán estancas IP66 y resistentes a los golpes IK09 y dispondrán de 2 entradas y salidas por prensaestopas para los latiguillos del control.

Para el cableado de los buses se diseña un par trenzado con blindaje de cobre estañado de calibre 2x1,5 mm2 unificado para todo el conjunto, ya que controlan cada uno de ellos un grupo de 64 luminarias a una distancia que no excede de 300 m.

Los drivers de las luminarias que reciben los comandos desde la unidad central podrán estar incluidos en la propia luminaria o bien en compartimento independiente.

Fig. 10: Esquema de control.

Mediante el BUS DALI se controlan las luminarias de forma que se puede adaptar a la luminancia de entrada según los grupos establecidos en la puesta en marcha.

Los sensores que se diseñan para establecer los niveles y alarmas del sistema consisten en luminancímetros para la medición de la luminancia de acceso y en luxómetros dispuestos en el interior del túnel para la comprobación de los desvíos de las prestaciones del sistema respecto a los valores obtenidos en la puesta en marcha de este.

Los luminancímetros y cámaras se instalarán en los báculos y/o pórticos u otros elementos de la infraestructura existentes en el túnel que se encuentren a unas distancias de las bocas próximas a las distancias de parada en pavimento húmedo, de forma que se puedan utilizar los accesos a la red de comunicaciones del túnel. Su posición exacta se determinará mediante replanteo en obra y en la puesta en marcha de la instalación se ajustarán los valores con la medición in situ de la distancia de parada de la boca del túnel en la posición de los observadores contemplados en los cálculos lumínicos.

Los luxómetros se instalarán en la zona umbral, zonas de transición e interior del túnel junto a elementos ya existentes (postes SOS, sensores climáticos, etc.) para así integrar sus medidas al SCADA del túnel, con el objeto de determinar si hay variaciones de la iluminación a lo largo de la vida útil de la instalación y en ese caso promover actuaciones de mantenimiento por el operador del túnel.

En caso de que la distancia de los diferentes equipos no permita su conexión mediante cableado Ethernet o RS485 se incluyen convertidores bidireccionales para prolongar mediante fibra óptica o a través de la red de comunicaciones del túnel su integración en el SCADA de control.

Con este sistema, se establece un bus de control que permite mandar órdenes a las luminarias según los parámetros monitorizados en las distintas bocas.

Para aportar mayor flexibilidad a la instalación, se instalarán cámaras en las bocas de entrada al túnel conectadas a la red de comunicaciones y que estarán asociadas a un sistema de video análisis que aporte datos de intensidad de tráfico, estado del pavimento, etc. Los datos obtenidos junto con los integrados actualmente en el SCADA del túnel permitirán aumentar las entradas a los maestros del sistema DALI y optimizar las condiciones de alumbrado.

El módulo central del sistema DALI estará integrado en el SCADA de control del túnel y mantendrá comunicación bidireccional con él y con el sistema inteligente de control vehicular, de forma que pueda obtener los parámetros de los sensores instalados (luminancímetros, luxómetros, video-análisis, etc.) y aplicar el algoritmo de iluminación apropiado para cada situación. Para ello se instalará en la misma ubicación un PLC que permita integrar en el sistema otras señales procedentes de sensores o equipos existentes en el túnel, escalable con nuevos sensores que pudieran añadirse en el futuro.

En resumen, el sistema diseñado adaptará el alumbrado del túnel a las condiciones de luminancia en el exterior, estado del tráfico o de las condiciones climáticas, y controlará las prestaciones de este, de forma que el explotador del túnel gestione las actuaciones de mantenimiento y disponga de información de las prestaciones de la instalación a lo largo de su vida útil.

La instalación de un alumbrado adaptativo a las condiciones de iluminación en los accesos al túnel implica que no se definan regímenes de iluminación, ya que el sistema de control variará la iluminación del túnel en función de la existente en el exterior en tiempo real.

### Instalación eléctrica de alumbrado

Una vez definidas las necesidades de alumbrado vehicular y la distribución de luminarias, se lleva a cabo el cálculo eléctrico de los circuitos de alumbrado necesarios para alimentar la nueva instalación.

Dado que el control adaptativo de las luminarias se realiza mediante el BUS DALI, no es relevante la distribución de las luminarias por circuitos, más allá de separar los circuitos de refuerzo de los del alumbrado permanente. El criterio adoptado para el cálculo eléctrico de los circuitos de alumbrado se basa en la distribución de potencias por tramos de luminarias según su ubicación en el túnel, limitando la sección de los conductores a un máximo de 25 mm2 y siguiendo la norma general en los circuitos de refuerzo en cuanto al número de luminarias y potencia de cada circuito, de forma que no exceda de 18 unidades ni sea inferior a 8.500 W.

Se utilizan la distancia y suma de potencias de las luminarias por tramos como entrada al software de cálculo DMELECT, el cual permite verificar el cumplimiento de la normativa sobre los circuitos diseñados.

Para habilitar la implementación de las soluciones de distintos fabricantes de luminarias, se han mayorado las potencias de los circuitos de distribución de baja tensión.

El cableado de control se tenderá por las canalizaciones y bandejas existentes en el hastial del túnel hasta una caja de derivación (común a la de los circuitos de control) de la que parten latiguillos de conexión de sección 3x2,5 mm2 para cada una de las luminarias.

Las cajas de derivación, comunes a las de control, serán estancas IP66 y resistentes a los golpes IK09 dispondrán de 2 entradas y salidas tipo caracol para facilitar el posicionamiento del cable, con bornas que aseguren la derivación de la línea principal. Equiparán también bases portafusibles y fusibles que garanticen la protección de las luminarias.

De esta forma, la distribución de circuitos resulta como se muestra en las siguientes tablas:

Sala técnica tubo Sur:

| CUADRO ALUMBRADO C. AL-S (EN SALA TÉCNICA TUBO SUR) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuitos Refuerzo tubo Sur |  |  |  |  |  |
| Circuito | Potencia (W) | Tipo de luminarias | Sección (mm2) | Fuente de alimentación |  |
| Acometida a C. AL-S | 173.060 | - | 4x240+TTx120 | Trafo 1000 KVA existente boca Oeste tubo Sur |  |
| ILUM-REF-S-C1 | 3.555 | A | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C2 | 3.555 | A | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C3 | 3.555 | A | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C4 | 3.965 | A+B | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C5 | 3.965 | A+B | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C6 | 3.600 | D | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C7 | 3.555 | A | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C8 | 3.555 | A | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C9 | 3.555 | A | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C10 | 3.965 | A+B | 4x10+TTx10 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C11 | 3.965 | A+B | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-S-C12 | 3.600 | D | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| RESERVA-S-C1 | 1.250 | - | - | - |  |
| RESERVA-S-C2 | 1.250 | - | - | - |  |
| Circuitos Permanente tubo Sur |  |  |  |  |  |
| Línea subcuadro C. AL-S a SAI-1 | 25.230 | - | 4x95+TTx50 | C. AL-S |  |
| ILUM-PERM-S-C1 | 2.523 | E | 4x6+TTx6 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| ILUM-PERM-S-C2 | 2.523 | E | 4x6+TTx6 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| ILUM-PERM-S-C3 | 2.523 | E | 4x6+TTx6 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| ILUM-PERM-S-C4 | 2.523 | E | 4x6+TTx6 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| Circuitos Control tubo Sur |  |  |  |  |  |
| Línea subcuadro C. AL-S a C. CONT.-S | 11.400 |  | 4x10+TTx10 | C. AL-S |  |
| REP-DALI-S-C1 | 2.000 | - | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| MOD-CON-S-C1 | 1.200 | - | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| SEN-CON-S-C1 | 1.500 | - | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| VARIOS-S-C1 | 1.000 | - | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| POTENCIA TOTAL | 173.060 |  |  |  |  |

Tabla 21: Distribución de circuitos túnel de Aguadulce. Sala técnica tubo Sur.

Galería de emergencia 1N:

| SUBCUADRO ALUMBRADO C. AL-N (EN GALERÍA TUBO NORTE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuitos Refuerzo tubo Norte |  |  |  |  |  |
| Circuito | Potencia (W) | Tipo de luminarias | Sección (mm2) | Fuente de alimentación |  |
| Línea subcuadro C. AL-S a C. AL-N | 110.381 | - | 4x240+TTx120 | C. AL-S |  |
| ILUM-REF-N-C1 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C2 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C3 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C4 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C5 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C6 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C7 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C8 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C9 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C10 | 3.965 | A+B | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C11 | 3.965 | A+B | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C12 | 3.600 | D | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C13 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C14 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C15 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C16 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C17 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C18 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C19 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C20 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C21 | 3.555 | A | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C22 | 3.965 | A+B | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C23 | 3.965 | A+B | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| ILUM-REF-N-C24 | 3.600 | D | 4x16+TTx16 | Red/Grupo electrógeno |  |
| RESERVA-N-C1 | 1.250 | - | - | - |  |
| RESERVA-N-C2 | 1.250 | - | - | - |  |
| Circuitos Permanente tubo Norte |  |  |  |  |  |
| Línea subcuadro SAI-1 a C AL-N | 15.138 |  | 4x95+TTx50 | SAI-1 |  |
| ILUM-PERM-N-C1 | 2.523 | E | 4x16+TTx16 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| ILUM-PERM-N-C2 | 2.523 | E | 4x16+TTx16 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| ILUM-PERM-N-C3 | 2.523 | E | 4x16+TTx16 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| ILUM-PERM-N-C4 | 2.523 | E | 4x16+TTx16 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| ILUM-PERM-N-C5 | 2.523 | E | 4x16+TTx16 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| ILUM-PERM-N-C6 | 2.523 | E | 4x16+TTx16 | SAI 80 KVA (existente) |  |
| Circuitos Control tubo Norte |  |  |  |  |  |
| Línea subcuadro C. CONT.-S a C. CONT.-N | 5.700 | - | 4x10+TTx10 | C. CONT.-S |  |
| REP-DALI-N-C1 | 2.000 | - | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| MOD-CON-N-C1 | 1.200 | - | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| SEN-CON-N-C1 | 1.500 | - | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| VARIOS-N-C1 | 1.000 | - | 4x6+TTx6 | Red/Grupo electrógeno |  |
| POTENCIA TOTAL | 110.381 |  |  |  |  |

Tabla 22: Distribución de circuitos túnel de Aguadulce. Subcuadro galería de emergencia 1N.

Para el cálculo de los conductores de alimentación se ha tenido en cuenta lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT 2002), el cual establece que serán de seguridad aumentada (AS y AS+), no propagadores de incendio y de baja emisión de humos (SZ1-K 0,6/1kV y RZ1-K 0,6/1kV) con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1.

Al no disponer de datos sobre el estado de los cuadros de alumbrado existentes en el túnel, a pesar de que en todos los casos se produce una disminución de potencia al cambiar la tecnología VSAP existente por tipo LED, todos los circuitos del nuevo alumbrado diseñado se conectarán a nuevos cuadros de alumbrado que se ubicarán para el tubo Sur, en el local técnico existente y para el tubo Norte, en la nueva galería de emergencia 1N que se está ejecutando en base al “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”. No obstante, su disposición exacta se decidirá durante el replanteo de obra.

Además, se contempla la adaptación del Cuadro General de Baja Tensión existente para alimentar los nuevos cuadros de alumbrado y se reserva una partida presupuestaria a justificar en función del replanteo en obra de las instalaciones.

Aunque por normativa no sería necesario, y dada la disminución de potencia instalada con el cambio a LED, se contempla la adaptación del cuadro eléctrico de servicios preferentes para alimentar los nuevos cuadros de alumbrado, alimentando los circuitos de alumbrado de Refuerzo del suministro Red-Grupo. Los circuitos del alumbrado permanente se alimentarán desde el SAI, de forma que todo el alumbrado de base tendrá suministro Red-Grupo-SAI mejorando las prestaciones del alumbrado de seguridad cuyo nivel será regulado por el sistema de control y no por la alimentación de luminarias alternas. Se considera adecuado que exista redundancia en alimentaciones de la instalación de alumbrado vehicular, ya que va a favor de la seguridad del túnel, existiendo la posibilidad de incluir todo el alumbrado permanente en circuitos de SAI´s ya que la separación de determinadas luminarias en circuitos de seguridad disminuye las prestaciones de la instalación. Se incluyen las acometidas desde el cuadro general hasta el cuadro principal de alumbrado vehicular y desde el cuadro principal de alumbrado vehicular hasta el cuadro secundario ubicado en la galería de emergencia 1N.

Los cuadros eléctricos de alumbrado y otros elementos de la instalación se conectarán a la toma de tierra existente mediante cable desnudo de cobre de 35 mm2 y a través del conductor de protección de los circuitos eléctricos a las luminarias y repetidores.

Se toma como premisa que se utilizarán las canalizaciones existentes tanto en el interior como en la conexión con el cuarto técnico del túnel para la distribución de los circuitos de alumbrado y sólo se instalará bandeja electrosoldada para los circuitos de control.

Los cálculos se detallan en el Apéndice 4 Cálculos eléctricos.

## DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL DOCUMENTO TÉCNICO

- DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y APÉNDICES

- MEMORIA

- APÉNDICES DE LA MEMORIA

  - Apéndice 1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL.

  - Apéndice 2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

  - Apéndice 3. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS.

  - Apéndice 4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

  - Apéndice 5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS NUEVOS.

- DOCUMENTO Nº2. PLANOS

  - Índice de planos.

  - Situación y localización.

  - Iluminación.

    - Planta.

    - Sección transversal.

  - Suministro eléctrico iluminación.

- Esquema unifilar.

- Planta.

  - Control.

  - Planta.

  - Esquema de control.

- DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

- Mediciones.

- Cuadro de precios nº1.

- Cuadro de precios nº2.

- Presupuestos parciales.

- Presupuesto de ejecución material.

## CONCLUSIÓN

Según lo expuesto anteriormente se considera que el contenido de este Documento Técnico es suficiente para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Orden Circular 36/2015 y el Real Decreto 1890/2008 para el túnel objeto del presente diseño y definir las actuaciones para la implantación de un alumbrado LED con sistema de control inteligente.

Madrid, septiembre de 2023

LA INGENIERA AUTORA DEL DOCUMENTO TÉCNICO:

María Gómez Martín

Ingeniera Técnica Industrial

Firmado electrónicamente

APÉNDICE 1: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

## ANTECEDENTES

Las primeras recomendaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la iluminación de carreteras y túneles fueron redactadas en 1999, siendo entonces un documento pionero en la materia. En el mismo se establecían criterios claros y completos para diseñar y proyectar la iluminación de las carreteras y túneles de una red que en esos momentos se estaba adecuando y ampliando de manera importante.

Desde entonces, se han producido una serie de cambios en la sociedad que exigían la actualización de las Recomendaciones de 1999. En primer lugar, la Red de Carreteras del Estado se ha modificado de forma sustancial y con ello el número de túneles se ha visto aumentado considerablemente. En segundo lugar, en los últimos años ha aparecido una nueva tecnología de fuente de luz, los LED, que tiene grandes ventajas con respecto a las tecnologías convencionales que se venían empleando, por lo que era aconsejable regular su aplicación. En tercer lugar, la modificación de la estructura tarifaria y el incremento del coste de la energía que se ha producido en los últimos años, han obligado a replantearse los métodos de explotación de las instalaciones y han promovido que el Gobierno de España haya aprobado una serie de normas encaminadas al ahorro y la eficiencia energética.

Desde 1999 han aparecido nuevas normativas y recomendaciones de diferentes organismos a las que es necesario adaptarse. No obstante, dada la cantidad de normativa y los diferentes organismos autores de estas, no siempre existe concordancia de criterios entre los documentos publicados, debido probablemente a las diferentes épocas en las que han sido elaborados y al cambio surgido como consecuencia de la imposición en los últimos años de diversas medidas de eficiencia energética para reducir los consumos de energía de las instalaciones.

Con objeto de intentar armonizar la aplicación de las citadas normas en la Red de Carreteras del Estado, la Dirección General de Carreteras elaboró diversas instrucciones que han sido un primer paso en el desarrollo normativo y en la adaptación a los avances tecnológicos y a las exigencias normativas de cada momento. La diversidad de sistemas de iluminación existentes en la actualidad y su tecnología aconsejan incluir adicionalmente criterios técnicos y económicos fundamentales para conseguir la mayor eficiencia energética posible en cada instalación, para cuyo fin se elaboró la Orden Circular 36/2015, aprobada y en vigor desde el 24 de febrero de 2015. En su elaboración se revisó toda la normativa vigente al respecto con el fin de mejorarla y adaptarla a las características de la Red de Carreteras del Estado y a las nuevas exigencias tecnológicas y normativas.

Las recomendaciones contenidas en los anexos de la Orden Circular 36/2015 constituyen una guía que se pone a disposición de los técnicos de carreteras en sustitución de toda la normativa anterior para el diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones de iluminación en la Red de Carreteras del Estado. No son objeto de estas recomendaciones las instalaciones de iluminación de zonas peatonales ni travesías, para las cuales rigen otro tipo de consideraciones como la seguridad, la ornamentación, etc., aunque pueden ser de aplicación y ayuda los criterios técnicos en ellas contenidas. Las recomendaciones serán de aplicación en los proyectos de construcción, obras y actuaciones en la Red de Carreteras del Estado de nuevas carreteras y túneles, de acondicionamiento de los existentes y de actuaciones específicas de iluminación tal como se define en el apartado 2.3 de la Norma 3.1.-1.C Trazado.

Este Documento Técnico contempla el estudio lumínico y el cálculo de los circuitos eléctricos de alimentación de las luminarias, de forma que puedan ser adaptados a la instalación en servicio dentro de otras actuaciones que se realicen en el túnel.

Con el avance de las nuevas tecnologías, la digitalización de la gestión, así como la aparición de proyectores tipo LED, se hace posible diseñar un sistema inteligente de la gestión de la iluminación en los túneles de carreteras del Estado.

Uno de los objetivos de la Agenda 2030, concretamente el Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructuras, indica que uno de los factores que mide el nivel de desarrollo de un país es del desarrollo de sus infraestructuras y su grado de industrialización. De hecho, el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad debe de ser un estímulo para la recuperación económica, la calidad de vida y la creación de empleo y constituye, además, una garantía de vertebración territorial, cohesión social e igualdad de oportunidades.

El túnel de Aguadulce es un sistema bitubo perteneciente a la Autovía A-7 a su paso por la localidad de la que recibe el nombre, ubicada en la provincia de Almería. El año de su puesta en servicio fue 1997. El tubo sentido Almería se encuentra ubicado entre el P.K. 795+644 y el P.K. 795+120 mientras que el tubo sentido Málaga se encuentra ubicado entre el P.K. 795+120 y el P.K. 796+118. Se trata de un túnel en mina formado por un tubo de 524 m en el sentido Almería y por otro de 998 m en el sentido Málaga separados por un hastial central de hormigón armado. La velocidad de circulación en su interior está limitada a 100 Km/h. Ambos túneles además de pertenecer a la red transeuropea permiten el paso de vehículos de transporte de mercancías peligrosas.

En un primer paso, se aprobó el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, que constituye la normativa vigente en España en materia de seguridad en los túneles de la citada red cuya puesta en servicio fuese anterior a la fecha de su entrada en vigor. Con objeto de llevar a cabo dicha adaptación, con fecha 11 de junio de 2018, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó la orden de estudio correspondiente al Proyecto de Construcción con clave 52-AL-3740: “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

El Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del túnel de Aguadulce responde a la necesidad de adaptar los túneles de la Red de Carreteras del Estado a la normativa vigente en términos de equipamientos e instalaciones de seguridad.

El Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado fija los criterios a seguir para aplicar en los túneles de la RCE las condiciones y requisitos mínimos de seguridad que el desarrollo actual de las infraestructuras de transporte exige. En el caso de tratarse de túneles en servicio, como es el presente, la publicación del Real Decreto 635/2006 obliga a adecuar las instalaciones actuales de modo que se cumplan todos los requisitos fijados.

Acerca del marco normativo en el que se halla el citado Real Decreto, cabe destacar que este no es sino la transposición de la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras. En el Real Decreto 635/2006, por tanto, se hacen extensivos los criterios de la Directiva Europea a todos los túneles de la Red de Carreteras del Estado, cuyo cumplimiento se asegurará a partir de las actuaciones planteadas en el “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

En virtud de lo anterior, en dicho Proyecto de Adecuación se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las condiciones de seguridad que presenta el túnel, evaluándose el cumplimiento de los distintos apartados del R.D. 635/2006. En consecuencia, se diseñan en detalle todas las actuaciones necesarias para acometer la adecuación del túnel a los requisitos exigidos.

En el Proyecto de Adecuación, actualmente en fase de ejecución, no se contemplan actuaciones en materia de alumbrado más allá de las preceptivas del alumbrado de emergencia, que no tienen una influencia decisiva en la eficiencia energética de los túneles.

Tras la presentación en enero de 2023 del Plan para la implantación de sistemas inteligentes de gestión de la iluminación en los túneles de carreteras del Estado, surge la necesidad de incorporar a estos túneles de la red, las instalaciones de alumbrado vehicular que aporten una mejora de la eficiencia energética de estos túneles, aportando los estudios incluidos en el presente Documento Técnico que permitan su adaptación en las instalaciones en ejecución.

## SITUACIÓN ACTUAL. TÚNEL DE AGUADULCE

La documentación que se ha tenido en cuenta para tener conocimiento de la situación actual del túnel procede tanto de los Informes de Evaluación de la Inspección del túnel de Aguadulce, provincia de Almería (“EVAL_2011-12-21_04_Aguadulce.pdf” y “EVAL_2017-12-20_04_AGUADULCE V03.pdf”) como del Manual de Explotación del túnel de Aguadulce (“Manual Túneles A-7.pdf”), que se encuentran disponibles en la BIT 2.1 (Base de Datos de inventario, incidencias e inspecciones en túneles de la R.C.E.).

Actualmente, el sistema de iluminación del túnel de Aguadulce cuenta con una célula fotoeléctrica (Honeywell) que se encarga de la regulación en modo automático de la iluminación normal. Además, el túnel cuenta con un reductor de flujo para conseguir un ahorro energético cuando las condiciones de la circulación lo permitan.

En base al Informe de Evaluación de la Inspección del túnel de Aguadulce redactado con fecha diciembre de 2011, durante la inspección se realizaron pruebas de iluminación para determinar la iluminancia media y las uniformidades (global y longitudinal) en ambos tubos, siendo los resultados obtenidos los siguientes:

|  |  | Tubo 1 (sentido Almería) |  | Tubo 2 (sentido Málaga) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Permanente | Soleado | Permanente | Soleado |
| Iluminancia Media | Em (lux) | 54,886 | 1686,571 | 56,457 | 1658,357 |
| Uniformidad Global | U0 | 0,820 | 0,913 | 0,647 | 0,823 |
| Uniformidad Longitudinal | Ul | 0,733 | 0,916 | 0,500 | 0,859 |

Tabla 23: Em, U0 y Ul medidos en el túnel de Aguadulce. Diciembre 2011.

Las conclusiones tras las mediciones realizadas fueron las siguientes:

- En ambos tubos, en soleado y en permanente, la iluminancia media se encuentra dentro de unos valores aceptables (Em > 1000 lux en soleado y Em > 30 lux en permanente).

- En ambos tubos, en soleado y en permanente, la uniformidad global se encuentra dentro de unos valores aceptables (Um > 0,4).

- En ambos tubos, en soleado y en permanente, la uniformidad longitudinal se encuentra dentro de unos valores aceptables (Ul > 0,5).

Los valores individualmente obtenidos de iluminancia, en modo soleado y permanente en dichas pruebas, se muestran representados al final de este Apéndice.

Por otro lado, en base al Informe de evaluación de inspección y propuesta de mejora redactado con fecha diciembre de 2017, durante esta inspección también se realizaron pruebas de iluminación en ambos tubos, pudiéndose realizar una comparativa entre los valores estimados en el Proyecto de Adecuación de los túneles de Almería (clave 52-AL-10101, del año 2010) y los realmente medidos.

Las conclusiones tras las mediciones realizadas fueron las siguientes:

- Los valores de luminancia media (cd/m2) del “nivel soleado” de ambos tubos son insuficientes, al ser inferiores al 60% de la luminancia media calculada en proyecto.

| LUMINANCIA MEDIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de encendido |  | Concepto | Tubo 1 (sentido Almería) | Tubo 2 (sentido Málaga) |
| Nivel SOLEADO | Luminancia media (Lm) |  | cd/m2 | cd/m2 |
|  |  | Proyecto | 237 | 237 |
|  |  | Medición | 48,333 | 47,375 |
|  | Uniformidad global (U0) |  | Adimensional | Adimensional |
|  |  | Medición | 0,434 | 0,570 |
|  | Uniformidad longitudinal (Ul) |  | Adimensional | Adimensional |
|  |  | Medición | 0,472 | 0,563 |

Tabla 24: Lm, U0 y Ul medidos en el túnel de Aguadulce. Diciembre 2017.

- El alumbrado soleado del tubo 2 (sentido Málaga) y el alumbrado nocturno de ambos tubos obtienen una calificación energética de la instalación eléctrica: “C”.

| CALIFICACIÓN ENERGÉTICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel de alumbrado | Concepto | Tubo sentido Almería | Tubo sentido Málaga |
| Nivel SOLEADO | Eficiencia energética de la instalación (ɛ) | - | 28,93278 |
|  | Índice de eficiencia energética (Iɛ) | - | 0,9041494 |
|  | Índice de consumo energético (ICE) | - | 1,1060119 |
|  | Calificación energética del Nivel | - | C |
| Nivel NOCTURNO | Eficiencia energética de la instalación (ɛ) | 28,681333 | 23,949333 |
|  | Índice de eficiencia energética (Iɛ) | 0,8962917 | 0,7484167 |
|  | Índice de consumo energético (ICE) | 1,1157082 | 1,3361541 |
|  | Calificación energética del Nivel | C | C |

Tabla 25: Calificación energética medida en el túnel de Aguadulce. Diciembre 2017.

Tras la publicación de la CIE 088:2004 GUIDE FOR THE LIGHTING OF ROAD TUNNELS AND UNDERPASSES, 2ND ED, los niveles de la instalación existente no cumplen con los actualmente exigidos en el Real Decreto 1890/2008 y las Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Orden Circular 36/2015).

A continuación, se incluyen los capítulos relativos a las instalaciones que se incluyen en los “Informes de Evaluación de la Inspección” de fechas diciembre de 2011 y diciembre de 2017, así como del “Manual de Explotación” de fecha abril de 2009 que se encuentran disponibles en la BIT 2.1 para el túnel de Aguadulce:

APÉNDICE 2: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

## INTRODUCCIÓN

Además de los requerimientos generales que la Dirección General de Carreteras en los documentos técnicos de iluminación de túneles debe incluirse el estudio específico de “Justificación de la solución adoptada”, determinando y justificando:

- Niveles de iluminación (regímenes y tramos).

- La selección de las tipologías de los elementos.

- La implantación de las luminarias.

En este apéndice se analizan las diferentes soluciones técnicas posibles que se pueden adoptar en la iluminación del túnel de Aguadulce, así como la sustitución del elemento o elementos en cuestión seleccionando las alternativas más factibles para su posterior análisis comparativo.

Para la justificación de la solución adoptada deben de tenerse en cuenta, además de los resultados lumínicos obtenidos (luminancias, iluminancias, uniformidades, etc.), los criterios siguientes:

- La inversión inicial.

- En obras nuevas se valorarán mejor aquellas soluciones cuyo VAN de los desembolsos realizados sea menor (considerando las inversiones y gastos como positivos).

- En obras de mejora y reposiciones se valorarán mejor aquellas cuya TIR sea mayor. Además, se considerará la relación de la TIR con el importe de la inversión inicial.

También se tendrán en cuenta los factores siguientes:

- Capacidad de gestión de la instalación y adaptabilidad de esta a circunstancias cambiantes.

- Integración en el programa de gestión centralizada del túnel.

- Tecnología e I+D de la solución.

- Coste de reposición de elementos.

- Fiabilidad de los elementos.

- Garantía del fabricante. En forma de adscripción a estándares industriales de fabricación de componentes LED de luminarias, incluyendo motores lumínicos, módulos LED, soportes, drivers para control electrónico, conectores y sensores o módulos de comunicación tipo Zhaga o equivalente que aseguren la disponibilidad de equipos durante un periodo mínimo de 10 años, como la disposición de un 5% de repuestos del sistema a disposición del explotador del túnel en la puesta en servicio de la instalación. El almacenamiento y disponibilidad de los repuestos correrá a cargo del fabricante.

- Cromatismo y temperatura del color.

- Facilidad de mantenimiento.

- Menos afección al tráfico.

- Menor consumo de energía eléctrica y generación de CO2.

- Posibilidad de reciclaje de materiales.

La implantación de luminarias en el túnel depende de una serie de aspectos que conviene justificar de una manera lo más inequívoca posible. Hay que tener en cuenta:

- El sentido de circulación dentro del túnel (unidireccional o bidireccional).

- El sistema de iluminación adoptado (simétrico o a contraflujo).

- La sección transversal del túnel y su gálibo.

- La posibilidad de mantenimiento y sustitución de luminarias o fuentes de luz.

Una vez analizados estos aspectos, dependiendo de la geometría de la sección transversal del túnel, la implantación puede hacerse:

- Cenital sobre el eje de la calzada.

- Cenital desplazada del eje de la calzada.

- Bilateral al tresbolillo, sobre los hastiales del túnel o en la propia bóveda o techo.

- Bilateral en oposición, también denominada pareada, sobre los hastiales del túnel o en la propia bóveda o techo.

- Unilateral (en casos excepcionales), sobre los hastiales del túnel o en la propia bóveda o techo.

En cuanto a la disposición de las luminarias, estas pueden instalarse:

- En líneas continuas.

- En líneas discontinuas, pero con la misma separación entre luminarias para cada tramo de umbral o de adaptación.

- En líneas discontinuas, mediante equipos discretos con separaciones variables entre luminarias para contribuir a producir una adaptación, progresiva a la curva de adaptación de luminancias del ojo humano a lo largo del túnel.

La regulación de los niveles lumínicos en túneles viene determinada por la luz natural existente en el exterior a lo lardo del día. Por esta razón, mediante elementos detectores situados fuera de los túneles dirigidos hacia las bocas de entrada, se registran los niveles exteriores para regular los niveles lumínicos de cada tramo (umbral, transición, interior, salida, etc.).

La gestión de estos niveles de iluminación variables en cada zona del túnel en función de la iluminación exterior se realiza mediante el programa de gestión centralizada.

Actualmente, el alumbrado viario se diseña exclusivamente con la tecnología LED, que ha desplazado a las anteriores hasta el punto de que prácticamente la totalidad de fabricantes han dejado de producir luminarias VSAP, halogenuros metálicos, etc. Incluso resulta difícil encontrar muchos modelos en stock. En consecuencia, se entiende que no resulta procedente efectuar un análisis económico de alternativas entre la tecnología LED y la VSAP, puesto que, a día de hoy sólo existe una alternativa viable, los LED.

Se contemplará en el análisis, en la parte de inversión, el importe de luminarias, del sistema de control y del sistema eléctrico, y en la parte de gasto, la reducción tanto del coste de mantenimiento como del gasto energético esperado.

De los resultados del estudio global de la red de túneles de la D.G.C. y considerando las opciones de adaptación de las actuales instalaciones con tecnología VSAP, el cambio a un sistema de gestión integral con tecnología LED permite unos retornos (vía ahorro energético de la instalación de alumbrado) que permiten amortizar la inversión inicial con una previsión económica cuyo VAN es menor que la adaptación con VSAP. Asimismo, se ha valorado el cambio tecnológico con un mejor TIR.

También se han tenido en cuenta los siguientes factores:

- Integración en el programa de gestión centralizada del túnel.

- Tecnología e I+D de la solución.

- Facilidad de mantenimiento.

- Menor afección al tráfico.

El estudio técnico ha buscado una solución eficiente para la iluminación del túnel, consiguiendo unos niveles suficientes para la circulación por los mismos, a la vez que minimizando el gasto energético y la inversión a realizar. De esta forma se pretende que la futura instalación de iluminación posea un periodo de retorno simple y adecuado para su implantación.

Los sistemas de gestión que admite la tecnología LED y que no permiten otras tecnologías como la VSAP, consiguen una regulación continua (sin escalones) e individualizada (luminaria a luminaria) o por grupos del flujo lumínico, y posibilitan, de forma telemandada, una adaptación lumínica instantánea a las condiciones de contorno que eviten el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado por encima de las requeridas para un correcto tránsito por el interior del túnel.

Incrementar los niveles de iluminación instalando más luminarias de VSAP para cumplir tanto el RD 1890/2008 como la OC 36/2015 no es posible, ya que los equipos de otras tecnologías que no sean LED hoy en día, o no se fabrican o no ofrecen la posibilidad de regulación instantánea que requiere la iluminación adaptativa.

### Cumplimiento del R.D. 1890/2008

La publicación del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, supone una referencia para los valores de iluminación a contemplar en el diseño de alumbrado de túneles.

En la instrucción EA-02, se contempla el alumbrado de túneles como un tipo específico cuyos valores de referencia serán los niveles de iluminación especificados en la Publicación CIE 88:2004 “Guía para alumbrado de túneles de carretera y pasos inferiores”.

### Cumplimiento de la O.C. 36/2015

El presente documento se elabora para la implantación del Plan de Iluminación de túneles de la R.C.E gestionados por la D.G.C en el túnel de Aguadulce, provincia de Almería. Por lo tanto, responde a la necesidad de adaptar los túneles de la Red de Carreteras del Estado a la normativa vigente en términos de ahorro y eficiencia energética.

El objetivo buscado con la iluminación en un túnel es conseguir unos niveles lumínicos que garanticen la visibilidad, seguridad y fluidez, de modo que el conductor sea capaz de distinguir el trazado y los obstáculos que pudiera encontrar en él, atendiendo a la vez a la economía de la solución adoptada. Para ello se deben cumplir las prescripciones de la Orden Circular 36/2015.

### Cumplimiento de los requisitos técnicos IDAE

Se consideran en el diseño de la instalación los Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior, que en el caso de las especificaciones técnicas de las luminarias son igualmente aplicables a los equipos del interior del túnel.

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La solución de partida de dotar a los túneles de un sistema de gestión inteligente, adaptable a las situaciones que pudieran producirse durante la explotación, conlleva el ajuste de los niveles lumínicos a la situación ideal mediante el cambio del sistema de control. Esta regulación implica un cambio tecnológico que, desde la presentación por el MITMA de la Estrategia de Eficiencia Energética de la Red de Carreteras del Estado (RCE) para reducir un 50% el consumo energético entre 2022 y 2028, actúa sobre la iluminación en túneles y en tramos a cielo abierto en los que se implantarán sistemas inteligentes de gestión en la iluminación y se fomentará el cambio de las luminarias de vapor de sodio de alta presión por tecnología LED.

Siguiendo la estrategia del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la solución que se estudia corresponde a un alumbrado vehicular adaptativo a las condiciones exteriores del túnel, con una implantación de proyectores LED con drivers de regulación punto a punto y una disposición bilateral simétrica en oposición a una altura que permita su mantenimiento sin necesitar el corte total de los tubos. Será además en líneas discontinuas mediante equipos discretos con separaciones variables entre luminarias para contribuir a producir una adaptación del ojo humano progresiva a la curva de adaptación de luminancias a lo largo del túnel y estará integrado en el programa de gestión centralizada.

Para asegurar el cumplimiento de la normativa se realizan los estudios lumínicos en función de las distintas zonas de alumbrado y del sistema de regulación necesario para su funcionamiento. Se diseña una instalación de alumbrado inteligente mediante el uso de la tecnología LED actuando sobre las siguientes instalaciones:

- Alumbrado de refuerzo (en la entrada y salida del túnel). Corresponde a los niveles de la zona umbral, zonas de transición y de salida dependientes del nivel de luminancia en el exterior de los circuitos de alumbrado diurno/nocturno con regulación por los luminancímetros situados en las bocas del túnel y con control por luxómetros distribuidos en el interior de los tubos. Los niveles se ajustarán a la curva de iluminancia CIE 88:2004 según el estudio lumínico del Apéndice 2 “Cálculos luminotécnicos”.

El alumbrado diurno se distribuirá en las siguientes zonas de alumbrado:

  - Zona umbral.

  - Zonas de transición.

  - Zona interior.

En cuanto a los requerimientos del alumbrado durante las horas de la noche, la situación es inversa a la de las horas del día. En este caso, la luminancia fuera del túnel es menor que dentro y en el problema de adaptación al efecto “agujero negro” se restringe la relación entre la luminancia dentro del túnel y la del exterior a 3:1.

En este caso, según las recomendaciones para la iluminación de túneles del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el alumbrado nocturno se determinará en función del nivel de iluminación de la carretera en las proximidades de las bocas del túnel. Como se considera que las entradas al túnel se encontrarán iluminadas, el nivel del alumbrado en el interior estará comprendido entre 1 y 2 cd/m2, para mantener la uniformidad longitudinal con el exterior.

- Alumbrado de seguridad. Con un nivel mínimo de 2 cd/m2 con una uniformidad global mínima del 40% y una uniformidad longitudinal mínima del 60%. El nivel mínimo en la superficie de la calzada será de 10 lux. Su alimentación eléctrica tendrá respaldo desde un Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

- Alumbrado de eficiencia. De 0,2 a 0,5 cd/m2. Se adoptará en horario nocturno tras un análisis forense de mínima incidencia de tráfico en el túnel, se retornará a alumbrado normal en caso de presencia vehicular. Estos niveles se ajustarán en la puesta en servicio comprobando la correcta visualización tanto del sistema de CCTV como del DAI.

- Alumbrado de base: Corresponde al alumbrado interior del túnel prolongado hasta ambas bocas. Este alumbrado entrará en funcionamiento también en horario nocturno y en caso de fallo del suministro eléctrico alumbrará al menos para cumplir un 10% del alumbrado permanente.

- Sistema de gestión del alumbrado. Enmarca los trabajos de montaje del sistema de control de las luminarias, control vehicular y pasarela al SCADA de control del túnel.

- Circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado. Cálculo de circuitos entre el cuadro de alimentación de alumbrado y las luminarias.

Se diseña la instalación de luminarias tipo LED con drivers conectados a controladores DALI-2, para su control desde un cuadro de mando y protección centralizado. Desde estos módulos se tenderá el cableado RS485 de control a cada uno de los repetidores DALI ubicados en los hastiales del túnel.

La gestión de las luminarias se implementa en un bus de control por tramos mediante grupos y escenas por comunicación punto a punto. Mediante el BUS DALI se controlan las luminarias de forma que se pueden adaptar a la luminancia de entrada de los grupos establecidos en la puesta en marcha.

Los sensores que se diseñan para establecer los niveles y alarmas del sistema consisten en luminancímetros para la medición de la luminancia de acceso y en luxómetros en el interior del túnel para la comprobación de los desvíos de las prestaciones del sistema respecto de los valores obtenidos en la puesta en marcha de este.

Los módulos centrales estarán integrados en el SCADA de control del túnel y mantendrán comunicación bidireccional con él y con el sistema inteligente de control vehicular, de forma que pueda obtener los parámetros de los sensores instalados (luminancímetros, luxómetros, video-análisis, etc.) y aplicar el algoritmo de iluminación apropiado para cada situación. Para ello se instala en la misma ubicación un PLC para integrar en el sistema otras señales procedentes de sensores o equipos existentes en el túnel.

Para el cálculo de los conductores de alimentación se ha tenido en cuenta lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT 2002), el cual establece que serán de seguridad aumentada (AS y AS+), no propagadores de incendio y de baja emisión de humos (SZ1-K 0,6/1kV y RZ1-K 0,6/1kV) con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1.

Al no disponer de datos sobre el estado de los cuadros de alumbrado existentes en el túnel, a pesar de que en todos los casos se produce una disminución de potencia al cambiar la tecnología VSAP existente por tipo LED, todos los circuitos del nuevo alumbrado diseñado se conectarán a nuevos cuadros de alumbrado que se ubicarán para el tubo Sur, en el local técnico existente y para el tubo Norte, en la nueva galería de emergencia 1N que se está ejecutando en base al “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”. No obstante, su disposición exacta se decidirá durante el replanteo de obra.

El cálculo de las necesidades de iluminación del túnel, así como la simulación software del alumbrado vehicular, arroja unos resultados favorables sobre la opción diseñada:

| Tubo 1 (sentido Almería) |  | Valor de referencia | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Umbral |  |  |  |
| Luminancia de entrada | Lth | 200,96 | 204 |
| Uniformidad Global | Uo | 0,40 | 0,89 |
| Uniformidad Longitudinal | Ui | 0,60 | 0,99 |
| Deslumbramiento | TI | 15 | 8 |
| Coeficiente calidad contraste | Qc | - | 0,1 |
| Interior |  |  |  |
| Luminancia interior | Lin | 4,91 | 6,12 |
| Uniformidad Global interior | Uo | 0,40 | 0,75 |
| Uniformidad Longitudinal interior | Ui | 0,60 | 0,84 |

Tabla 26: Valores de luminancia y uniformidad obtenidos. Túnel de Aguadulce tubo 1.

| Tubo 2 (sentido Málaga) |  | Valor de referencia | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Umbral |  |  |  |
| Luminancia de entrada | Lth | 189,00 | 191 |
| Uniformidad Global | Uo | 0,40 | 0,90 |
| Uniformidad Longitudinal | Ui | 0,60 | 0,99 |
| Deslumbramiento | TI | 15 | 8 |
| Coeficiente calidad contraste | Qc | - | 0,1 |
| Interior |  |  |  |
| Luminancia interior | Lin | 4,76 | 4,76 |
| Uniformidad Global interior | Uo | 0,40 | 0,82 |
| Uniformidad Longitudinal interior | Ui | 0,60 | 0,84 |

Tabla 27: Valores de luminancia y uniformidad obtenidos. Túnel de Aguadulce tubo 2.

Con estos resultados de luminancia obtenidos del cálculo se propone la siguiente distribución de luminarias:

| Tubo 1 (sentido Almería) | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Permanente izquierdo | Permanente derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE LUMINARIAS | Tipos A-B-D | Tipos A-B-D | Tipo E | Tipo E |
| Nº LUMINARIAS | 64 | 64 | 35 | 35 |

Tabla 28: Tipo y número de luminarias. Túnel de Aguadulce tubo 1.

| Tubo 2 (sentido Málaga) | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Permanente izquierdo | Permanente derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE LUMINARIAS | Tipos A-B-D | Tipos A-B-D | Tipo E | Tipo E |
| Nº LUMINARIAS | 63 | 63 | 52 | 52 |

Tabla 29: Tipo y número de luminarias. Túnel de Aguadulce tubo 2.

Las tablas de distribución detalladas se muestran en el Apéndice de Cálculos lumínicos

## Selección de las tipologías de los elementos. Solución tecnológica

A continuación, se detalla la solución tecnológica y las características de los equipos, así como la comparación de la inversión adaptando la instalación actual a los niveles requeridos por la normativa con el cambio tecnológico a la iluminación adaptativa con LED.

Un ajuste de la curva de potencia que conlleve una convergencia con la curva ideal lumínica supone la sustitución de luminarias aplicando las nuevas tecnologías LED, cumpliendo en todo caso con los requisitos lumínicos.

Además, el sistema cuenta con una serie de ventajas como el envío a distancia de datos discretos (paquetes de datos no continuos) de la instalación con información esencial: averías, corte del suministro eléctrico, etc.

En consecuencia, la regulación de las luminarias LED puede gestionarse desde el 0% hasta el 100% de su capacidad lumínica, así como el encendido y apagado instantáneo del punto de luz en función de las horas del día y del tráfico, por lo que su automatización supone un ahorro energético estimado superior al 10% sobre el consumo general de la instalación.

Al mismo tiempo, se consigue justificar la inversión y las consecuencias económicas resultantes de aplicar tecnología LED a través de los siguientes parámetros:

- Mayor eficiencia energética ya que la relación potencia instalada – luminancia producida es mayor que en otras tecnologías de iluminación.

- Disminución de la contratación por la reducción del término de potencia.

- Mayor vida útil con la reducción del coste del mantenimiento anual de la instalación.

### Parámetros de eficiencia de los equipos de alumbrado

Para asegurar que los equipos de alumbrado cumplen tanto los parámetros solicitados en los cálculos luminotécnicos como los requisitos de durabilidad, mantenibilidad e interoperabilidad que garanticen la eficiencia y el ahorro que justifica la inversión económica, se requerirán los siguientes parámetros de eficiencia a los equipos de alumbrado:

- Estanqueidad del conjunto de la luminaria IP66, Conectores IP68, Clasificación IP69K.

- Resistencia Mecánica del Conjunto del equipo IK10.

- Contenido en cobre en la aleación del aluminio, <0,15%

- Grupo óptico y equipos en compartimentos separados para mantener las condiciones térmicas idóneas que favorezcan la eficiencia del LED y su vida útil.

- Acceso a equipos frontal, facilitando la instalación y mantenimiento.

- Apertura de compartimentos sin herramientas.

- Multiled.

- Estándar Zhaga Book 13 y Book 15 para PCBs y Drivers: reciclabilidad y posibilidad de mejora continua en el ahorro energético.

- Inclusión de vidrio de protección, fijado a la estructura y sin riesgo de caída.

- Todos los LED han de tener una óptica asociada a la mejora de la eficiencia de hacia dónde se proyecta la luz, reduciendo la potencia necesaria del conjunto.

- Posibilidad de regulación de la inclinación por fracciones de 5 grados, marcados en la horquilla para mejora del deslumbramiento.

- Temperatura de funcionamiento de -40ºC a 50ºC.

- Vida útil 100.000 horas.

- Ratio de flujo saliente de luminaria con luminaria estabilizada y mantenido en el tiempo: >135 lum/W de flujo saliente.

- Alimentación máxima a 650 mA, relacionado con la vida útil de los equipos.

### Equipos de control de alumbrado/adquisición de datos

En el apartado de equipos de control y adquisición de datos, se diseña la instalación de un sistema inteligente de control vehicular (en adelante SICV) que adquirirá los datos de sensores y sistemas tanto de nueva instalación como existentes en el túnel y que aportará al sistema de control de alumbrado una serie de parámetros de entrada que permitirá ajustar la luminancia en régimen de explotación de los diferentes modos de alumbrado y la toma de decisiones por el explotador del túnel. De la misma forma, se comporta como una capa del SCADA de control existente, con intercambio de datos de forma bidireccional.

El sistema SICV se compone en la parte hardware de los siguientes elementos:

- Cámaras IP de alta definición. En la entrada y salida de los tubos, para la toma de imágenes que identifique los vehículos que entran y salen del tramo, el estado de la calzada o la no circulación de vehículos por el túnel.

- Panel táctil, instalado en el cuarto técnico, con un sinóptico del modo de funcionamiento del sistema y conectado a los PLC que actúan sobre el Kit de control de alumbrado.

- Estación de trabajo con pasarela al SCADA del túnel desde el que se tomará los datos para la toma de decisiones:

  - Luminancímetros.

  - Luxómetros interiores.

  - Señal desde el analizador de redes de parámetros de alumbrado.

  - Señal de vehículo lento desde el DAI.

  - Reloj astronómico y control horario.

  - Estación meteorológica.

  - Intervención del operador del centro de control.

En la parte Software el SCIV se compondrá al menos de los siguientes macros o comandos:

- Cambio de estado/inhabilitación de Modo de eficiencia.

- Actuación del operador para establecer manualmente valores discretos de luminancia de entrada (escalones del alumbrado de seguridad, permanente, 50% a 100% de alumbrado normal o valores de la luminancia de acceso L20).

- Aviso al explotador del túnel para actuaciones de mantenimiento sobre el sistema de alumbrado (bajada de rendimiento o valores inusuales de los parámetros de control de alumbrado).

- Análisis de imágenes con identificación de matrículas, volumen de tráfico pesado/ligero, cálculo constante de la intensidad de tráfico y estado del pavimento (seco/mojado), con salida entre otros del valor de la distancia de parada hacia el sistema de control de alumbrado. Se establecen intervalos de hasta 10 minutos para el ajuste de luminancia.

El SICV deberá disponer de un sistema de almacenamiento de datos para la emisión de informes estadísticos y toma de decisiones.

En función de los datos obtenidos, se parametrizarán las decisiones del sistema de control según el siguiente diagrama de flujo:

Fig. 11.  Diagrama de inicio del sistema.

En el diagrama anterior, se representa la filosofía del software para la comprobación de los estados de alarma de los dispositivos de medida instalados donde, tras la confirmación de ausencia de alarmas y la activación del sistema de regulación, se ejecuta la comprobación DÍA/NOCHE.

Fig. 12. Comprobación DÍA/NOCHE.

Fig. 13. Toma de datos de los dispositivos, cálculos y regulación.

APÉNDICE 3: CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Se diseña una instalación de alumbrado inteligente mediante el uso de la tecnología LED actuando sobre las siguientes instalaciones:

- Alumbrado de refuerzo (en la entrada y salida del túnel). Corresponde a los niveles de la zona umbral, zonas de transición y de salida dependientes del nivel de luminancia en el exterior.

- Alumbrado de base: Corresponderá al alumbrado interior del túnel prolongado hasta ambas bocas. Este alumbrado entrará en funcionamiento también en horario nocturno y en caso de fallo de suministro eléctrico alumbrará al menos para cumplir un 10% del alumbrado permanente.

- Sistema de gestión del alumbrado.

- Circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado.

### Iluminación de Refuerzo. Alumbrado normal

Para el diseño de la propuesta se han tenido en cuenta la Norma UNE 14380, el Real Decreto 1890/2008 y las Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Orden Circular 36/2015). Se ha adoptado el criterio más restrictivo cuando no han sido coincidentes.

La iluminación de refuerzo se diseña de modo que se asegure a los conductores una visibilidad adecuada de día y de noche en la entrada del túnel, en las zonas de transición y en la parte central. El alumbrado de la entrada del túnel se diseña para cumplir los siguientes requisitos:

- Evitar el "efecto agujero negro" cuando un conductor es incapaz de ver obstáculos en el interior del túnel.

- Reducir la probabilidad de una colisión con otro vehículo (o bicicleta o peatón).

- Permitir a un conductor reaccionar y parar dentro de la distancia de parada DP si aparece un peligro inesperado.

Se diseña la instalación de luminarias tipo LED con drivers conectados a controladores DALI, para su control desde un cuadro de mando y protección centralizado.

Se plantea la iluminación mediante un único tipo de tecnología de proyectores, la tecnología LED, en una alineación bilateral. Esta ubicación permite mantener la iluminación existente hasta la puesta en servicio del nuevo sistema diseñado.

El cableado será nuevo, no propagador de incendio y de baja emisión de humos (RZ1-K 0,6/1kV) con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. El tendido del mismo se realizará por las canalizaciones existentes en el túnel.

El número de circuitos, las secciones del cableado y el equipamiento eléctrico a instalar se recogen en el “Apéndice 4. Cálculos eléctricos”.

Para la implantación del nuevo sistema de iluminación, se instalará un nuevo cuadro de alumbrado para el tubo sentido Almería que se ubicará en el local técnico de baja tensión (LTBT) y alimentará a su vez a un cuadro secundario que gobernará las líneas de alumbrado del tubo sentido Málaga y que se ubicará en la nueva galería de emergencia 1N. Ambos cuadros serán alimentados desde los cuadros generales de protección ya existentes. La disposición exacta de los nuevos cuadros se decidirá durante el replanteo de obra.

Este túnel forma parte de una autovía, con una velocidad de diseño de 100 km/h y con una intensidad de tráfico suficiente para requerir un alumbrado artificial de régimen nocturno y diurno.

Dada la longitud del túnel y las distancias de parada calculadas para esta velocidad de tráfico, se le considera, a nivel de requerimientos lumínico, como “túnel largo”, por la propia longitud del túnel. Por tanto, se le diseñará alumbrado diurno (éste en los regímenes necesarios entre el máximo de soleado y el mínimo de crepuscular) y alumbrado nocturno. No es objeto del presente Documento Técnico el diseño del alumbrado de emergencia a baja altura.

El túnel es unidireccional, con dos carriles para cada sentido. Para el diseño del alumbrado de refuerzo, se han tenido en cuenta los Criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles contenidos en la Orden Circular 36/2015 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Tomo II – Recomendaciones para la iluminación de túneles).

Se plantea una iluminación adaptativa mediante proyectores LED. Se diseña un alumbrado de refuerzo simétrico, por ser al que más habituados están los usuarios al estar presente en prácticamente la totalidad de las instalaciones existentes. Pues el alumbrado asimétrico o a contraflujo modificaría las condiciones de visión de los conductores. Así pues, la distribución de intensidad luminosa de la instalación de alumbrado será simétrica respecto al plano perpendicular al eje del túnel. Con ello se pretende favorecer la visión de los obstáculos en contraste positivo, es decir, que el objeto se destaque claro sobre el fondo oscuro de la calzada y de los paramentos o hastiales.

### Alumbrado normal. Definición de zonas y niveles

Se debe tomar en consideración las siguientes zonas:

- Zona de acceso, que es el tramo de carretera situado inmediatamente antes de la entrada al túnel. La longitud de esta zona es la distancia de parada.

- Zona de umbral, es el primer tramo del túnel. La longitud de esta zona es la distancia de parada.

- Zona de transición, es el segundo tramo del túnel, parte de la zona umbral y finaliza cuando la luminancia de la superficie de la calzada es igual a tres veces el nivel de la zona interior. El paso de un nivel a otro se realizará mediante escalones que no superen la relación de 3:1. El sistema de gestión inteligente de la iluminación posibilita que estos escalones sean prácticamente imperceptibles.

- Zona interior, es el tramo que parte de la zona de transición y finaliza donde comienza la zona de salida.

- Zona de salida, es la parte del túnel en la que, durante el día, la visión del conductor que se aproxima a la salida está influida predominantemente por la elevada luminancia exterior del túnel.

- Zona de salida a cielo abierto, es el tramo de carretera a cielo abierto situado en la salida del túnel (este tramo no forma parte del túnel, pero está íntimamente relacionado con su iluminación) y su longitud corresponde al doble de la distancia de parada.

La distribución de las zonas de iluminación mencionadas se puede observar en la siguiente figura:

Fig. 14: Esquema de las zonas de iluminación en túneles.

Se clasificará el túnel en función de su velocidad de circulación (y su equivalente distancia de parada), su intensidad y clase de tráfico, determinando así el factor de relación necesario entre la luminancia exterior y la interior en la entrada.

Para ello, se ha hecho necesario determinar esta luminancia exterior en el acceso a cada boca del túnel, la llamada L20, que resulta ser a la que la vista del conductor que se aproxima al túnel tiene adaptada su visión.

### Alumbrado nocturno

Para el alumbrado nocturno, siguiendo las indicaciones de la O.C. 36/2015, al formar el túnel parte de una carretera que está iluminada, la calidad del alumbrado dentro del túnel debe ser al menos igual al nivel (uniformidades y deslumbramiento) de la carretera de acceso. Las luminancias durante la noche no deberían ser mayor que las luminancias de las zonas interiores durante el día.

Las uniformidades por la noche en el túnel deben satisfacer los mismos requisitos que los alumbrados durante el día. Por lo tanto, las luminancias durante la noche deberían encontrarse entre 1 y 2 cd/m2, de acuerdo con los niveles exteriores.

Otras consideraciones a tener en cuenta independientemente de la existencia de alumbrado exterior serían las siguientes:

- El alumbrado en las zonas interiores en túneles de clase 1 se podrá asimilar al alumbrado nocturno.

- El alumbrado nocturno en túneles de clase 1 podrá estar constituido por balizamiento en hastiales exclusivamente.

- En el resto de los túneles, en régimen nocturno reducido en horas de baja intensidad de tráfico, se puede rebajar la luminancia media de la superficie de la calzada hasta 0,5 cd/m2. En estos casos se instalará un balizamiento luminoso en hastiales.

Lo establecido en la CIE 88:2004 en cuanto al alumbrado nocturno es:

- Si el túnel es parte de una carretera iluminada, la calidad del alumbrado en el interior del túnel será al menos igual en nivel, uniformidades y deslumbramiento al tramo de acceso.

- Si el túnel es parte de una carretera no iluminada, la luminancia media en el interior del túnel no será menor a 1 cd/m2, la uniformidad global de al menos 0,40 y la longitudinal de al menos 0,60.

En el caso del túnel de Aguadulce, la luminancia media en el interior del túnel no será menor a 1 cd/m2, la uniformidad global de al menos 0,40 y la longitudinal de al menos 0,60. Estos niveles se ajustarán en la puesta en servicio comprobando la correcta visualización tanto del sistema de CCTV como del DAI.

### Iluminación de seguridad

En los túneles se deben resolver dos situaciones diferentes mediante sus correspondientes alumbrados de seguridad. Dichos alumbrados para estas dos situaciones son:

- Alumbrado de emergencia para resolver un fallo del suministro normal de energía eléctrica a las luminarias del túnel.

- Alumbrado de evacuación en caso de incidente para facilitar la salida inmediata de los ocupantes de los vehículos en el interior del túnel. Actualmente, el túnel de Aguadulce dispone de luminarias de guiado con tubos fluorescente instaladas en el hastial izquierdo de cada tubo que no son objeto de este diseño. En el Proyecto de Adecuación al RD 635/2006, se ha diseñado la instalación de luminaria con flujo lumínico de 2400 Lm nominales, situadas con una interdistancia de 12,50 m y a una altura de 0,90 m sobre las aceras, en montaje horizontal en ambos hastiales de los tubos del túnel. Esto permite el cumplimiento de lo exigido en el apartado 2.10.3 del RD635/2006: “La iluminación de emergencia, estará a una altura no superior a 1,5 metros y deberá proyectarse de modo que permita guiar a los usuarios del túnel para evacuarlo a pie con un mínimo de 10 lux y 0,2 cd/m²”. No se contemplan actuaciones en el presente Documento respecto a este alumbrado de emergencia.

En el presente diseño, se contempla la iluminación en el primero de los casos para asegurar que una parte del alumbrado permanezca en funcionamiento al objeto de:

- Minimizar, en el momento del corte del fluido eléctrico, la reacción instintiva de los conductores de los vehículos de frenar rápidamente, lo que podría ocasionar múltiples colisiones.

- Ayudar y proteger el trabajo de los servicios de emergencia que se requieran en caso de un accidente o una avería dentro del túnel.

Se plantea la iluminación mediante un único tipo de tecnología de proyectores, la tecnología LED, en una alineación bilateral con drivers conectados a controladores DALI, para su control desde un cuadro de mando y protección centralizado. Como máximo la separación entre las luminarias será de 50 m. Las luminarias del alumbrado de seguridad corresponderán a las del alumbrado de base, reguladas a un nivel equivalente al 33% de los proyectores encargados del alumbrado nocturno, estarán conectados a una línea de alimentación de seguridad y a su vez conectada a un sistema de alimentación ininterrumpida.

Se asegura el cumplimiento de la CIE 88:2004 que indica para el alumbrado de emergencia un nivel mínimo de 10 lux con un mínimo de 2 lux en cualquier punto del interior del túnel.

Se contempla la conexión de estas luminarias mediante cableado resistente al fuego (de alta seguridad aumentada AS+), para asegurar su funcionamiento en caso de incendio. Además, se contará con el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) existente para su funcionamiento en caso de fallo del suministro eléctrico. En este caso, no existe necesidad de instalarlo bajo tubo de acero.

Para asegurar el suministro eléctrico, el túnel cuenta en la actualidad con un centro de transformación de 1.000KVA con suplencia eléctrica mediante un grupo electrógeno y dos SAI´s (80 kVA y 15 KVA). Todos estos generadores se ubican en la zona técnica dispuesta junto a la boca del tubo sentido Almería. El generador tiene una potencia de 450 kVA y puede mantener en servicio la totalidad del alumbrado permanente, alimentar al 50% de los ventiladores instalados, al equipo de comunicaciones remotas y el CCTV. En caso de fallo de la red principal que alimenta al túnel, se produce la conmutación red-grupo con el apoyo del SAI de 80 kVA para garantizar entre otros servicios, el funcionamiento de la iluminación. Teóricamente, la duración mínima de los dos SAI’s es de 10 minutos.

El G.E. está dimensionado para mantener en funcionamiento los mismos servicios que alimenta la red y cuenta con un sistema de arranque manual para forzar su funcionamiento en caso de ser necesario. Dispone de un depósito adicional al situado en la bancada (400 litros), de 1500 litros con el que se asegura una autonomía de funcionamiento superior a las 24 horas.

### Uniformidad de la luminancia de la calzada

Durante el día, la uniformidad de la luminancia de la calzada tiene que cumplir con los valores dados en la tabla 2.8 de la OC 36/2015 para diferentes clases de alumbrado de túneles y para toda la anchura de calzada completa, es decir, para el carril o carriles de circulación:

- La uniformidad global de luminancias (Uo) es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia media de la superficie de la calzada. Carece de unidades.

- La uniformidad longitudinal de luminancias (UI) es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima en el mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando el menor valor de todos ellos. También carece de unidades.

En la siguiente tabla se muestran los valores mínimos en servicio con mantenimiento de la uniformidad global (Uo) y longitudinal (Ul) de luminancias en las calzadas en todas sus zonas:

| Clase de túnel | U0 | UI |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0,4 | 0,7 |
| 3 | 0,4 | 0,6 |
| 2 | 0,3 | 0,5 |
| 1 | - | - |

Tabla 36: Valores mínimos de la uniformidad de la superficie de la calzada en la zona de umbral, la zona interior y la zona de salida.

Se favorecerá en cualquier caso un mayor índice de uniformidad con los niveles obtenidos de iluminancia.

### Limitación del deslumbramiento

Según la O.C. 36/2015, para túneles de las clases 4, 3 y 2, el incremento de umbral, TI (que es el porcentaje de aumento necesario en el contraste entre un objeto y su fondo para que el objeto pueda ser visto cuando hay una fuente de deslumbramiento presente), debe ser menor del 15%, para la zona de umbral y la zona interior durante el día y para todas las zonas de los túneles durante la noche. Para túneles de clase 1 no se establecen requisitos. Para la zona de salida durante el día no hay limitación.

Según la publicación nº 31.2 de la CIE en este tipo de instalaciones únicamente se considera el deslumbramiento fisiológico. La fórmula a utilizar para calcular el deslumbramiento (TI) es la siguiente:

en % para 0´05 ≤ Lm ≤ 5 cd/m2

en % para Lm > 5 cd/m2

Siendo:

LV = Luminancia de velo creada por todas las luminarias del campo de visión hasta 20º por encima de la horizontal.

Lm = Luminancia media de la calzada cd/m2.

El TI de la instalación (día/noche) debe ser menor del 15 %, excepto para la zona de salida durante el día, donde no existe limitación.

### Control del efecto Flicker

La sensación de parpadeo o efecto Flicker es la impresión molesta e incómoda producida por las variaciones periódicas de la luminancia en el campo de visión. Para calcular la frecuencia de parpadeo o Flicker en una zona de un túnel, se divide la velocidad del tráfico en metros por segundo entre la separación entre luminarias en metros. Deben evitarse frecuencias de parpadeo comprendidas entre 2,5 Hz y 15 Hz a la velocidad de circulación durante más de 20 segundos.

Para evitar el efecto Flicker cuando el tramo supere los 20 segundos de permanencia de un vehículo en él, se debe realizar el cálculo de interdistancias límite entre luminarias correspondientes a las frecuencias perjudiciales para el efecto “Flicker”. Para ello, se divide el valor de la velocidad de circulación en m/s entre cada una de las frecuencias límite (2,5 Hz y 15 Hz). Las interdistancias límites resultantes determinarán que las luminarias deben separarse a intervalos menores que la interdistancia límite inferior o mayores que la interdistancia límite superior.

### Análisis según el Reglamento de Eficiencia Energética

En lo referente a eficiencia energética, se sigue lo expuesto en el RD 1890/2008. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (REEIAE), así como sus instrucciones técnicas complementarias: ITC-EA-01 a ITC-EA-07.

Según la ITC-EA-02, se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos de luminancia, uniformidad, deslumbramiento y demás parámetros recogidos en la citada instrucción. Deberá garantizarse el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de los requisitos fotométricos descritos para cada clase de alumbrado son valores de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para cada instalación.

El alumbrado de túneles se clasifica como un caso especial y en el apartado 3.8 de la instrucción ITC-EA-02, se recoge que los niveles de iluminación no se rigen según las instrucciones técnicas del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE), sino que se toman como valores de referencia los especificados en la publicación CIE 88:2004 “Guía para el alumbrado de túneles de carretera y pasos inferiores”.

Debido a las especiales características de este tipo de alumbrado, no será necesario efectuar la calificación energética de estas instalaciones y como tal no se especifican unos niveles mínimos de eficiencia energética para el alumbrado de túneles, aunque con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas deberán cumplir, al menos, los requisitos siguientes:

- Los niveles de iluminación de la instalación no superarán lo establecido en la instrucción técnica complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del órgano competente de la Administración Pública. En este caso, debe contemplarse lo establecido a tales efectos por el R.D. 635/2006 y la OC 36/2015.

- Para el alumbrado vial, los requisitos mínimos de eficiencia energética son los establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de las instalaciones de alumbrado, los requisitos de factor de utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros, están establecidos en las instrucciones técnicas complementarias correspondientes. En donde se requiera, se deberá disponer de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04.

- Los regímenes de funcionamiento deben adecuarse a la hora natural, de modo que durante la noche no deberán permanecer en funcionamiento los regímenes de días soleados y/o nublados. El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los valores mínimos establecidos en la ITC-EA-04.

El factor de utilización es la capacidad de convertir la luz que es emitida en iluminación en el plano que se desea iluminar, cuantificado como lux/lm.

El factor de mantenimiento cualifica y califica la depreciación del sistema de iluminación a lo largo de su tiempo de vida útil.

La obtención de un valor elevado en estos dos factores es esencial para obtener un alto grado de eficiencia energética, lo que contribuye a la reducción del consumo energético y a la economía de la instalación. Adecuando la geometría óptica y el espectro luminoso a las necesidades del proyecto se consigue aumentar el factor de utilización. La tecnología LED consigue valores más elevados que otras tecnologías, necesitando menos flujo luminoso para el mismo nivel de iluminación en un plano dado. El factor de depreciación también es por lo general más elevado en sistemas LED, lo que contribuye significativamente a elevar el nivel de eficiencia.

### Factor de mantenimiento

A lo largo del tiempo, las prestaciones de una instalación de alumbrado exterior se modifican y se degradan respecto a su valor inicial. Un buen plan de mantenimiento ayuda a conservar las características por encima de los valores mínimos exigidos de iluminación, asegurando su funcionamiento y una correcta eficacia energética.

Las causas más importantes que afectan a las características fotométricas y mecánicas de una instalación de alumbrado exterior son las siguientes:

- Reducción progresiva del flujo emitido por las lámparas.

- Ensuciamiento de las lámparas y sus ópticas.

- Degradación de los componentes del sistema óptico, como el refractor, cierre, etc.

- Cese prematuro de algunos LED, en el caso de usar esta tecnología.

- Desperfectos mecánicos ocasionales.

Para controlar que el nivel de iluminación se mantenga por encima del exigido y controlar que la degradación de la instalación no sea excesiva, se lleva a cabo un doble mantenimiento. Por un lado, un mantenimiento preventivo, el cual se establece como una revisión programada consistente en realizar sobre la instalación un cierto número de intervenciones sistemáticas. Por otra parte, el mantenimiento correctivo, que engloba las operaciones necesarias para reponer las instalaciones averiadas o que han sufrido un deterioro excesivo y devolverlas a su estado correcto de funcionamiento. Un adecuado mantenimiento preventivo hace que el mantenimiento correctivo se requiera de forma menos intensa y con menor frecuencia.

En la instrucción técnica ITC-EA-06 y en su guía de aplicación se puede consultar el método de cálculo del factor de mantenimiento, así como el plan de mantenimiento requerido. El factor de mantenimiento se define como la relación entre la iluminancia media de la zona iluminada después de un periodo determinado de funcionamiento de la instalación de alumbrado y la iluminancia media de la instalación al inicio de su funcionamiento. El factor será siempre menor que la unidad y se procurará que su valor sea lo mayor posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja posible. El factor de mantenimiento depende del tipo de tecnología de iluminación, de las luminarias elegidas, de la suciedad del entorno, de la intensidad del tráfico, etc.

Debido al paso del tiempo, el nivel de iluminancia va disminuyendo debido a la propia luminaria. El factor de mantenimiento se aplica sobre el nivel de iluminancia mínima que debe de mantenerse al final del periodo de funcionamiento de la instalación.

La expresión sería la siguiente:

fm=EservicioEinicial<1

Donde:

Eservicio es la iluminancia media en servicio tras el periodo considerado (lux)

Einicial es la iluminancia media inicial de la instalación (lux)

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de la depreciación de la luminaria. Además, en el caso de túneles también se tendrá en cuenta el factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR), de forma que se cumplirá: fm = FDFL⋅FSL⋅FDLU⋅FDSR

fm=FDFL×FSL×FDLU×FDSR

Donde:

FDFL = Factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas. Datos del fabricante.

FSL = Factor de supervivencia de las lámparas. Datos del fabricante y tipo de mantenimiento de la instalación.

FDLU = Factor de depreciación de las luminarias. TABLAS ITC-EA-06.

Fig. 15: Factores de depreciación de las luminarias AFE.

FDSR = Factor de depreciación de las superficies del recinto para túneles de carretera o pasos inferiores. Tablas de la ITC-EA-06 del RD 1890/2008.

Fig. 16: Factores de depreciación de las superficies del recinto RD 1890/2008.

Aunque la vida útil de las luminarias elegidas (lámparas LED) es superior a 100.000 horas, en el proceso de diseño se opta por calcular la instalación para una vida útil de 50.000 horas, puesto que, para un valor más alto de horas de vida, el factor de depreciación de flujo luminoso desciende aún más y, además, entra en juego la vida útil de otros componentes como los drivers electrónicos. Por tanto, se adopta un valor de FDFL=0,99 para 50.000 horas de funcionamiento.

FSL o LSF: Factor de supervivencia de las luminarias, o Luminaires Survival Factor. Es el porcentaje de luminarias LED que sobreviven y alcanzan el flujo indicado en su curva de depreciación para las horas especificadas. Para la determinación de FSL se tiene en cuenta las especificaciones más recientes de los fabricantes de lámparas. En caso de reemplazo inmediato de una lámpara defectuosa, el factor de supervivencia será igual a 1. En este aspecto, se ha tomado un valor de FSL=0,99.

El FDLU depende del tipo de grado de protección de las luminarias, de sus materiales (vidrio o plástico) y del intervalo de tiempo de limpieza de estas. Se pueden encontrar datos sobre ello en la tabla 3 de la ITC-EA-06 del RD 1890/2008, aunque se recomienda usar los datos más actuales recogidos en las Recomendaciones Relativas al Alumbrado de las Vías Públicas de la Asociación Francesa de Iluminación (AFE), basadas en datos actualizados cedidos por fabricantes. En este caso, para las luminarias elegidas, con un grado de contaminación medio y un intervalo de limpieza estimado de 1 año, se adopta un valor de FDLU = 0,99.

Para calcular el FDSR se usa la tabla 4 de la ITC-EA-06 del RD 1890/2008 donde, dependiendo del intervalo de mantenimiento elegido y del grado de contaminación, se puede determinar este factor.

En este caso, tomando valores medios entre todos los túneles para la longitud y la anchura, el índice del recinto que se ha establecido es de Ir=2,5 (Índice del recinto de grado medio) y el grado de contaminación considerado ha sido bajo, por lo que, para una distribución de flujo luminoso de tipo directo y estableciendo un intervalo de mantenimiento de 1 año, se obtiene un factor FDSR=0,98.

Por tanto, según lo anterior:

fm (LED)= 0,95

Para disponer de un margen de seguridad en la simulación software, en los cálculos se opta por tomar como referencia un valor por defecto de 0,83. Para establecer un control de estos parámetros, el sistema de control analizará las medidas de una serie de luxómetros interiores y sus valores durante la puesta en servicio del alumbrado.

### Sistema de gestión del alumbrado

La instalación de luminarias LED en el túnel, consigue ahorro energético y, además, supone la posibilidad de regular los niveles lumínicos debido al uso de equipos auxiliares electrónicos y a la propia naturaleza electrónica de los diodos LED.

Los sistemas de alumbrado estarán basados en la modificación de la cantidad de luz presente en unas instalaciones en base a las requeridas a cada momento. Ello implica la realización de un control de la instalación que asegure la conservación de los parámetros de calidad lumínicos (uniformidad, temperatura de color, etc.) así como eléctricos (factor de potencia, eficiencia de los equipos auxiliares, etc.), de forma que cada luminaria pueda ser gestionada individualmente o por grupos.

Los esquemas de la instalación de alumbrado y la implantación de equipos y cableado de control se describen en el Documento nº2. Planos.

#### Sistema de iluminación para túneles mediante cableado DALI

La solución diseñada es un sistema de control de la iluminación mediante cableado DALI (“Digital Addressable Lighting Interface”), un protocolo estándar de comunicación bidireccional que es una forma sencilla de control que requiere el establecimiento de diversos buses de comunicación con cable trenzado apantallado. Se usará la versión más actualizada de este protocolo, en este caso, DALI-2, por lo que cualquier referencia a DALI, deberá entenderse como referencia a DALI-2.

Para esta solución, se debe considerar que los puntos de salida del BUS DALI deben tener conexión al lazo de fibra óptica del túnel en el cuadro de control central del mismo. Además, el cableado DALI debe seguir una distribución lógica que asegure una buena agrupación de las luminarias. Las limitaciones del protocolo DALI consideradas a la hora del diseño son:

- Un máximo de 64 unidades con una dirección individual.

- Un máximo de 16 grupos.

- Un máximo de 16 escenas.

- Un máximo de 300 metros de cable.

La gestión de las luminarias se implementa en un bus de control por tramos mediante grupos y escenas por comunicación punto a punto mediante la asignación de “DALI Address” y el uso de comandos “broadcast”. Para el cableado de dicho bus se fija un diámetro mínimo de 1,5 mm².

En función de la configuración de la puesta en marcha, el protocolo permite recoger información sobre las luminarias, de forma que se sabe si hay fallos en las mismas, así como el porcentaje de regulación que están aplicando.

Mediante el BUS DALI se controlan las luminarias de forma que se puedan adaptar a la luminancia de entrada según los grupos establecidos en la puesta en marcha. Con este sistema, se establece un lazo de control que permite mandar órdenes a las luminarias según los parámetros monitorizados en las distintas bocas.

La variación de los niveles de luminancia de entrada, dependen de distintos parámetros. Estos están marcados según normativa y deben garantizarse durante todo el tiempo que dura el paso de los usuarios por el interior del túnel.

El principio de funcionamiento es monitorizar las condiciones de contorno que determinan los niveles de iluminación aplicables. En base a esas condiciones y para el periodo de muestreo de los sensores, un ordenador industrial parametrizado de forma específica aplica el escenario que más se ajusta al estado actual de las instalaciones.

Para ello, se monitorizan los siguientes factores:

- Velocidad máxima permitida en el interior del túnel. Ya que cuando es inferior a la de diseño, se pueden disminuir los niveles de alumbrado.

- Niveles luxométricos en las distintas zonas. Permiten realizar un lazo de control entre las órdenes según los escenarios y los niveles de alumbrado en el interior del túnel, compensando la suciedad acumulada entre limpiezas, así como otros posibles factores de depreciación.

- Intensidad media horaria. Con la que, según el aumento/disminución del tráfico en ciertas horas, se pueden establecer reglas de ajuste de la iluminación al tráfico.

- Climatología. En función de las características en la que se encuentra el pavimento, se define una distancia de parada u otra, lo que permite ajustar la distancia de la zona de transición.

A continuación, se describen los elementos que intervienen en el sistema de control:

- Luminarias con regulación. Que pueden comunicar con otros dispositivos mediante el protocolo estándar DALI.

- Elementos de monitorización. Suministran los valores en base a los cuales se definen las escenas de regulación:

  - Luminancímetros. Se implementan para medir la luminancia (cd/m²) en los portales de entrada del túnel enviando esta información a la pasarela gestionada por el Software para poder regular la iluminación interior de la entrada/salida del túnel a las condiciones de luminosidad exterior, ajustando así los valores a las necesidades específicas de cada momento del día. La pasarela, mediante un protocolo de comunicación estándar (como el Modbus), lee de forma periódica los niveles de iluminación obtenidos por el luminancímetro y envía a los nodos de cada luminaria las órdenes de regulación individual o agrupada que se hayan diseñado. Los luminancímetros están montados en postes a una distancia, altura y ángulo específicos con respecto al portal de acuerdo con un valor L20 calculado para el túnel. El luminancímetro mide el nivel de luminancia, o brillo, creado por la luz natural en la entrada del túnel para garantizar que se mantenga la percepción visual de los conductores, tanto de día como de noche, evitando variaciones repentinas en la percepción de los niveles de iluminación y un posible “agujero negro”.

  - Luxómetros interiores. Preparados para su instalación en el interior del túnel, IP 67 y disponiendo de un rango de temperaturas de funcionamiento desde -30 a 70 ºC. Miden el nivel de iluminancia en el interior del túnel, permitiendo retroalimentar el lazo de control establecido con el luminancímetro de boca. Mandan la señal al cuadro de control en el que se ajusta el flujo lumínico según la suciedad acumulada o la depreciación del propio flujo lumínico. Presentan un rango de medida de 0 a 20.000 lux en el rango de respuesta espectral del ojo humano.

  - Otros sensores. Dado que el sistema permite la recepción de más datos, es posible medir otros parámetros como son las condiciones meteorológicas, así como la intensidad media horaria de vehículos.

- Módulo de comunicación DALI. Con capacidad para el gobierno de 4 BUS DALI con 64 direcciones por BUS, comunicación mediante protocolos abiertos (Modbus Ethernet, RS-485, etc.) con el enlace de fibra óptica del túnel, fuente de alimentación integrada y configuración interna incluida. Para ser instalado en una caja estanca y conectado al PLC de control de escenarios. Se pueden comunicar con el cuadro de control centralizado mediante protocolos abiertos a través de red Ethernet de fibra óptica o cable de par trenzado apantallado dedicado.

- DALI Gateway. Se utilizan para convertir protocolos abiertos a mensajes DALI y viceversa. También pueden denominarse unidad de control local que se traduce entre comandos RS-485 de nivel superior y DALI locales. Se pueden conectar hasta un número determinado de DALI Gateway por unidad o módulo de control central.

- Unidad o módulo de control central. Es un PC industrial empaquetado en un armario y cableado de fábrica para su fácil instalación en un cuadro de mando o sala de control central. Como concentrador central del sistema, es un ordenador potente que aloja el software del sistema para facilitar el proceso de control, monitorización y todas las demás interfaces externas para usuarios locales, usuarios SCADA remotos, luminancímetros y redes DALI. Recibe la señal de los elementos de monitorización mediante el link de fibra óptica, cable RS-485 o señal analógica (4-20 mA) y, en base a una programación determinada para cada diseño, determina el escenario lumínico a aplicar. El software del sistema procesa la información de todas las interfaces para facilitar toda la operación de control y monitoreo. Sondea periódicamente las redes DALI para obtener información sobre sus estados, mientras lee la luminancia del portal, cruza los datos con la información de diseño de iluminación de la configuración del túnel y controla las redes DALI en consecuencia para lograr los niveles de iluminación requeridos. El software también procesa las solicitudes de anulación entrantes de las interfaces de E/S y SCADA del usuario local (remoto), determinando las prioridades y cambiando la iluminación en consecuencia.

- Servidor de conexión y almacenamiento de datos. Con el objetivo de visualizar los datos provenientes de las instalaciones, así como su explotación histórica, los datos del sistema se almacenan en un servidor. El servidor realiza copias de seguridad de los datos (backup), y suministra una visión del conjunto de las instalaciones con el histórico de datos. El servidor, también se encarga de enviar los SMS/correos electrónicos generados por las alarmas, así que debe disponer de conexión a internet.

- Programa de gestión de infraestructuras. Con arquitectura SCADA, el sistema de control de túneles incluye un software de gestión exclusivo para el alumbrado. En él, se pueden ajustar las escenas de alumbrado aplicables según las características de contorno que se monitorizan. Por otro lado, también es posible integrar el sistema al software de gestión de la totalidad de las instalaciones mediante protocolos MODBUS TCP/IP y RS-485 (maestro y esclavo). Además, el sistema está provisto de un software de gestión que permite:

  - Visión general de las instalaciones con códigos de color para la detección de errores.

  - Visualización de las condiciones de contorno monitorizadas.

  - Obtención de las medidas de cada uno de los controladores.

- Elementos auxiliares. Cable de par trenzado apantallado de 1,5 mm² de sección y otros elementos auxiliares para el establecimiento de la comunicación mediante cableado adicional.

#### Equipos de Control de tráfico para Modos de Eficiencia Energética

Con el objeto de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, se diseña la instalación de sistemas inteligentes de control vehicular (en adelante SICV) que adquirirán los datos de los sensores y sistemas tanto de nueva instalación como existentes en los túneles y aportarán a los sistemas de control de alumbrado una serie de parámetros de entrada que permitirán ajustar la luminancia en función del régimen de explotación de los diferentes modos de alumbrado y de la toma de decisiones por parte del explotador de los túneles.

Los sistemas SICV se componen en la parte Hardware de los siguientes elementos:

- Cámaras IP de alta definición. En la entrada y salida de los tubos, para la toma de imágenes que identifiquen los vehículos que entran y salen de los tramos, el estado de las calzadas o la no circulación de vehículos por los túneles.

- Paneles táctiles, instalados en los cuartos técnicos, con sinópticos del modo de funcionamiento de los sistemas y conectados a los PLC que actúan sobre los Kits de control de alumbrado.

- Estaciones de trabajo con pasarela al SCADA de los túneles desde las que tomarán los datos para la toma de decisiones:

  - Luminancímetros.

  - Luxómetros interiores.

  - Señales desde Analizadores de redes de los parámetros de Alumbrado.

  - Señales de vehículo lento desde los DAI.

  - Relojes astronómicos y controles horarios.

  - Estaciones meteorológicas.

  - Intervención del operador del centro de control.

En la parte Software los sistemas SCIV se compondrá al menos de los siguientes macros o comandos:

- Cambios de estado/inhabilitación de Modo de eficiencia, Modo Manual, Modo Automático (Curva CIE88).

- Actuación del operador para establecer manualmente valores discretos de luminancias de entrada (escalones desde alumbrado de seguridad, permanente, 50% a 100% de alumbrado de refuerzo o 1500 cd/m2 a 3000 cd/m2 de L20).

- Aviso al explotador para actuaciones de mantenimiento sobre los sistemas de alumbrado (bajada de rendimiento o valores inusuales de los parámetros de control de los alumbrados).

- Análisis de imágenes con identificación de matrículas, volumen de tráfico pesado/ligero, cálculo constante de las intensidades de tráfico y de los estados de los pavimentos (seco/mojado), con salida entre otros de los valores de las distancias de parada hacia los sistemas de control de alumbrado. Se establecen intervalos de hasta 10 minutos para el ajuste de las luminancias.

### Modos de alumbrado

Se programarán en los sistemas de gestión los siguientes modos de alumbrado:

- Alumbrado de Refuerzo. Con funcionamiento automático mediante los sensores fotométricos exteriores e interiores, proporcionando niveles de iluminancia en los túneles proporcionales a los niveles existentes en el exterior.

- Alumbrado de Seguridad. Compuesto por un número reducido de luminarias que aseguran un nivel mínimo en caso de ausencia de la alimentación eléctrica.

- Alumbrado de Eficiencia. Modo reducido de alumbrado en periodos horarios sin tráfico que permita niveles suficientes para la evacuación en caso de incidente. Estos niveles se ajustarán en la puesta en servicio comprobando la correcta visualización tanto de los sistemas de CCTV como de los DAI.

### Control de los encendidos de los túneles

El control de los diferentes estados de iluminación del túnel se realiza en función de la luminancia exterior y de la franja horaria, y se realizará proporcionando a cada uno de los proyectores de los diferentes circuitos un porcentaje de regulación, definido por la constante k que debe ser proporcional a la luminancia en la zona de acceso correspondiente, llevándose a cabo así un control automático del alumbrado artificial.

En la práctica, para el control del nivel de luminancia requerido en la zona de umbral, que debe ser realizado de forma continua, la solución preferida es la de utilizar o bien un luminancímetro con un campo de medición de 20 grados en la boca de entrada si el túnel es unidireccional, o bien dos luminancímetros, uno en cada boca (si el túnel es bidireccional), orientados en dirección a ellas y posicionados a una distancia de la boca del túnel igual a la distancia de parada (calculada para pavimento húmedo, según apartado 3.3).

En cualquier caso, nunca se aplicará una reducción/aumento instantáneo superior a 1/3 de los niveles de iluminación artificial, procurando que estos se efectúen de la forma más lineal y suave que sea factible.

Para el túnel de Aguadulce se apuesta por un sistema de regulación progresiva del flujo luminoso de cada luminaria, de forma individual o en grupos de las diferentes luminarias instaladas en cada tramo de los túneles.

El sistema establecido para conseguir la adaptación de la luminancia de umbral (Lth) a la luminancia de acceso (L20) variable se denomina en términos generales “sistema de control de alumbrado”.

Los distintos regímenes de alumbrado consisten en diferentes niveles de iluminación aplicados a los distintos tramos de los túneles, diseñados para adaptarse a las variaciones de la luminancia exterior a los túneles como consecuencia de las variaciones de la luz natural.

En virtud del software y del sistema de control mediante luminancímetros, se puede regular la luminancia entregada por el sistema proporcionalmente (constante k) a la luminancia exterior real. De esta forma, se puede compensar el sobredimensionado dado por el fm, siempre y cuando se mantenga la luminancia por encima del valor mínimo requerido, lo cual se asegura mediante la disposición de luxómetros en el interior de los tubos.

Relojes astronómicos conectados a los PLCs evitarán que el alumbrado de refuerzo se encienda de noche debido, por ejemplo, al efecto de las luces largas de un camión directamente enfocadas a un luminancímetro.

Las ventajas de este sistema de regulación continua (iluminación adaptativa) son:

- Regulación más versátil con posibilidad de niveles mucho más continuos y no tan limitados como en el sistema por escalones.

- Conservación de la uniformidad en todos los niveles de alumbrado.

- Control punto a punto de la intensidad de iluminación.

- Posibilidad de compensación del sobredimensionamiento por el factor de mantenimiento.

- Simplicidad del cableado.

- Más información del estado de las luminarias al colocar los drivers y los PLCs punto a punto.

El sistema de control diseñado, iluminación adaptativa, supone un nuevo paradigma frente al clásico control por escalones, permitiendo una monitorización continua de la luminancia real (exterior e interior) en cada momento y la consiguiente aplicación de los niveles de iluminación adecuados a cada situación, además de una notable simplificación del cableado y una comunicación remota de datos discretos, entre ellos las posibles averías y fallos de alimentación.

La iluminación adaptativa posibilita la monitorización, la evaluación y la programación de cada luminaria individual, así como del sistema de iluminación en su conjunto desde cualquier ubicación.
Una solución de eficiencia energética que aporta un gran rango de funcionalidades que se adaptan a cualquier escenario:

- Sistema totalmente escalable, por lo que la instalación puede ser actualizada a las necesidades de ahorro y de gestión.

- Ajuste de la intensidad de iluminación del conjunto de las luminarias y de cada una individualmente.

- Escenas de iluminación. Parametrización de calendarios puntuales.

- Sensores de luz (luminancímetros). Regulación de intensidad en función de la luz natural.

- Sistema inteligente de control vehicular. Análisis en tiempo real de la situación de las luminarias y recepción continua de alarmas de fallo o funcionamiento facilitando el mantenimiento preventivo

- Solución abierta. De modo que sea posible conectar a otros sistemas de gestión, posibilitando así el intercambio de datos con la planificación de otros sistemas de gestión y obteniéndose un sistema de gestión único.

En caso de necesitar un tipo de alumbrado fijado por el operador del centro de control o en caso de tener que realizar pruebas y mediciones dinámicas, se podrán forzar los niveles del alumbrado de los túneles manualmente.

Para ello, se establecen unos niveles básicos de encendido que puedan ser identificados por el operador del centro de control y que se puedan programar manualmente desde el SCADA de los túneles:

| Estado | Regulación | Luminancímetro |
| --- | --- | --- |
| Soleado | 100% | L20 > 2.800 cd/m2 |
| Ligeramente nublado | 75% | 2.800 > L20 > 2.100 cd/m2 |
| Nublado | 50% | 2.100 > L20 > 1.400 cd/m2 |
| Muy nublado | 25% | 1.400 > L20 > 700 cd/m2 |
| Crepuscular | 10% | 700 > L20 > 280 cd/m2 |
| Básico diurno (Circuito Permanente 5 cd/m2) |  | 280 > L20 > 100 cd/m2 |
| Nocturno (Circuito Permanente 2,2 cd/m2) | 100% | L20 < 100 cd/m2 |
| Nocturno reducido (% Permanente 1,1 cd/m2) | 50% | L20 < 100 cd/m2 |
| Seguridad (% nocturno Permanente 0,2 cd/m2) | 33% | L20 < 100 cd/m2 |

Tabla 37: Estados lumínicos manuales. Túnel de Aguadulce - Tubo 1 (sentido Almería).

| Estado | Regulación | Luminancímetro |
| --- | --- | --- |
| Soleado | 100% | L20 > 2.700 cd/m2 |
| Ligeramente nublado | 75% | 2.700 > L20 > 2.025 cd/m2 |
| Nublado | 50% | 2.025 > L20 > 1.350 cd/m2 |
| Muy nublado | 25% | 1.350 > L20 > 675 cd/m2 |
| Crepuscular | 10% | 675 > L20 > 270 cd/m2 |
| Básico diurno (Circuito Permanente 5 cd/m2) |  | 270 > L20 > 100 cd/m2 |
| Nocturno (Circuito Permanente 2,2 cd/m2) | 100% | L20 < 100 cd/m2 |
| Nocturno reducido (% Permanente 1,1 cd/m2) | 50% | L20 < 100 cd/m2 |
| Seguridad (% nocturno Permanente 0,2 cd/m2) | 33% | L20 < 100 cd/m2 |

Tabla 38: Estados lumínicos manuales. Túnel de Aguadulce - Tubo 2 (sentido Málaga).

En este Apéndice de Cálculos Luminotécnicos se incluyen los cálculos correspondientes a la determinación de los parámetros luminotécnicos necesarios en los túneles según las publicaciones 189:2010 y 140:2000 de la CIE, siendo estos son los siguientes:

- Luminancia de la superficie de la calzada.

- Iluminancia de la superficie de la calzada.

- Luminancia de pared LW en ambas paredes (hasta una altura de 2 m).

- Iluminancia de pared EW (vector normal al plano de la superficie de la pared) en ambas paredes.

- Iluminancia vertical EV (vector normal del plano de evaluación vertical paralelo al eje longitudinal de la calzada y dirigido hacia el conductor) a una altura de 10 cm sobre la superficie de la calzada.

Para la implantación del nuevo sistema de iluminación, se instalará un nuevo cuadro de alumbrado, el cual será alimentado desde el cuadro general de protección ya existente. Concretamente se ubicará en el local técnico de baja tensión (LTBT) existente junto a la boca del lado Málaga del tubo sentido Almería. Además, dada la ubicación del local técnico y la longitud del tubo sentido Málaga, el nuevo cuadro de alumbrado ubicado en el local técnico de baja tensión alimentará a un cuadro secundario que gobernará las líneas de alumbrado del tubo sentido Málaga y que se ubicará en la nueva galería de emergencia 1N que se está ejecutando en base al “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”. No obstante, la disposición exacta de ambos cuadros se decidirá durante el replanteo de obra.

A continuación, se muestran unas vistas en planta de la ubicación de los locales técnicos del túnel de Aguadulce (centro de transformación, local técnico de baja tensión y grupo electrógeno) situados junto a la boca este del túnel en sentido Almería.

Fig. 17: Ubicación de los locales técnicos del túnel de Aguadulce.

Fig. 18: Detalle de los locales técnicos del túnel de Aguadulce.

Zona de acceso

Es la parte de la carretera a cielo abierto situada inmediatamente fuera (enfrente) de la boca del túnel, que cubre la distancia a la que, un conductor que se aproxima debe ser capaz de ver en el interior del túnel. La zona de acceso comienza en un punto situado frente al portal a una distancia igual a la distancia de parada y termina en la boca del túnel, con una longitud mínima igual a la distancia de parada.

Zona de entrada

Es una zona constituida por la zona de umbral y por la zona de transición.

Zona de umbral

La zona de umbral es la primera parte del túnel situada directamente después del portal. Comienza, o al principio del túnel, o al principio de las pantallas solares de luz natural cuando existan y su longitud es al menos igual a la distancia de parada.

Zona de transición

Es la parte del túnel que sigue inmediatamente después de la zona de umbral. Comienza al final de la zona de umbral y termina al comienzo de la zona interior. En la zona de transición el nivel de iluminación disminuye progresivamente desde el nivel existente al final de la zona de umbral al nivel de la zona interior del túnel.

Zona interior

Es la parte del túnel que sigue directamente después a la zona de transición. Comienza al final de la zona de transición y termina al comienzo de la zona de salida.

Zona de salida

Es la parte del túnel en la que, durante el día, la visión del conductor que se aproxima a la misma está influida predominantemente por la elevada luminancia exterior del túnel. Comienza al final de la zona interior y termina en el portal de salida del túnel, con una longitud mínima igual a la distancia de seguridad o de parada.

A continuación, se listan las características principales a tener en cuenta para el cálculo de los parámetros que determinan los niveles de iluminación del túnel de Aguadulce, túnel objeto de este Documento Técnico:

| CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL DE AGUADULCE | Tubo 1 (sentido Almería) | Tubo 2 (sentido Málaga) |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Interurbano | Interurbano |
| Vía | A-7 | A-7 |
| PP.KK. | 795,644 al 795,120 | 795,120 al 796,118 |
| Tráfico | Unidireccional (1D) | Unidireccional (1D) |
| IMD (veh/día/carril) Año 2019 | 14.765 | 14.765 |
| IH100 (veh/hora/carril) | 1.354 | 1.263 |
| Prognosis 25 años | 1.936 | 1.806 |
| Composición del tráfico | 1D >1500 | 1D >1500 |
| Tipo de tráfico | A: Sólo tráfico motorizado. | A: Sólo tráfico motorizado. |
| Intensidad vehículos pesados (%) | 7,82 | 7,82 |
| Velocidad de diseño (km/hora) | 100 | 100 |
| Orientación | O-E | E-O |
| Trazado del túnel (en sentido hacia el Norte) | Alineación recta | Alineación recta |
| Nº de carriles | 2 | 2 |
| Pendiente máxima | -2,15 | 1,16 |
| Longitud (m) | 524 | 998 |
| Altura máxima túnel (m) | 7,50 | 7,50 |
| Gálibo de las bocas (m) | 5,00 | 5,00 |
| Gálibo de circulación (m) | 5,00 | 5,00 (según BIT) 4,50 (control gálibo) |
| Anchura del tubo (m) | 13,65 | 13,65 |
| Anchura calzada (m) | 12,05 | 12,05 |
| Anchura carriles (m) | 3,65 | 3,65 |
| Anchura arcenes (m) | 2,20/2,55 | 2,20/2,55 |
| Anchura aceras (m) | 0,80/0,80 | 0,80/0,80 |
| Tipo de Revestimiento | Hormigón | Hormigón |
| Tipo de Pavimento | Bituminoso | Bituminoso |
| Tipo de tráfico RD | Mucho tráfico | Mucho tráfico |
| Tipo de Túnel RD | Túnel Largo | Túnel Muy Largo |

Tabla 39: Descripción y Clasificación del túnel de Aguadulce.

A partir de estos parámetros, en los siguientes apartados se muestra el cálculo de las necesidades de iluminación del túnel.

## Parámetros de tráfico DEL TÚNEL

Para obtener los índices de tráfico y atendiendo a la Nota de Servicio 5/2014 se realiza una simple comparación de los datos de 2019 de la BIT 2.1 (último año con datos de tráfico normal) con un aumento anual del 1,44% para comprobar la categoría de los túneles.

Por ello, realizando una prognosis a 25 años se comprueba que la intensidad de tráfico IH100 correspondería a 1.936 vehículos/hora/carril en el caso del tubo 1 y a 1.806 vehículos/hora/carril en el caso del tubo 2, superándose en ambos casos los 1.500 vehículos/hora-carril.

Como se puede observar en la siguiente tabla, los datos de tráfico de los túneles se corresponden con una determinada intensidad de tráfico:

| Intensidad de tráfico | Trafico unidireccional (vehículos/hora/carril) | Trafico bidireccional (vehículos/hora/carril) |
| --- | --- | --- |
| Alta | >1500 | >700 |
| Media | 500-1500 | 200-700 |
| Baja | <500 | <200 |

Tabla 40: Niveles de intensidad de tráfico.

Según lo anterior, las intensidades de tráfico del túnel de Aguadulce son las siguientes:

| Túnel | Intensidad de tráfico |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 (sentido Almería) | Tubo 2 (sentido Málaga) |
| Aguadulce | Alta | Alta |

Tabla 41: Intensidades de tráfico en el túnel de Aguadulce.

En lo referente al tipo y composición del tráfico, al tratarse de un túnel ubicado en una autovía, se contempla tan solo un tipo de tráfico motorizado (A):

| Intensidad de tráfico | Alta |  | Media |  | Baja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de tráfico | M | A | M | A | M | A |
| Clase de túnel | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 (guiado) |

Tabla 42: Clases de alumbrado de túneles.

Por tanto, el túnel de Aguadulce se trata de un túnel de clase 3 mientras que en cuanto a su categorización dentro de la CIE 88:2004, el túnel se contempla dentro de la siguiente categoría:

| Túnel | Categorización túneles CIE 88:2004 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Aguadulce | Largo | Largo |

Tabla 43: Categorías de los túneles objeto de estudio CIE 88:2004.

Además, en base al R.D. 635/2006 el túnel de Aguadulce queda clasificado como: “Túnel unidireccional, de longitud menor a 1.000 metros y mayor a 500 metros, y con una IMD por carril superior a 2.000 vehículos al día”. Por tanto, el equipamiento mínimo en lo referente a instalaciones de iluminación es el siguiente:

| EQUIPAMIENTO ILUMINACIÓN | TÚNEL DE AGUADULCE |
| --- | --- |
| Iluminación normal | SI |
| Iluminación de seguridad | SI |
| Iluminación de emergencia | SI |
| SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) | SI |

Tabla 44: Equipamiento mínimo en iluminación túneles según R.D. 635/2006.

En el cambio tecnológico se establecerán dos tipos de alumbrado:

- Alumbrado de seguridad, alimentado por los circuitos de permanente desde el SAI, el cual establecerá los niveles de alumbrado base mínimos.

- Alumbrado normal, ubicado en la entrada y salida del túnel, así como en la zona de transición e interior entre ambas, alimentado por los circuitos de refuerzo y de base.

## Zona de acceso. L20 (Luminancia de acceso)

Distancia de Parada

La distancia de parada (Dp), según la Norma 3.1-IC “Trazado”, se define como la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, recepción y frenado.

La distancia de parada puede ser calculada con la fórmula:

dónde:

Dp = Distancia de parada (m).

V = Velocidad de diseño (km/h).

tp = Tiempo de percepción-reacción (s). (Suele usarse como 2 seg, al ser tramos iluminados)

f1 = Coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento (adimensional, de acuerdo con la tabla 2.1 de la OC36/2015.

i = Inclinación de la rasante (en tanto por uno).

Aplicando los valores correspondientes en cada caso, se obtienen los siguientes resultados de Dp para el túnel de Aguadulce:

| DETERMINACIONES DE CÁLCULO TÚNEL DE AGUADULCE |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | Tubo 1 (sentido Almería) | Tubo 2 (sentido Málaga) |
| Velocidad de diseño (Km/h) | 100 | 100 |
| Tiempo de percepción-reacción (s) | 2 | 2 |
| f1 = Coeficiente de rozamiento en Pavimento húmedo | 0,3 | 0,3 |
| fi = Coeficiente de rozamiento Pavimento seco | 0,57 | 0,57 |
| Inclinación de la rasante (i -> tanto por 1) | -0,0215 | 0,0116 |
| Dp Distancia parada pavimento húmedo (m) | 196,92 | 181,90 |
| Dp Distancia parada pavimento seco (m) | 127,33 | 123,25 |

Tabla 45: Determinaciones de cálculo. Túnel de Aguadulce.

Para el cálculo de las luminancias se considera el valor más restrictivo de la distancia de parada en ambos tubos, este se corresponde en situaciones de asfalto húmedo, por tanto:

| Túnel | Dp - Distancia de parada (calzada mojada) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Aguadulce | 196,92 m | 181,90 m |

Tabla 46: Distancias de parada con asfalto húmedo.

Determinación de la luminancia en la zona de acceso L20

Método aproximado

Consiste en la elección de la luminancia de la zona de acceso L20 mediante la tabla 3 expresada en Kcd/m2.

| LUMINANCIA MEDIA DE LA ZONA DE ACCESO L20 (Kcd/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación y distancia de seguridad | Porcentaje de cielo (%) en los campos de visión cónicos a 20º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35% |  |  |  | 25% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  |
|  | Normal |  | Nieve |  | Normal |  | Nieve |  | Normal |  | Nieve |  | Normal |  | Nieve |  |
|  | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A |
| Situación de brillo en el campo de visión. | (1) |  | (1) |  | (1) |  | (1) |  | (2) |  | (3) |  | (2) |  | (2) |  |
| Distancia de seguridad 60m | (4) |  | (4) |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 4 |
| Distancia de seguridad 100 a 160m | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4,5 | 3 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 |
| 1).- Efecto dependiente fundamentalmente de la orientación del túnel: “B”: Bajo; En el hemisferio norte: “entrada SUR” “A”: Alto; En el hemisferio norte: “entrada NORTE” Para entradas este y oeste deben elegirse valores intermedios entre bajo y alto 2).- Efecto dependiente fundamentalmente del brillo de los alrededores: “B”: Bajo; Reflectancias de los alrededores BAJAS “A”: Alto; Reflectancias de los alrededores ALTAS” 3).- Efecto dependiente fundamentalmente de la orientación del túnel: “B”: Bajo; En el hemisferio norte: “entrada NORTE” “A”: Alto; En el hemisferio norte: “entrada SUR” Para entradas este y oeste deben elegirse valores intermedios entre bajo y alto 4).- Para una distancia de parada de 60m no se encuentran en la práctica porcentajes de cielo del 35%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 47: Luminancia media de la zona de acceso L20.

Los valores obtenidos, a partir de la tabla anterior, son los siguientes:

| Luminancia en la zona de acceso - L20 (método aproximado) |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Distancia de parada (m) | 196,92 | 181,90 |
| Porcentaje de cielo en campo de visión cónico de 20º | 0% | 0% |
| Orientación de las bocas del túnel | O-E | E-O |
| Existencia de nieve | No | No |
| L20 (cd/m2) | 3.100 | 2.900 |

Tabla 48: Luminancias de acceso Túnel de Aguadulce (método aproximado).

Método exacto

En el presente caso, dado que el túnel ya está construido, existe la posibilidad de determinar las luminancias de forma exacta. Para ello, se establece la superficie de roca, calzada, carteles y/o edificios a partir de fotografías de las bocas del túnel tomadas a las respectivas distancias de parada.

Dado que el túnel se encuentra a una cota netamente inferior a los 1.600 msnm, no se contempla la existencia de nieve en los cálculos luminotécnicos, dado que dicha cota de 1.600 msnm marca la isoterma invernal de 0ºC para el norte de la península ibérica, por encima de la cual debería considerarse la nieve en los cálculos luminotécnicos de túneles.

| TÚNEL | Altitud entrada tubo 1 (m) | Altitud entrada tubo 2 (m) |
| --- | --- | --- |
| Aguadulce | 156 msnm | 169 msnm |

Tabla 49: Altura de las bocas de entrada al túnel sobre el nivel del mar.

Se ha representado en todos los casos un cono de 20º con origen a una Dp de la boca de cada tubo, estableciendo así las áreas (en porcentaje respecto al área de la proyección de dicho cono) de cada tipo de superficie. Los resultados se resumen en las tablas a continuación de la documentación gráfica. Las fotos y las pendientes de los tubos han sido extraídas de la información disponible en la BIT 2.1.

En ese plano, se ha calculado el porcentaje de superficie que ocupa cada material o textura y se ha medido la luminancia promedio de esos materiales (siempre suponiendo insolación) para finalmente calcular la media ponderada de todos ellos y así determinar el valor de L20 en cada acceso. Los resultados han sido los siguientes:

Fig. 19: Tubo 1 del túnel de Aguadulce – Sentido Almería (entrada).

Fig. 20: Tubo 2 del túnel de Aguadulce – Sentido Málaga (entrada).

Aplicando a dichas superficies los valores de luminancia de la Tabla 2.6. Valores de luminancia para distintas superficies de la O.C. 36/2015, en la que se han interpolado los valores a las orientaciones Suroeste, Noreste, Sureste y Noroeste:

| Situación de la boca | LC (cielo) kcd/m2 | LR (calzada) kcd/m2 | LE (entorno) kcd/m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rocas | Edificios | Nieve | Vegetación |
| S-N | 8 | 3 | 3 | 8 | 15 | 15 |
| SO-NE | 10 | 3,5 | 2,5 | 7 | 12,5 | 15 |
| NE-SO | 14 | 4,5 | 1,5 | 5 | 7,5 | 15 |
| O-E | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| E-O | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| SE-NO | 10 | 3,5 | 2,5 | 7 | 12,5 | 15 |
| NO-SE | 14 | 4,5 | 1,5 | 5 | 7,5 | 15 |
| N-S | 16 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 |

Tabla 50: Valores de luminancia para distintas superficies.

E introduciendo dichos valores en la ecuación:

L20 = ɤ LC + ρ LR + ɛ LE

ɤ + ρ + ɛ < 1

Que se obtiene de:

L20 = ɤ LC + ρ LR + ɛ LE + τ Lth

Donde:

- LC es la luminancia de cielo; ɤ = % de cielo.

- LR es la luminancia de calzada; ρ = % de calzada.

- LE es la luminancia del entorno; ɛ = % de entorno.

- Lth es la luminancia de zona de umbral; τ = % de portal.

Y considerando que:

ɤ + ρ + ɛ + τ = 1

Lth = k·L20

Por tanto:

L20=ɤ LC + ρ LR  + ɛ LE1-τ·k

Y como K nunca excede de 0,1, se concluye que L20 = ɤ LC + ρ LR + ɛ LE.

A continuación, se muestran unas tablas con los datos de superficies, %, luminancias y el valor de L20, para las bocas de entrada al túnel..

| Luminancia de acceso tubo 1 (sentido Almería) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUPERFICIE PROYECTADA | % SUPERFICIE | cd/m2 |
| Cielo | 0% | 0,00 |
| Calzada | 35% | 1419,49 |
| Rocas | 53% | 1065,94 |
| Edificios | 5% | 310,06 |
| Nieve vertical | 0% | 0,00 |
| Nieve Horizontal | 0% | 0,00 |
| Vegetación | 4% | 75,57 |
| L20 | 98% | 2.871,06 |

Tabla 51: Luminancias de acceso túnel – tubo 1 (sentido Almería).

| Luminancia de acceso tubo 2 (sentido Málaga) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUPERFICIE PROYECTADA | % SUPERFICIE | cd/m2 |
| Cielo | 0% | 0,00 |
| Calzada | 35% | 1411,55 |
| Rocas | 43% | 859,68 |
| Edificios | 2% | 147,07 |
| Nieve vertical | 0% | 0,00 |
| Nieve Horizontal | 0% | 0,00 |
| Vegetación | 14% | 281,76 |
| L20 | 95% | 2.700,06 |

Tabla 52: Luminancias de acceso túnel – tubo 2 (sentido Málaga).

En base a las tablas anteriores, se ajustan los valores de L20 de cada tubo a los siguientes:

| Túnel | Luminancia en la zona de acceso - L20 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 (sentido Almería) | Tubo 2 (sentido Málaga) |
| Aguadulce | 2.871,06 cd/m2 | 2.700,06 cd/m2 |

Tabla 53: Valores de luminancia en la zona de acceso - L20.

## Zona umbral. Lth (Luminancia en la zona umbral)

La longitud de la zona umbral debe ser como mínimo igual a la distancia de parada. En la primera mitad de dicha distancia, la luminancia en la calzada será igual a Lth, la luminancia en la zona umbral. A partir de la mitad de la distancia de seguridad, la luminancia de la calzada puede disminuir gradual y linealmente hasta un valor, al final de la zona umbral, igual a 0,4 Lth. La reducción gradual en la segunda mitad de la zona umbral puede realizarse de forma lineal, o escalonada, de manera que la relación entre escalones no exceda de la relación 3:1 y la luminancia no caiga por debajo de los valores correspondientes a la disminución gradual lineal.

Determinación de la luminancia en la zona umbral Lth

El nivel de luminancia Lth que debe ser proporcionado por el alumbrado durante el día al comienzo de la zona de umbral es una fracción de la luminancia de la zona de acceso L20, de forma que se verifica:

Lth = k · L20

El factor k se establece a partir de la clase de túnel, que se determina en función de la intensidad de tráfico y del tipo y la composición de dicho tráfico.

El nivel de luminancia media en la calzada que debe haber durante el día al comienzo de la zona umbral (Lth), es función del valor de “k” (relación Lth / L20), que se obtiene de la clase de túnel, y de la distancia de parada (Dp).

| Clase de túnel | Distancia de parada Dp*(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 60 | 100 | ≥ 160 |
| 4 | 0,05 | 0,06 | 0,1 |
| 3 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| 2 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 1 | No hay requisitos (solamente orientación del alumbrado) |  |  |
| * Calculada para pavimento húmedo Nota: Para valores intermedios se interpolará |  |  |  |

Tabla 54: Valores recomendados de k para diferentes valores de Dp y clases de túnel.

En este caso se tiene, entre otras determinaciones de cálculo, los siguientes valores de k y de Lth para el túnel de Aguadulce:

| DETERMINACIONES DE CÁLCULO | TÚNEL DE AGUADULCE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo2 |
| k (entrada) (Tabla 2.4 OC 36/2015) | 0,07 | 0,07 |
| Intensidad de tráfico (Tabla 2.2 OC 36/2015) | Alta | Alta |
| Clase de túnel (Tabla 2.3 OC 36/2015) | 3 | 3 |
| Lth (entrada) en cd/m2 M. EXACTO | 200,97 cd/m2 | 189,00 cd/m2 |

Tabla 55: Determinaciones de cálculo para el túnel de Aguadulce.

Estos valores, Lth, será el que proporcione el alumbrado artificial en el interior del túnel en su primer tramo, que deberá tener una longitud mínima de un 50% de la longitud correspondiente a la distancia de parada. A partir de ese punto, la iluminación decrecerá paulatinamente siguiendo la curva de adaptación de la CIE 88 y O.C. 36/2015 que se muestra más adelante.

## Zona de transición. Ltr (Luminancia en la zona de transición)

La zona de transición es la parte del túnel que sigue a la zona umbral y termina en la zona interior. La longitud de esta zona es la distancia que debe recorrer un vehículo para pasar, adaptándose visualmente, desde el nivel de la luminancia del final de la zona umbral hasta el de la zona interior.

Dado que la luminancia de la zona de transición debe permitir la adaptación del ojo del conductor, tal y como se ha explicado anteriormente, basta con acudir a la curva de adaptación representada en la figura 2.10 de la O.C. 36/2015 para calcular la longitud de la zona de transición.

Ltr=Lth·(1,9+t)-1,1423

Fig. 21: Zona de transición decreciente (OC 36/2015).

## Zona interior. Lin (Luminancia en la zona interior)

La zona interior del túnel comienza tras la zona de transición y termina en la zona de salida. La luminancia de la zona interior Lin es también función de la distancia de parada y del índice de tráfico por carril y hora (IH100).

En los túneles muy largos, la zona interior consta de dos subzonas, la primera que corresponde a la longitud cubierta en 30 segundos desde la boca de entrada del túnel y cuya luminancia se corresponde con la siguiente tabla:

Tabla 56: Tabla de luminancias interiores 6.7.1 de la CIE 88.

Y la segunda que corresponde a la longitud restante y cuya luminancia se corresponde con la siguiente tabla:

Tabla 57: Tabla de luminancias interiores 6.7.2 de la CIE 88.

En el caso del túnel de Aguadulce, interpolando linealmente entre los valores de la distancia de parada y comparando con los valores contemplados en la OC 36/2015, se obtiene:

Fig. 22: Luminancia media de la superficie de la calzada de la zona interior en cd/m2 (OC 36/2015).

| NORMA | TÚNEL DE AGUADULCE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lin Tubo 1 | Lin Tubo 2 |
| OC 36/2015 | 4,91 | 4,76 |
| RD 1890/2008 | 7,96 | 4,41 |

Tabla 58: Comparativa de luminancia interior entre OC 36/2015 y CIE 88 para el túnel de Aguadulce.

En base a las tablas anteriores, se establece una iluminancia interior en cada caso de:

| Túnel | Luminancia interior - Lin |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tubo 1 | Tubo 2 |
| Aguadulce | 4,91 cd/m2 | 4,76 cd/m2 |

Tabla 59: Valores de luminancia interior - Lin.

## Zona de salida. Lext (Luminancia en la zona de salida)

Con el fin de asegurar una iluminación directa adecuada para los vehículos pequeños precedidos por vehículos grandes y una visión suficiente por el retrovisor, la zona de salida tiene que ser iluminada del mismo modo que la zona interior de los túneles. En situaciones en las que puedan existir peligros adicionales cerca de la salida de los túneles, se aconseja que para túneles de clase de alumbrado 4 la luminancia durante el día en la zona de salida aumente linealmente a lo largo de una longitud igual a la distancia de parada DP (calculada para pavimento seco), a partir del nivel de la zona interior, a un nivel cinco veces el de la zona interior a una distancia de 20 m desde la boca de salida.

En el caso del túnel de Aguadulce, al tratarse de un túnel de clase 3, no se requieren actuaciones para la zona de salida, de forma que se mantendrá el nivel de la zona interior en ese tramo.

## NIVELES DE ILUMINACIÓN POR ZONAS

A continuación, se muestran resumidamente los niveles resultantes de las distintas zonas del túnel y las uniformidades a cumplir en cada uno de los tramos, y que se han tomado como datos de entrada en la simulación software.

Tubo 1 (sentido Almería):

| Tubo 1 | Niveles | Lm | Distancia | Longitud | Uniformidad | Uniformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cd/m2) | (m) | Tramo | Global | Longitudinal |
| INICIO DEL TÚNEL | 100% Lth | 200,97 | - | - | 0,40 | 0,60 |
| ZONA UMBRAL 1 | 100% Lth | 200,97 | 0,00 | 98,46 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA UMBRAL 2 | 40% Lth | 80,39 | 98,46 | 98,46 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 1 | 25% Lth | 50,24 | 196,92 | 28,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 2 | 12% Lth | 24,12 | 224,92 | 84,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 3 | 6% Lth | 12,06 | 308,92 | 28,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 4 | 5% Lth | 10,05 | 336,92 | 28,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 5 | 4% Lth | 8,04 | 364,92 | 28,00 | 0,40 | 0,60 |
| TÚNEL INTERIOR | Lin | 4,91 | 392,92 | 131,08 | 0,40 | 0,60 |
| TÚNEL FIN | Lin | 4,91 | 524,00 | - | 0,40 | 0,60 |
| NOCTURNO | - | 1,00 | - | 524,00 | 0,40 | 0,60 |
| NOCTURNO REDUCIDO | - | 0,50 | - | 524,00 | 0,40 | 0,60 |
| SEGURIDAD | - | 0,49 | - | 524,00 | 0,40 | 0,60 |

Tabla 60: Parámetros de cálculo túnel de Aguadulce tubo 1.

Tubo 2 (sentido Málaga):

| Tubo 2 | Niveles | Lm | Distancia | Longitud | Uniformidad | Uniformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cd/m2) | (m) | Tramo | Global | Longitudinal |
| INICIO DEL TÚNEL | 100% Lth | 189,00 | - | - | 0,40 | 0,60 |
| ZONA UMBRAL 1 | 100% Lth | 189,00 | 0,00 | 90,95 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA UMBRAL 2 | 40% Lth | 75,60 | 90,95 | 90,95 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 1 | 25% Lth | 47,25 | 181,90 | 56,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 2 | 9% Lth | 17,01 | 237,90 | 56,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 3 | 6% Lth | 11,34 | 293,90 | 56,00 | 0,40 | 0,60 |
| ZONA TRANSICIÓN 4 | 4% Lth | 7,56 | 349,90 | 140,00 | 0,40 | 0,60 |
| TÚNEL INTERIOR | Lin | 4,76 | 489,90 | 508,10 | 0,40 | 0,60 |
| TÚNEL FIN | Lin | 4,76 | 998,00 | - | 0,40 | 0,60 |
| NOCTURNO | - | 1,00 | - | 998,00 | 0,40 | 0,60 |
| NOCTURNO REDUCIDO | - | 0,50 | - | 998,00 | 0,40 | 0,60 |
| SEGURIDAD | - | 0,49 | - | 998,00 | 0,40 | 0,60 |

Tabla 61: Parámetros de cálculo túnel de Aguadulce tubo 2.

## Tipos de luminarias

Las luminarias a instalar en los distintos tramos (umbral, transición e interior), las interdistancias entre ellas y las luminancias a conseguir en cada zona se detallan en el plano “Esquema de iluminación”.

A continuación, se muestran las características de las luminarias empleadas en los cálculos lumínicos para el túnel de Aguadulce.

Luminaria Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

Luminaria tipo B: Proyectores LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

Luminaria tipo C: Proyectores LED 226 W – 300 W, de 28.500 a 40.000 lúmenes.

No se emplean luminarias de esta tipología en los cálculos.

Luminaria tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Luminarias tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

Luminaria tipo F: Proyectores LED 25 W – 79 W, de 3.800 a 10.800 lúmenes.

No se emplean luminarias de esta tipología en los cálculos.

## RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS

Introduciendo en el programa de cálculo los parámetros lumínicos demandados en cada tubo del túnel, así como la geometría y la tipología de luminarias a considerar, se obtienen las posiciones de las luminarias a lo largo de los hastiales, debiendo distinguir las siguientes posiciones:

- Refuerzo hastial derecho.

- Refuerzo hastial izquierdo.

- Base hastial derecho.

- Base hastial izquierdo.

La implantación propuesta para las nuevas luminarias del túnel es bilateral, de forma que permita su mantenimiento sin necesitar el corte total de los tubos. Será además en líneas discontinuas, pero con la misma separación entre luminarias para cada tramo de umbral o de adaptación. Entre los tramos, la instalación se ejecutará en líneas discontinuas, mediante equipos discretos con separaciones variables entre luminarias para contribuir a producir una adaptación del ojo humano, progresiva a la curva de adaptación de luminancias a lo largo de los túneles, tal y como se detalla en el Documento nº2. Planos.

A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de las luminarias y su posición en el túnel obtenidos para cada uno de los tubos:

### Tubo sentido Almería

| Posición y ángulo de las luminarias | Ref. | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Base izquierdo | Base derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura- Posición | Z | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje longitudinal | Z [º] | 180 | 0 | 180 | 0 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje transversal | C0 [º] | 15 | 15 | 20 | 15 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje normal | C90 [º] | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 62. Altura y ángulo de orientación de alumbrado. Túnel de Aguadulce tubo 1.

Refuerzo hastial izquierdo:

- 45 luminarias Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- 3 luminarias Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- 16 luminarias Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Refuerzo hastial derecho:

- 45 luminarias Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- 3 luminarias Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- 16 luminarias Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Los resultados obtenidos aseguran el cumplimiento de los requisitos mínimos.

| Tubo 1 (sentido Almería) |  | Valor de referencia | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Umbral |  |  |  |
| Luminancia de entrada | Lth | 200,96 | 204 |
| Uniformidad Global | Uo | 0,40 | 0,89 |
| Uniformidad Longitudinal | Ui | 0,60 | 0,99 |
| Deslumbramiento | TI | 15 | 8 |
| Coeficiente calidad contraste | Qc | - | 0,1 |
| Interior |  |  |  |
| Luminancia interior | Lin | 4,91 | 6,12 |
| Uniformidad Global interior | Uo | 0,40 | 0,75 |
| Uniformidad Longitudinal interior | Ui | 0,60 | 0,84 |

Tabla 63: Valores de luminancia y uniformidad obtenidos. Túnel de Aguadulce tubo 1.

Con estos resultados de luminancia obtenidos del cálculo se propone la siguiente distribución de luminarias:

| Tubo 1 (sentido Almería) | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Permanente izquierdo | Permanente derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE LUMINARIAS | Tipos A-B-D | Tipos A-B-D | Tipo E | Tipo E |
| Nº LUMINARIAS | 64 | 64 | 35 | 35 |

Tabla 64: Tipo y número de luminarias. Túnel de Aguadulce tubo 1.

A continuación, se muestra la disposición de las luminarias de refuerzo en uno de los hastiales del tubo, ya que la posición bilateral simétrica coincide en ambos hastiales:

| Nº | Posición | P.K. | Interdistancia | Tipo de | Potencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luminarias | (m) |  | (m) | luminarias | Lumínica |
| Inicio Tubo | - | 795,644 | - | - | - |
| 1 | 2,00 | 795,642 | - | TIPO A | 78klm |
| 2 | 4,90 | 795,639 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 3 | 7,70 | 795,636 | 2,800 | TIPO A | 78klm |
| 4 | 10,60 | 795,633 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 5 | 13,50 | 795,631 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 6 | 16,40 | 795,628 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 7 | 19,20 | 795,625 | 2,800 | TIPO A | 78klm |
| 8 | 22,10 | 795,622 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 9 | 25,00 | 795,619 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 10 | 27,80 | 795,616 | 2,800 | TIPO A | 78klm |
| 11 | 30,70 | 795,613 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 12 | 33,60 | 795,610 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 13 | 36,40 | 795,608 | 2,800 | TIPO A | 78klm |
| 14 | 39,30 | 795,605 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 15 | 42,20 | 795,602 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 16 | 45,10 | 795,599 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 17 | 47,90 | 795,596 | 2,800 | TIPO A | 78klm |
| 18 | 50,80 | 795,593 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 19 | 53,70 | 795,590 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 20 | 56,50 | 795,588 | 2,800 | TIPO A | 78klm |
| 21 | 59,40 | 795,585 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 22 | 62,30 | 795,582 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 23 | 65,10 | 795,579 | 2,800 | TIPO A | 78klm |
| 24 | 68,00 | 795,576 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 25 | 70,90 | 795,573 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 26 | 73,80 | 795,570 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 27 | 76,60 | 795,567 | 2,800 | TIPO A | 78klm |
| 28 | 79,50 | 795,565 | 2,900 | TIPO A | 78klm |
| 29 | 82,00 | 795,562 | 2,500 | TIPO A | 78klm |
| 30 | 85,00 | 795,559 | 3,000 | TIPO A | 78klm |
| 31 | 88,20 | 795,556 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 32 | 91,40 | 795,553 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 33 | 94,80 | 795,549 | 3,400 | TIPO A | 78klm |
| 34 | 98,30 | 795,546 | 3,500 | TIPO A | 78klm |
| 35 | 101,90 | 795,542 | 3,600 | TIPO A | 78klm |
| 36 | 105,70 | 795,538 | 3,800 | TIPO A | 78klm |
| 37 | 109,70 | 795,534 | 4,000 | TIPO A | 78klm |
| 38 | 113,90 | 795,530 | 4,200 | TIPO A | 78klm |
| 39 | 118,30 | 795,526 | 4,400 | TIPO A | 78klm |
| 40 | 123,10 | 795,521 | 4,800 | TIPO A | 78klm |
| 41 | 128,20 | 795,516 | 5,100 | TIPO A | 78klm |
| 42 | 133,80 | 795,510 | 5,600 | TIPO A | 78klm |
| 43 | 140,10 | 795,504 | 6,300 | TIPO A | 78klm |
| 44 | 147,00 | 795,497 | 6,900 | TIPO A | 78klm |
| 45 | 155,50 | 795,489 | 8,500 | TIPO A | 78klm |
| 46 | 163,40 | 795,481 | 7,900 | TIPO B | 58klm |
| 47 | 172,70 | 795,471 | 9,300 | TIPO B | 58klm |
| 48 | 183,90 | 795,460 | 11,200 | TIPO B | 58klm |
| 49 | 191,20 | 795,453 | 7,300 | Tipo D | 36klm |
| 50 | 200,50 | 795,444 | 9,300 | Tipo D | 36klm |
| 51 | 210,50 | 795,434 | 10,000 | Tipo D | 36klm |
| 52 | 222,50 | 795,422 | 12,000 | Tipo D | 36klm |
| 53 | 234,50 | 795,410 | 12,000 | Tipo D | 36klm |
| 54 | 246,50 | 795,398 | 12,000 | Tipo D | 36klm |
| 55 | 259,50 | 795,385 | 13,000 | Tipo D | 36klm |
| 56 | 272,00 | 795,372 | 12,500 | Tipo D | 36klm |
| 57 | 283,50 | 795,361 | 11,500 | Tipo D | 36klm |
| 58 | 296,00 | 795,348 | 12,500 | Tipo D | 36klm |
| 59 | 310,00 | 795,334 | 14,000 | Tipo D | 36klm |
| 60 | 323,50 | 795,321 | 13,500 | Tipo D | 36klm |
| 61 | 338,50 | 795,306 | 15,000 | Tipo D | 36klm |
| 62 | 353,00 | 795,291 | 14,500 | Tipo D | 36klm |
| 63 | 368,50 | 795,276 | 15,500 | Tipo D | 36klm |
| 64 | 380,50 | 795,264 | 12,000 | Tipo D | 36klm |

Tabla 65: Ubicación de luminarias túnel de Aguadulce sentido Almería. Refuerzo.

Permanente hastial izquierdo:

- 35 luminarias Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

Permanente hastial derecho:

- 35 luminarias Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

A continuación, se muestra la disposición de las luminarias de permanente en uno de los hastiales del tubo, ya que la posición bilateral simétrica coincide en ambos hastiales:

| Nº | Posición | P.K. | Interdistancia | Tipo de | Potencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luminarias | (m) |  | (m) | luminarias | Lumínica |
| Inicio Tubo | - | 795,644 | - | - | - |
| 1 | 1,00 | 795,643 | - | TIPO E | 18klm |
| 2 | 16,00 | 795,628 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 3 | 31,00 | 795,613 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 4 | 46,00 | 795,598 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 5 | 61,00 | 795,583 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 6 | 76,00 | 795,568 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 7 | 91,00 | 795,553 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 8 | 106,00 | 795,538 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 9 | 121,00 | 795,523 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 10 | 136,00 | 795,508 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 11 | 151,00 | 795,493 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 12 | 166,00 | 795,478 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 13 | 181,00 | 795,463 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 14 | 196,00 | 795,448 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 15 | 211,00 | 795,433 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 16 | 226,00 | 795,418 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 17 | 241,00 | 795,403 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 18 | 256,00 | 795,388 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 19 | 271,00 | 795,373 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 20 | 286,00 | 795,358 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 21 | 301,00 | 795,343 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 22 | 316,00 | 795,328 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 23 | 331,00 | 795,313 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 24 | 346,00 | 795,298 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 25 | 361,00 | 795,283 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 26 | 376,00 | 795,268 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 27 | 391,00 | 795,253 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 28 | 406,00 | 795,238 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 29 | 421,00 | 795,223 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 30 | 436,00 | 795,208 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 31 | 451,00 | 795,193 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 32 | 466,00 | 795,178 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 33 | 481,00 | 795,163 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 34 | 496,00 | 795,148 | 15,000 | TIPO E | 18klm |
| 35 | 511,00 | 795,133 | 15,000 | TIPO E | 18klm |

Tabla 66: Ubicación de luminarias túnel de Aguadulce sentido Almería. Permanente.

### Tubo sentido Málaga

| Posición y ángulo de las luminarias | Ref. | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Base izquierdo | Base derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura- Posición | Z | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje longitudinal | Z [º] | 180 | 0 | 180 | 0 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje transversal | C0 [º] | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ángulo de rotación de la luminaria sobre su eje normal | C90 [º] | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 67. Altura y ángulo de orientación de alumbrado. Túnel de Aguadulce tubo 2.

Refuerzo hastial izquierdo:

- 46 luminarias Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- 1 luminaria Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- 16 luminarias Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Refuerzo hastial derecho:

- 46 luminarias Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- 1 luminaria Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- 16 luminarias Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

Los resultados obtenidos aseguran el cumplimiento de los requisitos mínimos.

| Tubo 2 (sentido Málaga) |  | Valor de referencia | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Umbral |  |  |  |
| Luminancia de entrada | Lth | 189,00 | 191 |
| Uniformidad Global | Uo | 0,40 | 0,90 |
| Uniformidad Longitudinal | Ui | 0,60 | 0,99 |
| Deslumbramiento | TI | 15 | 8 |
| Coeficiente calidad contraste | Qc | - | 0,1 |
| Interior |  |  |  |
| Luminancia interior | Lin | 4,76 | 4,76 |
| Uniformidad Global interior | Uo | 0,40 | 0,82 |
| Uniformidad long interior | Ui | 0,60 | 0,84 |

Tabla 68: Valores de luminancia y uniformidad obtenidos. Túnel de Aguadulce tubo 2.

Con estos resultados de luminancia obtenidos del cálculo se propone la siguiente distribución de luminarias:

| Tubo 2 (sentido Málaga) | Refuerzo izquierdo | Refuerzo derecho | Permanente izquierdo | Permanente derecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE LUMINARIAS | Tipos A-B-D | Tipos A-B-D | Tipo E | Tipo E |
| Nº LUMINARIAS | 63 | 63 | 52 | 52 |

Tabla 69: Tipo y número de luminarias. Túnel de Aguadulce tubo 2.

A continuación, se muestra la disposición de las luminarias de refuerzo en uno de los hastiales del tubo, ya que la posición bilateral simétrica coincide en ambos hastiales:

| Nº | Posición | P.K. | Interdistancia | Tipo de | Potencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luminarias | (m) |  | (m) | luminarias | Lumínica |
| Inicio Tubo | - | 795,120 | - | - | - |
| 1 | 2,000 | 795,122 | - | TIPO A | 78klm |
| 2 | 5,200 | 795,127 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 3 | 8,400 | 795,130 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 4 | 11,600 | 795,134 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 5 | 14,800 | 795,137 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 6 | 18,000 | 795,140 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 7 | 21,100 | 795,143 | 3,100 | TIPO A | 78klm |
| 8 | 24,300 | 795,146 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 9 | 27,500 | 795,150 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 10 | 30,700 | 795,153 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 11 | 33,900 | 795,156 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 12 | 37,100 | 795,159 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 13 | 40,300 | 795,162 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 14 | 43,500 | 795,166 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 15 | 46,700 | 795,169 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 16 | 49,900 | 795,172 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 17 | 53,000 | 795,175 | 3,100 | TIPO A | 78klm |
| 18 | 56,200 | 795,178 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 19 | 59,400 | 795,181 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 20 | 62,600 | 795,185 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 21 | 65,800 | 795,188 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 22 | 69,000 | 795,191 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 23 | 72,200 | 795,194 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 24 | 75,400 | 795,197 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 25 | 78,600 | 795,201 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 26 | 81,800 | 795,204 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 27 | 84,900 | 795,207 | 3,100 | TIPO A | 78klm |
| 28 | 88,100 | 795,210 | 3,200 | TIPO A | 78klm |
| 29 | 91,400 | 795,213 | 3,300 | TIPO A | 78klm |
| 30 | 94,800 | 795,217 | 3,400 | TIPO A | 78klm |
| 31 | 98,300 | 795,220 | 3,500 | TIPO A | 78klm |
| 32 | 101,900 | 795,224 | 3,600 | TIPO A | 78klm |
| 33 | 105,600 | 795,228 | 3,700 | TIPO A | 78klm |
| 34 | 109,400 | 795,231 | 3,800 | TIPO A | 78klm |
| 35 | 113,400 | 795,235 | 4,000 | TIPO A | 78klm |
| 36 | 117,500 | 795,240 | 4,100 | TIPO A | 78klm |
| 37 | 121,900 | 795,244 | 4,400 | TIPO A | 78klm |
| 38 | 126,400 | 795,248 | 4,500 | TIPO A | 78klm |
| 39 | 131,300 | 795,253 | 4,900 | TIPO A | 78klm |
| 40 | 136,400 | 795,258 | 5,100 | TIPO A | 78klm |
| 41 | 141,900 | 795,264 | 5,500 | TIPO A | 78klm |
| 42 | 147,800 | 795,270 | 5,900 | TIPO A | 78klm |
| 43 | 154,400 | 795,276 | 6,600 | TIPO A | 78klm |
| 44 | 161,800 | 795,284 | 7,400 | TIPO A | 78klm |
| 45 | 170,300 | 795,292 | 8,500 | TIPO A | 78klm |
| 46 | 181,000 | 795,303 | 10,700 | TIPO A | 78klm |
| 47 | 191,300 | 795,313 | 10,300 | TIPO B | 58klm |
| 48 | 199,000 | 795,321 | 7,700 | TIPO D | 36klm |
| 49 | 207,700 | 795,330 | 8,700 | TIPO D | 36klm |
| 50 | 217,900 | 795,340 | 10,200 | TIPO D | 36klm |
| 51 | 229,800 | 795,352 | 11,900 | TIPO D | 36klm |
| 52 | 241,800 | 795,364 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 53 | 253,800 | 795,376 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 54 | 265,800 | 795,388 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 55 | 277,800 | 795,400 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 56 | 289,800 | 795,412 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 57 | 301,800 | 795,424 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 58 | 313,800 | 795,436 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 59 | 325,800 | 795,448 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 60 | 337,800 | 795,460 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 61 | 349,800 | 795,472 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 62 | 361,800 | 795,484 | 12,000 | TIPO D | 36klm |
| 63 | 373,800 | 795,496 | 12,000 | TIPO D | 36klm |

Tabla 70: Ubicación de luminarias túnel de Aguadulce sentido Málaga. Refuerzo.

Permanente hastial izquierdo:

- 52 luminarias Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

Permanente hastial derecho:

- 52 luminarias Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

A continuación, se muestra la disposición de las luminarias de permanente en uno de los hastiales del tubo, ya que la posición bilateral simétrica coincide en ambos hastiales:

| Nº | Posición | P.K. | Interdistancia | Tipo de | Potencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luminarias | (m) |  | (m) | luminarias | Lumínica |
| Inicio Tubo | - | 795,120 | - | - | - |
| 1 | 1,000 | 795,121 | - | TIPO D | 18klm |
| 2 | 20,000 | 795,141 | 19,000 | TIPO D | 18klm |
| 3 | 39,000 | 795,160 | 19,000 | TIPO D | 18klm |
| 4 | 58,000 | 795,179 | 19,000 | TIPO D | 18klm |
| 5 | 79,500 | 795,201 | 21,500 | TIPO D | 18klm |
| 6 | 99,500 | 795,221 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 7 | 118,500 | 795,240 | 19,000 | TIPO D | 18klm |
| 8 | 137,500 | 795,259 | 19,000 | TIPO D | 18klm |
| 9 | 157,000 | 795,278 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 10 | 176,500 | 795,298 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 11 | 196,000 | 795,317 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 12 | 215,500 | 795,337 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 13 | 235,000 | 795,356 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 14 | 254,500 | 795,376 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 15 | 274,000 | 795,395 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 16 | 293,500 | 795,415 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 17 | 313,000 | 795,434 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 18 | 332,500 | 795,454 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 19 | 352,000 | 795,473 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 20 | 371,500 | 795,493 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 21 | 391,000 | 795,512 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 22 | 410,500 | 795,532 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 23 | 430,000 | 795,551 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 24 | 449,500 | 795,571 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 25 | 469,000 | 795,590 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 26 | 488,500 | 795,610 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 27 | 508,000 | 795,629 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 28 | 527,500 | 795,649 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 29 | 547,000 | 795,668 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 30 | 566,500 | 795,688 | 19,500 | TIPO D | 18klm |
| 31 | 586,500 | 795,708 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 32 | 606,500 | 795,728 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 33 | 626,500 | 795,748 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 34 | 646,500 | 795,768 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 35 | 666,500 | 795,788 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 36 | 686,500 | 795,808 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 37 | 706,500 | 795,828 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 38 | 726,500 | 795,848 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 39 | 746,500 | 795,868 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 40 | 766,500 | 795,888 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 41 | 786,500 | 795,908 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 42 | 806,500 | 795,928 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 43 | 826,500 | 795,948 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 44 | 846,500 | 795,968 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 45 | 866,500 | 795,988 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 46 | 886,500 | 796,008 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 47 | 906,500 | 796,028 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 48 | 926,500 | 796,048 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 49 | 946,500 | 796,068 | 20,000 | TIPO D | 18klm |
| 50 | 966,500 | 796,088 | 20,000 | TIPO D | 18klm |

Tabla 71: Ubicación de luminarias túnel de Aguadulce sentido Málaga. Permanente.

## SALIDA DEL ESTUDIO LUMÍNICO PARA EL DISEÑO DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

En función de los niveles lumínicos obtenidos y la distribución de luminarias por tramos en el túnel, hay distintas potencias de los equipos que determinarán el diseño de los circuitos eléctricos existentes.

Se han organizado las diferentes zonas según la tipología de luminarias, mostrando a continuación la distribución establecida.

Tubo 1 (sentido Almería):

| Tubo 1 | Lm (cd/m2) | Potencia luminarias (W) | Separación (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| INICIO DEL TÚNEL | 200,97 | 475/104 | Variable |
| ZONA UMBRAL 1 | 200,97 | 475/104 | Variable |
| ZONA UMBRAL 2 | 80,39 | 475/340/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 1 | 50,24 | 210/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 2 | 24,12 | 210/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 3 | 12,06 | 210/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 4 | 10,05 | 210/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 5 | 8,04 | 210/104 | Variable |
| TÚNEL INTERIOR | 4,91 | 104 | 15,00 |

Tabla 72: Valores de luminancia túnel de Aguadulce tubo 1.

Tubo 2 (sentido Málaga):

| Tubo 2 | Lm (cd/m2) | Potencia luminarias (W) | Separación (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| INICIO DEL TÚNEL | 189,00 | 475/104 | Variable |
| ZONA UMBRAL 1 | 189,00 | 475/104 | Variable |
| ZONA UMBRAL 2 | 75,60 | 475/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 1 | 47,25 | 340/210/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 2 | 17,01 | 210/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 3 | 11,34 | 210/104 | Variable |
| ZONA TRANSICIÓN 4 | 7,56 | 210/104 | Variable |
| TÚNEL INTERIOR | 4,76 | 104 | 19,50 |

Tabla 73: Valores de luminancia túnel de Aguadulce tubo 2.

A continuación, se muestran los resultados de los cálculos realizados con el software ReluxTunnel para el túnel de Aguadulce formado por dos tubos unidireccionales de dos carriles.

### Resultados tubo 1 (sentido Almería)

### Resultados tubo 2 (sentido Málaga)

APÉNDICE 4: CÁLCULOS ELÉCTRICOS

## SUMINISTRO ELÉCTRICO

En este Apéndice se incluyen los siguientes cálculos:

- Potencia instalada y potencia de cálculo.

- Intensidad de la línea.

- Sección de los conductores.

- Caída de tensión.

- Intensidad de cortocircuito.

- Resistencia de puesta a tierra.

- Potencia instalada por m².

- Consumo energético por m².

Se incluye en este apartado la descripción y justificación de las instalaciones eléctricas a llevar a cabo en el túnel de Aguadulce.

## EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EXISTENTE

En este apartado, se describe el equipamiento eléctrico existente en la actualidad en el túnel de Aguadulce. Dicha información ha sido obtenida de los “Informes de Evaluación de la Inspección” que se encuentran disponibles en la BIT 2.1 “Base de datos de inventario, incidencias e inspecciones en túneles de la R.C.E” y es con ella con la que se han realizado los cálculos eléctricos que se incluyen en este Apéndice.

Actualmente, el túnel de Aguadulce está dotado de tres tipos de alumbrado: permanente o nocturno, nublado y pleno Sol. La iluminación interior es de tipo bilateral, con luminarias de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 400 W.

Para asegurar el suministro eléctrico, el túnel cuenta en la actualidad con un centro de transformación de 1.000KVA con suplencia eléctrica mediante un grupo electrógeno (G.E.) y dos SAI´s (80 kVA y 15 KVA). Todos estos generadores se ubican en la zona técnica dispuesta junto a la boca del tubo sentido Almería. El generador tiene una potencia de 450 kVA y puede mantener en servicio la totalidad del alumbrado permanente, alimentar al 50% de los ventiladores instalados, al equipo de comunicaciones remotas y el CCTV. En caso de fallo de la red principal que alimenta al túnel, se produce la conmutación red-grupo con el apoyo del SAI de 80 kVA para garantizar entre otros servicios, el funcionamiento de la iluminación. Teóricamente, la duración mínima de los dos SAI’s es de 10 minutos.

El G.E. está dimensionado para mantener en funcionamiento los mismos servicios que alimenta la red y cuenta con un sistema de arranque manual para forzar su funcionamiento en caso de ser necesario. Dispone de un depósito adicional al situado en la bancada (400 litros), de 1500 litros con el que se asegura una autonomía de funcionamiento superior a las 24 horas.

## ESTADO DISEÑADO

Es objeto de este Documento Técnico el cambio de iluminación de VSAP a LED, el diseño del nuevo cableado de alimentación a las nuevas luminarias y la implementación de un sistema de control para éstas. No se contempla ningún trabajo de obra civil ni de nuevas canalizaciones.

En el diseño de la instalación eléctrica, a pesar de que se produce una disminución de potencia al cambiar a tecnología tipo LED, se adopta el criterio de conectar todos los circuitos del nuevo alumbrado a un nuevo cuadro de alumbrado, el cual será alimentado desde el cuadro general de protección ya existente. Concretamente, el nuevo cuadro de alumbrado se ubicará en el local técnico de baja tensión (LTBT) existente en el túnel junto a la boca del lado Málaga del tubo sentido Almería. Además, dada la ubicación del local técnico y la longitud del tubo sentido Málaga, el nuevo cuadro de alumbrado ubicado en el local técnico de baja tensión alimentará a un cuadro secundario que gobernará las líneas de alumbrado del tubo sentido Málaga y que se ubicará en la nueva galería de emergencia 1N que se está ejecutando en base al “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”. No obstante, la disposición exacta de ambos cuadros se decidirá durante el replanteo de obra.

Dada la disminución de los consumos eléctricos de la nueva instalación al cambiar a la tecnología LED, no se contemplan los cálculos aguas arriba de los interruptores de protección de los nuevos circuitos de alumbrado.

Para el cálculo de las secciones de cable por el criterio de cortocircuito, se han tenido en cuenta las intensidades aportadas por los transformadores actualmente instalados en los correspondientes CTs y descritos anteriormente, teniendo en cuenta red infinita aguas arriba de los mismos.

Para los cálculos eléctricos se ha utilizado un cable equivalente al introducido en las mediciones.  Esto es, en el programa se ha calculado con un cable tipo RZ1-K (AS+) por no tener la opción de poder elegir el tipo de cable que se ha incluido en presupuesto, que es el de tipo SZ1-K (AS+), siendo los dos aptos y equivalentes para las mismas aplicaciones.

Seguidamente se muestra la información sobre la disposición, número y potencia de las nuevas luminarias a disponer en ambos tubos.

Tubo 1 (sentido Almería). Longitud 524 m:

- Alumbrado Seguridad/permanente: 70 luminarias Tipo E. Potencia 80 W – 145 W.

- Alumbrado refuerzo: 32 luminarias Tipo D. Potencia 146 W – 225 W.

- Alumbrado refuerzo: 6 luminarias Tipo B. Potencia 301 W – 410 W.

- Alumbrado refuerzo: 90 luminarias Tipo A. Potencia 410 W – 625 W.

Tubo 2 (sentido Málaga). Longitud 998 m:

- Alumbrado Seguridad/permanente: 104 luminarias Tipo E. Potencia 80 W – 145 W.

- Alumbrado refuerzo: 32 luminarias Tipo D. Potencia 146 W – 225 W.

- Alumbrado refuerzo: 2 luminarias Tipo B. Potencia 301 W – 410 W.

- Alumbrado refuerzo: 92 luminarias Tipo A. Potencia 410 W – 625 W.

Con objeto de suministrar energía a las nuevas luminarias se proyectan los siguientes circuitos trifásicos:

| Refuerzo |  |  |
| --- | --- | --- |
| C. ALUMBRADO REFUERZO TUBO SUR | Distancia a C. AL-S | Potencia (W) |
| Acometida a C. AL-S | 25 | - |
| ILUM-REF-S-C1 | 549 | 3.555 |
| ILUM-REF-S-C2 | 538 | 3.555 |
| ILUM-REF-S-C3 | 526 | 3.555 |
| ILUM-REF-S-C4 | 515 | 3.965 |
| ILUM-REF-S-C5 | 502 | 3.965 |
| ILUM-REF-S-C6 | 490 | 3.600 |
| ILUM-REF-S-C7 | 562 | 3.555 |
| ILUM-REF-S-C8 | 551 | 3.555 |
| ILUM-REF-S-C9 | 539 | 3.555 |
| ILUM-REF-S-C10 | 528 | 3.965 |
| ILUM-REF-S-C11 | 515 | 3.965 |
| ILUM-REF-S-C12 | 503 | 3.600 |
| RESERVA-S-C1 | - | 1.250 |
| RESERVA-S-C2 | - | 1.250 |
| SC. ALUMBRADO REFUERZO TUBO NORTE | Distancia C. AL-S - C. AL-N | Potencia (W) |
| Línea subcuadro C. AL-S a C. AL-N | 150 | - |
| ILUM-REF-N-C1 | 1.148 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C2 | 1.137 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C3 | 1.125 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C4 | 1.114 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C5 | 1.103 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C6 | 1.091 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C7 | 1.080 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C8 | 1.068 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C9 | 1.057 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C10 | 1.046 | 3.965 |
| ILUM-REF-N-C11 | 1.033 | 3.965 |
| ILUM-REF-N-C12 | 1.020 | 3.600 |
| ILUM-REF-N-C13 | 1.161 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C14 | 1.150 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C15 | 1.138 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C16 | 1.127 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C17 | 1.116 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C18 | 1.104 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C19 | 1.093 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C20 | 1.081 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C21 | 1.070 | 3.555 |
| ILUM-REF-N-C22 | 1.059 | 3.965 |
| ILUM-REF-N-C23 | 1.046 | 3.965 |
| ILUM-REF-N-C24 | 1.033 | 3.600 |
| RESERVA-N-C1 | - | 1.250 |
| RESERVA-N-C2 | - | 1.250 |
| Total REFUERZO |  | 136.430 |
| Permanente |  |  |
| C. ALUMBRADO PERMANENTE TUBO SUR | Distancia a C. AL-S | Potencia (W) |
| ILUM-PERM-S-C1 | 549 | 2.523 |
| ILUM-PERM-S-C2 | 538 | 2.523 |
| ILUM-PERM-S-C3 | 562 | 2.523 |
| ILUM-PERM-S-C4 | 551 | 2.523 |
| SUBC. ALUMBRADO PERMANENTE TUBO NORTE | Distancia C. AL-S - C. AL-N | Potencia (W) |
| ILUM-PERM-N-C1 | 1.148 | 2.523 |
| ILUM-PERM-N-C2 | 1.137 | 2.523 |
| ILUM-PERM-N-C3 | 1.125 | 2.523 |
| ILUM-PERM-N-C4 | 1.161 | 2.523 |
| ILUM-PERM-N-C5 | 1.150 | 2.523 |
| ILUM-PERM-N-C6 | 1.138 | 2.523 |
| Total PERMANENTE |  | 25.230 |

| Otros |  |  |
| --- | --- | --- |
| C. CONTROL TUBO SUR | Distancia a C. CONT-S | Potencia (W) |
| REP-DALI-S-C1 | 562 | 2.000 |
| MOD-CON-S-C1 | 25 | 1.200 |
| SEN-CON-S-C1 | 562 | 1.500 |
| VARIOS-S-C1 | 25 | 1.000 |
| SUBC. CONTROL TUBO NORTE | Distancia C. CONT-S - C. CONT-N | Potencia (W) |
| REP-DALI-N-C1 | 1.161 | 2.000 |
| MOD-CON-N-C1 | 25 | 1.200 |
| SEN-CON-N-C1 | 1.161 | 1.500 |
| VARIOS-N-C1 | 25 | 1.000 |
| Total OTROS |  | 11.400 |
| Potencia total | 173.060 |  |

Tabla 74: Tabla de Consumos Diseñados.

Los circuitos de “alumbrado permanente” indicados en las tablas anteriores, serán conectados al SAI existente, el cual a su vez está alimentado desde el grupo electrógeno también existente para que, en caso de pérdida del suministro de la red, éste se haga cargo de la alimentación de las cargas en modo de emergencia.

## ANÁLISIS DE LA POTENCIA DE TRANSFORMADOR

Dado que la potencia demandada por las nuevas luminarias con tecnología LED es inferior al consumo actual de las luminarias VSAP, el transformador existente de 1.000 kVA se considera válido.

## ANÁLISIS DE POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO

Dado que la potencia demandada por las nuevas luminarias con tecnología LED es inferior al consumo actual de las luminarias VSAP, el grupo electrógeno de 450 kVA existente se considera válido.

## ANÁLISIS DE POTENCIA DEL SAI

Dado que la potencia demandada por las nuevas luminarias con tecnología LED es inferior al consumo actual de las luminarias VSAP, el SAI existente de 80 kVA destinado al funcionamiento de la iluminación se considera válido.

## CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL CABLEADO DE BAJA TENSIÓN

Se incluye, a continuación, la justificación del dimensionamiento del cableado correspondiente a las instalaciones de B.T. objeto del alcance de este Documento Técnico. Los cálculos han sido realizados empleando el software “DmELECT”, en el que se han establecido los siguientes criterios y consideraciones de partida:

- Recorrido de cables

El cableado tendrá un recorrido mixto, es decir, discurrirá tanto por el interior como por el exterior (instalación subterránea) del túnel. Dada esta configuración, serán de aplicación los requisitos recogidos en las I.T.C del R.E.B.T. 2002 correspondientes a “Instalaciones interiores o receptoras” y “Redes subterráneas para distribución en baja tensión”. Teniendo en cuenta esta configuración mixta, se ha adoptado el criterio de realizar los cálculos considerando los requisitos de una “Instalación interior o receptora” (ITC-BT-19 a 24) e imponiendo una sección mínima de cable de 6 mm2 (ITC-BT-07).

- Cálculo

Para el cálculo de las secciones de cable por el criterio de cortocircuito, se ha tenido en cuenta la intensidad aportada por el transformador actualmente instalado en el CT existente, teniendo en cuenta una red infinita aguas arriba del mismo.

Para el cálculo de las secciones de cable de los circuitos de alumbrado se ha considerado la carga total del mismo aplicada en el centro de gravedad de cargas. En los planos del Documento se podrán observar dos longitudes:

  - Lc = Lct + Lg

Siendo:

- Lc: longitud cálculo circuito

- Lct: distancia CT a túnel

- Lg: longitud túnel/2

  - Lm = Lct + Lt

Siendo:

- Lm: longitud medición circuito

- Lct: distancia CT a túnel

- Lt: longitud túnel

El dimensionamiento del cableado de los circuitos que colgarán tanto del nuevo cuadro de alumbrado a ubicar en el local técnico de baja tensión de la boca este del del tubo Sur (sentido Almería) como del cuadro secundario que gobernará las líneas de alumbrado del tubo Norte (sentido Málaga) y que se ubicará en la nueva galería de emergencia 1N es el siguiente:

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Fórmulas

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifásico

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A)

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)

Sistema Monofásico:

I = Pc / U x Cosj x R = amp (A)

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)

En donde:

Pc = Potencia de Cálculo en Watios.

L = Longitud de Cálculo en metros.

e = Caída de tensión en Voltios.

K = Conductividad.

I = Intensidad en Amperios.

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).

S = Sección del conductor en mm².

Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia.

R = Rendimiento. (Para líneas motor).

n = Nº de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/r

r = r20[1+a (T-20)]

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.

r = Resistividad del conductor a la temperatura T.

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m

Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m

a = Coeficiente de temperatura:

Cu = 0.003929

Al = 0.004032

T = Temperatura del conductor (ºC).

T0 = Temperatura ambiente (ºC):

Cables enterrados = 25ºC

Cables al aire = 40ºC

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):

XLPE, EPR = 90ºC

PVC = 70ºC

Barras Blindadas  = 85ºC

I = Intensidad prevista por el conductor (A).

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas

Ib £ In £ Iz

I2 £ 1,45 Iz

Donde:

Ib: intensidad utilizada en el circuito.

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida.

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva

cosØ = P/Ö(P²+ Q²).

tgØ  = Q/P.

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).

C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).

C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).

Siendo:

P  = Potencia activa instalación (kW).

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U  = Tensión compuesta (V).

w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.

C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

Fórmulas Cortocircuito

* Ik3 = ct U / Ö3 (ZQ+ZT+ZL)

* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)

* Ik1 = ct U / Ö3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))

¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Zt = (Rt² + Xt²)½

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Siendo:

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).

Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).

Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).

ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.

U: Tensión F-F.

ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT.

ZQ = ct U²/ Scc		XQ = 0.995 ZQ		RQ = 0.1 XQ		UNE_EN 60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo.

ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)		RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)		XT = (ZT² -RT²)½

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.

R = r L / S · n

X = Xu · L / n

R: Resistencia de la línea.

X: Reactancia de la línea.

L: Longitud de la línea en m.

r: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de cc).

S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.

n: nº de conductores por fase.

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B			IMAG = 5 In

CURVA C			IMAG = 10 In

CURVA D			IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados

Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)

Siendo,

smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)

L: Separación entre apoyos (cm)

d: Separación entre pletinas (cm)

n: nº de pletinas por fase

Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)

sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)

Siendo,

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)

Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)

S: Sección total de las pletinas (mm²)

tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)

Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

Fórmulas Lmáx

Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · r20 · (1+m) · Ia · k2)

Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de corriente máxima.

U = Tensión (V), Uff/ Ö3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.

S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro distribuido.

k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 0.75 S>=240mm².

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m

Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m

m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido.

Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.

Interruptores automáticos, Imag (A):

CURVA B			IMAG = 5 In

CURVA C			IMAG = 10 In

CURVA D			IMAG = 20 In

k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

Rt = 0,8 · r/ P

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)

P: Perímetro de la placa (m)

Pica vertical

Rt = r / L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)

L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt = 2· r/ L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)

L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos

Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)

Lc: Longitud total del conductor (m)

Lp: Longitud total de las picas (m)

P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN TT

- Potencia total instalada:

ILUM-REF-S-C1        	    3555 W

ILUM-REF-S-C2        	    3555 W

ILUM-REF-S-C3        	    3555 W

ILUM-REF-S-C4        	    3965 W

ILUM-REF-S-C5        	    3965 W

ILUM-REF-S-C6        	    3600 W

ILUM-REF-S-C7        	    3555 W

ILUM-REF-S-C8        	    3555 W

ILUM-REF-S-C9        	    3555 W

ILUM-REF-S-C10       	    3965 W

ILUM-REF-S-C11       	    3965 W

ILUM-REF-S-C12       	    3600 W

RESERVA-S-C1         	    1250 W

RESERVA-S-C2         	    1250 W

C-AL-N               	   89550 W

SAI1                 	   72000 W

C.CONT-S             	   11400 W

TOTAL.... 	  219840 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 136440

- Potencia Instalada Fuerza (W): 83400

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 221696

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 277120

Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;

- Potencia a instalar: 219840 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

219840 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=219840/1,732x400x0.8=396.65 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x240+TTx120mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  489 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 200x60 mm. Sección útil: 9900 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 72.9

e(parcial)=(25x219840/48.02x400x240)+(25x219840x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=2.02 V.=0.5 %

e(total)=0.5% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 400 A.

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 549 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.55

e(parcial)=549x3555/53.67x400x6=15.15 V.=3.79 %

e(total)=4.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C2

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 538 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.55

e(parcial)=538x3555/53.67x400x6=14.85 V.=3.71 %

e(total)=4.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C3

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 526 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.55

e(parcial)=526x3555/53.67x400x6=14.52 V.=3.63 %

e(total)=4.13% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C4

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 515 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3965 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3965x1=3965 W.

I=3965/1,732x400x1=5.72 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.68

e(parcial)=515x3965/53.64x400x6=15.86 V.=3.97 %

e(total)=4.47% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C5

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 502 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3965 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3965x1=3965 W.

I=3965/1,732x400x1=5.72 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.68

e(parcial)=502x3965/53.64x400x6=15.46 V.=3.87 %

e(total)=4.37% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C6

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 490 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3600 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3600x1=3600 W.

I=3600/1,732x400x1=5.2 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.56

e(parcial)=490x3600/53.67x400x6=13.7 V.=3.42 %

e(total)=3.93% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C7

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 562 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.55

e(parcial)=562x3555/53.67x400x6=15.51 V.=3.88 %

e(total)=4.38% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C8

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 551 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.55

e(parcial)=551x3555/53.67x400x6=15.21 V.=3.8 %

e(total)=4.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C9

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 539 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.55

e(parcial)=539x3555/53.67x400x6=14.88 V.=3.72 %

e(total)=4.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C10

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 528 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3965 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3965x1=3965 W.

I=3965/1,732x400x1=5.72 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  68 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.35

e(parcial)=528x3965/53.71x400x10=9.75 V.=2.44 %

e(total)=2.94% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C11

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 515 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3965 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3965x1=3965 W.

I=3965/1,732x400x1=5.72 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.68

e(parcial)=515x3965/53.64x400x6=15.86 V.=3.97 %

e(total)=4.47% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-S-C12

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 503 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3600 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3600x1=3600 W.

I=3600/1,732x400x1=5.2 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.56

e(parcial)=503x3600/53.67x400x6=14.06 V.=3.51 %

e(total)=4.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: RESERVA-S-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1250 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1250x1=1250 W.

I=1250/1,732x400x1=1.8 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.07

e(parcial)=25x1250/53.76x400x6=0.24 V.=0.06 %

e(total)=0.56% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: RESERVA-S-C2

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1250 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1250x1=1250 W.

I=1250/1,732x400x1=1.8 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.07

e(parcial)=25x1250/53.76x400x6=0.24 V.=0.06 %

e(total)=0.56% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: C-AL-N

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 150 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 89550 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

89550 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=89550/1,732x400x0.8=161.57 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x240+TTx120mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  419 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 15 mm. (Tubo compartido: TUBO1)

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 47.43

e(parcial)=150x89550/52.36x400x240=2.67 V.=0.67 %

e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Térmica en Principio de Línea

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 250 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 250 A.

Protección diferencial en Principio de Línea

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

SUBCUADRO

C-AL-N

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ILUM-REF-N-C1        	    3555 W

ILUM-REF-N-C2        	    3555 W

ILUM-REF-N-C3        	    3555 W

ILUM-REF-N-C4        	    3555 W

ILUM-REF-N-C5        	    3555 W

ILUM-REF-N-C6        	    3555 W

ILUM-REF-N-C7        	    3555 W

ILUM-REF-N-C8        	    3555 W

ILUM-REF-N-C9        	    3555 W

ILUM-REF-N-C10       	    3965 W

ILUM-REF-N-C11       	    3965 W

ILUM-REF-N-C12       	    3600 W

ILUM-REF-N-C13       	    3555 W

ILUM-REF-N-C14       	    3555 W

ILUM-REF-N-C15       	    3555 W

ILUM-REF-N-C16       	    3555 W

ILUM-REF-N-C17       	    3555 W

ILUM-REF-N-C18       	    3555 W

ILUM-REF-N-C19       	    3555 W

ILUM-REF-N-C20       	    3555 W

ILUM-REF-N-C21       	    3555 W

ILUM-REF-N-C22       	    3965 W

ILUM-REF-N-C23       	    3965 W

ILUM-REF-N-C24       	    3600 W

RESERVA-N-C1         	    1250 W

RESERVA-N-C2         	    1250 W

TOTAL.... 	   89550 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 89550

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1148 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1148x3555/53.74x400x16=11.86 V.=2.97 %

e(total)=4.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C2

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1135 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1135x3555/53.74x400x16=11.73 V.=2.93 %

e(total)=4.1% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C3

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1122 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1122x3555/53.74x400x16=11.6 V.=2.9 %

e(total)=4.07% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C4

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1109 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1109x3555/53.74x400x16=11.46 V.=2.87 %

e(total)=4.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C5

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1096 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1096x3555/53.74x400x16=11.33 V.=2.83 %

e(total)=4% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C6

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1083 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1083x3555/53.74x400x16=11.19 V.=2.8 %

e(total)=3.97% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C7

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1070 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1070x3555/53.74x400x16=11.06 V.=2.76 %

e(total)=3.94% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C8

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1057 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1057x3555/53.74x400x16=10.92 V.=2.73 %

e(total)=3.9% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C9

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1044 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1044x3555/53.74x400x16=10.79 V.=2.7 %

e(total)=3.87% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C10

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1030 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3965 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3965x1=3965 W.

I=3965/1,732x400x1=5.72 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.2

e(parcial)=1030x3965/53.74x400x16=11.87 V.=2.97 %

e(total)=4.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C11

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1015 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3965 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3965x1=3965 W.

I=3965/1,732x400x1=5.72 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.2

e(parcial)=1015x3965/53.74x400x16=11.7 V.=2.93 %

e(total)=4.1% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C12

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1161 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3600 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3600x1=3600 W.

I=3600/1,732x400x1=5.2 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1161x3600/53.74x400x16=12.15 V.=3.04 %

e(total)=4.21% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C13

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1148 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1148x3555/53.74x400x16=11.86 V.=2.97 %

e(total)=4.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C14

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1135 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1135x3555/53.74x400x16=11.73 V.=2.93 %

e(total)=4.1% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C15

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1122 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1122x3555/53.74x400x16=11.6 V.=2.9 %

e(total)=4.07% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C16

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1109 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1109x3555/53.74x400x16=11.46 V.=2.87 %

e(total)=4.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C17

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1096 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1096x3555/53.74x400x16=11.33 V.=2.83 %

e(total)=4% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C18

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1083 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1083x3555/53.74x400x16=11.19 V.=2.8 %

e(total)=3.97% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C19

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1070 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1070x3555/53.74x400x16=11.06 V.=2.76 %

e(total)=3.94% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C20

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1057 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1057x3555/53.74x400x16=10.92 V.=2.73 %

e(total)=3.9% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C21

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1043 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3555 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3555x1=3555 W.

I=3555/1,732x400x1=5.13 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1043x3555/53.74x400x16=10.78 V.=2.69 %

e(total)=3.87% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C22

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1028 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3965 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3965x1=3965 W.

I=3965/1,732x400x1=5.72 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.2

e(parcial)=1028x3965/53.74x400x16=11.85 V.=2.96 %

e(total)=4.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C23

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1028 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3965 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3965x1=3965 W.

I=3965/1,732x400x1=5.72 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.2

e(parcial)=1028x3965/53.74x400x16=11.85 V.=2.96 %

e(total)=4.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-REF-N-C24

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1028 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3600 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

3600x1=3600 W.

I=3600/1,732x400x1=5.2 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.16

e(parcial)=1028x3600/53.74x400x16=10.76 V.=2.69 %

e(total)=3.86% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: RESERVA-N-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1250 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1250x1=1250 W.

I=1250/1,732x400x1=1.8 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.07

e(parcial)=25x1250/53.76x400x6=0.24 V.=0.06 %

e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: RESERVA-N-C2

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1250 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1250x1=1250 W.

I=1250/1,732x400x1=1.8 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.07

e(parcial)=25x1250/53.76x400x6=0.24 V.=0.06 %

e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

CÁLCULO DE EMBARRADO C-AL-N

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- nº pletinas por fase: 1

- Separación entre pletinas, d(cm): 10

- Separación entre apoyos, L(cm): 25

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 100

- Ancho (mm): 20

- Espesor (mm): 5

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.333, 0.333, 0.083, 0.0208

- I. admisible del embarrado (A): 290

a) Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =8.54² · 25² /(60 · 10 · 0.083 · 1) = 914.386 <= 1200 kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 161.57 A

Iadm = 290 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 8.54 kA

Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 100 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 23.19 kA

Cálculo de la Línea: SAI1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia aparente:  80 kVA.

- Indice carga c: 0.262.

I= Cs x Ss x 1000 / (1.732 x U) = 1x80x1000/(1,732x400)=115.47 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x95+TTx50mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  271 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 49.08

e(parcial)=25x72000/52.05x400x95=0.91 V.=0.23 %

e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A.

Protección diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A "si" [s].

SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

SAI1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ILUM-PERM-S-C1       	    2523 W

ILUM-PERM-S-C2       	    2523 W

ILUM-PERM-S-C3       	    2523 W

ILUM-PERM-S-C4       	    2523 W

C.AL.N               	   64000 W

TOTAL.... 	   74092 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10092

- Potencia Instalada Fuerza (W): 64000

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-S-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 549 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.28

e(parcial)=549x2523/53.72x400x6=10.74 V.=2.69 %

e(total)=3.42% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-S-C2

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 538 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.28

e(parcial)=538x2523/53.72x400x6=10.53 V.=2.63 %

e(total)=3.36% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-S-C3

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 562 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.28

e(parcial)=562x2523/53.72x400x6=11 V.=2.75 %

e(total)=3.48% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-S-C4

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 551 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.28

e(parcial)=551x2523/53.72x400x6=10.78 V.=2.7 %

e(total)=3.43% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: C.AL.N

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 150 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia aparente:  80 kVA.

I= Cm x Ss x 1000 / (1.732 x U) = 1x80x1000/(1,732x400)=115.47 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x95+TTx50mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  234 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 15 mm. (Tubo compartido: TUBO1)

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 52.18

e(parcial)=150x64000/51.49x400x95=4.91 V.=1.23 %

e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Térmica en Principio de Línea

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 120 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 120 A.

Protección diferencial en Principio de Línea

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A "si" [s].

SUBCUADRO

C.AL.N

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ILUM-PERM-N-C1       	    2523 W

ILUM-PERM-N-C2       	    2523 W

ILUM-PERM-N-C3       	    2523 W

ILUM-PERM-N-C4       	    2523 W

ILUM-PERM-N-C5       	    2523 W

ILUM-PERM-N-C6       	    2523 W

TOTAL.... 	   15138 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 15138

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-N-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1148 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.08

e(parcial)=1148x2523/53.76x400x16=8.42 V.=2.1 %

e(total)=4.06% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-N-C2

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1137 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.08

e(parcial)=1137x2523/53.76x400x16=8.34 V.=2.08 %

e(total)=4.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-N-C3

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1125 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.08

e(parcial)=1125x2523/53.76x400x16=8.25 V.=2.06 %

e(total)=4.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-N-C4

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1161 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.08

e(parcial)=1161x2523/53.76x400x16=8.51 V.=2.13 %

e(total)=4.09% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-N-C5

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1150 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.08

e(parcial)=1150x2523/53.76x400x16=8.43 V.=2.11 %

e(total)=4.07% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: ILUM-PERM-N-C6

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1138 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2523 W.

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2523x1=2523 W.

I=2523/1,732x400x1=3.64 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.08

e(parcial)=1138x2523/53.76x400x16=8.34 V.=2.09 %

e(total)=4.04% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

CÁLCULO DE EMBARRADO C.AL.N

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- nº pletinas por fase: 1

- Separación entre pletinas, d(cm): 10

- Separación entre apoyos, L(cm): 25

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 60

- Ancho (mm): 20

- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045

- I. admisible del embarrado (A): 220

a) Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.46² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1036.866 <= 1200 kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 115.47 A

Iadm = 220 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 5.46 kA

Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 13.92 kA

Cálculo de la Línea: C.CONT-S

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 11400 W.

- Potencia de cálculo:

11400 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=11400/1,732x400x0.8=20.57 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 15 mm. (Tubo compartido: TUBO1)

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 46.51

e(parcial)=10x11400/52.53x400x10=0.54 V.=0.14 %

e(total)=0.64% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Térmica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Protección diferencial en Principio de Línea

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

SUBCUADRO

C.CONT-S

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

REP-DALI-S-C1        	    2000 W

MOD-CON-S-C1         	    1200 W

SEN-CON-S-C1         	    1500 W

VARIOS-S-C1          	    1000 W

C.CONT-N             	    5700 W

TOTAL.... 	   11400 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 11400

Cálculo de la Línea: REP-DALI-S-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 562 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W.

- Potencia de cálculo: 2000 W.

I=2000/1,732x400x0.8=3.61 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.27

e(parcial)=562x2000/53.72x400x6=8.72 V.=2.18 %

e(total)=2.82% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: MOD-CON-S-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1200 W.

- Potencia de cálculo: 1200 W.

I=1200/1,732x400x0.8=2.17 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.1

e(parcial)=25x1200/53.76x400x6=0.23 V.=0.06 %

e(total)=0.7% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: SEN-CON-S-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 562 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1500 W.

- Potencia de cálculo: 1500 W.

I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.15

e(parcial)=562x1500/53.75x400x6=6.54 V.=1.63 %

e(total)=2.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: VARIOS-S-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1000 W.

- Potencia de cálculo: 1000 W.

I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.07

e(parcial)=25x1000/53.76x400x6=0.19 V.=0.05 %

e(total)=0.69% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: C.CONT-N

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 150 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 5700 W.

- Potencia de cálculo:

5700 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=5700/1,732x400x0.8=10.28 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19

Diámetro exterior tubo: 15 mm. (Tubo compartido: TUBO1)

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 41.63

e(parcial)=150x5700/53.46x400x10=4 V.=1 %

e(total)=1.64% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Térmica en Principio de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección Térmica en Final de Línea

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial en Principio de Línea

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

SUBCUADRO

C.CONT-N

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

REP-DALI-N-C1        	    2000 W

MOD-CON-N-C1         	    1200 W

SEN-CON-N-C1         	    1500 W

VARIOS-N-C1          	    1000 W

TOTAL.... 	    5700 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 5700

Cálculo de la Línea: REP-DALI-N-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1161 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W.

- Potencia de cálculo: 2000 W.

I=2000/1,732x400x0.8=3.61 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.27

e(parcial)=1161x2000/53.72x400x6=18.01 V.=4.5 %

e(total)=6.14% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: MOD-CON-N-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1200 W.

- Potencia de cálculo: 1200 W.

I=1200/1,732x400x0.8=2.17 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.1

e(parcial)=25x1200/53.76x400x6=0.23 V.=0.06 %

e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: SEN-CON-N-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 1161 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1500 W.

- Potencia de cálculo: 1500 W.

I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.15

e(parcial)=1161x1500/53.75x400x6=13.5 V.=3.38 %

e(total)=5.01% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

Cálculo de la Línea: VARIOS-N-C1

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1000 W.

- Potencia de cálculo: 1000 W.

I=1000/1,732x400x0.8=1.8 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 400x100 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 34506 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 40.07

e(parcial)=25x1000/53.76x400x6=0.19 V.=0.05 %

e(total)=1.69% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s].

CÁLCULO DE EMBARRADO C.CONT-N

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- nº pletinas por fase: 1

- Separación entre pletinas, d(cm): 10

- Separación entre apoyos, L(cm): 25

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008

- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.86² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 96.97 <= 1200 kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 10.28 A

Iadm = 110 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.86 kA

Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 5.57 kA

CALCULO DE EMBARRADO C.CONT-S

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- nº pletinas por fase: 1

- Separación entre pletinas, d(cm): 10

- Separación entre apoyos, L(cm): 25

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 100

- Ancho (mm): 20

- Espesor (mm): 5

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.333, 0.333, 0.083, 0.0208

- I. admisible del embarrado (A): 290

a) Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =9.72² · 25² /(60 · 10 · 0.083 · 1) = 1186.038 <= 1200 kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 20.57 A

Iadm = 290 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 9.72 kA

Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 100 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 23.19 kA

CÁLCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- nº pletinas por fase: 1

- Separación entre pletinas, d(cm): 10

- Separación entre apoyos, L(cm): 25

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Sección (mm²): 400

- Ancho (mm): 80

- Espesor (mm): 5

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 5.333, 21.33, 0.333, 0.0833

- I. admisible del embarrado (A): 950

a) Cálculo electrodinámico

smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =18.8² · 25² /(60 · 10 · 0.333 · 1) = 1106.004 <= 1200 kg/cm² Cu

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 396.65 A

Iadm = 950 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 18.8 kA

Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 400 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 92.77 kA

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

| Denominación | P.Cálculo (W) | Dist.Cálc. (m) | Sección (mm²) | I.Cálculo (A) | I.Adm. (A) | C.T.Parc. (%) | C.T.Total (%) | Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DERIVACIÓN IND. | 219840 | 25 | 4x240+TTx120Cu | 396.65 | 489 | 0.5 | 0.5 | 200x60 |
| ILUM-REF-S-C1 | 3555 | 549 | 4x6+TTx6Cu | 5.13 | 49 | 3.79 | 4.29 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C2 | 3555 | 538 | 4x6+TTx6Cu | 5.13 | 49 | 3.71 | 4.22 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C3 | 3555 | 526 | 4x6+TTx6Cu | 5.13 | 49 | 3.63 | 4.13 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C4 | 3965 | 515 | 4x6+TTx6Cu | 5.72 | 49 | 3.97 | 4.47 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C5 | 3965 | 502 | 4x6+TTx6Cu | 5.72 | 49 | 3.87 | 4.37 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C6 | 3600 | 490 | 4x6+TTx6Cu | 5.2 | 49 | 3.42 | 3.93 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C7 | 3555 | 562 | 4x6+TTx6Cu | 5.13 | 49 | 3.88 | 4.38 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C8 | 3555 | 551 | 4x6+TTx6Cu | 5.13 | 49 | 3.8 | 4.31 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C9 | 3555 | 539 | 4x6+TTx6Cu | 5.13 | 49 | 3.72 | 4.22 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C10 | 3965 | 528 | 4x10+TTx10Cu | 5.72 | 68 | 2.44 | 2.94 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C11 | 3965 | 515 | 4x6+TTx6Cu | 5.72 | 49 | 3.97 | 4.47 | 400x100 |
| ILUM-REF-S-C12 | 3600 | 503 | 4x6+TTx6Cu | 5.2 | 49 | 3.51 | 4.02 | 400x100 |
| RESERVA-S-C1 | 1250 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 1.8 | 49 | 0.06 | 0.56 | 400x100 |
| RESERVA-S-C2 | 1250 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 1.8 | 49 | 0.06 | 0.56 | 400x100 |
| C-AL-N | 89550 | 150 | 4x240+TTx120Cu | 161.57 | 419 | 0.67 | 1.17 | 15 |
| SAI1 | 72000 | 25 | 4x95+TTx50Cu | 115.47 | 271 | 0.23 | 0.73 | 400x100 |
| ILUM-PERM-S-C1 | 2523 | 549 | 4x6+TTx6Cu | 3.64 | 49 | 2.69 | 3.42 | 400x100 |
| ILUM-PERM-S-C2 | 2523 | 538 | 4x6+TTx6Cu | 3.64 | 49 | 2.63 | 3.36 | 400x100 |
| ILUM-PERM-S-C3 | 2523 | 562 | 4x6+TTx6Cu | 3.64 | 49 | 2.75 | 3.48 | 400x100 |
| ILUM-PERM-S-C4 | 2523 | 551 | 4x6+TTx6Cu | 3.64 | 49 | 2.7 | 3.43 | 400x100 |
| C.AL.N | 64000 | 150 | 4x95+TTx50Cu | 115.47 | 234 | 1.23 | 1.96 | 15 |
| C.CONT-S | 11400 | 10 | 4x10+TTx10Cu | 20.57 | 57 | 0.14 | 0.64 | 15 |

Cortocircuito

| Denominación | Longitud (m) | Sección (mm²) | Ikmaxi (kA) | P de C (kA) | Ikmaxf (kA) | Ikminf (A) | Curva válida, xln | Lmáxima (m) | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DERIVACIÓN IND. | 25 | 4x240+TTx120Cu | 23.358 | 25 | 18.803 | 13082.95 | 400;10 In |  |  |
| ILUM-REF-S-C1 | 549 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.153 | 36.47 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C2 | 538 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.156 | 37.21 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C3 | 526 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.16 | 38.06 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C4 | 515 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.163 | 38.87 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C5 | 502 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.168 | 39.88 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C6 | 490 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.172 | 40.85 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C7 | 562 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.15 | 35.62 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C8 | 551 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.153 | 36.34 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C9 | 539 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.156 | 37.14 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C10 | 528 | 4x10+TTx10Cu | 18.803 | 20 | 0.265 | 63.11 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C11 | 515 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.163 | 38.87 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-S-C12 | 503 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 0.167 | 39.8 | 10;C |  |  |
| RESERVA-S-C1 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 3.142 | 774.88 | 10;C |  |  |
| RESERVA-S-C2 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 18.803 | 20 | 3.142 | 774.88 | 10;C |  |  |
| C-AL-N | 150 | 4x240+TTx120Cu | 18.803 | 20¦10 | 8.536 | 3486.3 | 250;10 In¦250;10 In |  |  |
| SAI1 | 25 | 4x95+TTx50Cu | 18.803 | 20 | 14.587 | 6866.15 | 125;10 In |  |  |
| ILUM-PERM-S-C1 | 549 | 4x6+TTx6Cu | 14.587 | 15 | 0.153 | 36.36 | 10;C |  |  |
| ILUM-PERM-S-C2 | 538 | 4x6+TTx6Cu | 14.587 | 15 | 0.156 | 37.1 | 10;C |  |  |
| ILUM-PERM-S-C3 | 562 | 4x6+TTx6Cu | 14.587 | 15 | 0.149 | 35.52 | 10;C |  |  |
| ILUM-PERM-S-C4 | 551 | 4x6+TTx6Cu | 14.587 | 15 | 0.152 | 36.23 | 10;C |  |  |
| C.AL.N | 150 | 4x95+TTx50Cu | 14.587 | 15¦6 | 5.465 | 1605.89 | 125;10 In¦125;10 In |  |  |
| C.CONT-S | 10 | 4x10+TTx10Cu | 18.803 | 20¦10 | 9.721 | 2874.59 | 25;C¦25;C |  |  |

Subcuadro C-AL-N

| Denominación | P.Cálculo (W) | Dist.Cálc. (m) | Sección (mm²) | I.Cálculo (A) | I.Adm. (A) | C.T.Parc. (%) | C.T.Total (%) | Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILUM-REF-N-C1 | 3555 | 1148 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.97 | 4.14 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C2 | 3555 | 1135 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.93 | 4.1 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C3 | 3555 | 1122 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.9 | 4.07 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C4 | 3555 | 1109 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.87 | 4.04 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C5 | 3555 | 1096 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.83 | 4 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C6 | 3555 | 1083 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.8 | 3.97 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C7 | 3555 | 1070 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.76 | 3.94 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C8 | 3555 | 1057 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.73 | 3.9 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C9 | 3555 | 1044 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.7 | 3.87 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C10 | 3965 | 1030 | 4x16+TTx16Cu | 5.72 | 91 | 2.97 | 4.14 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C11 | 3965 | 1015 | 4x16+TTx16Cu | 5.72 | 91 | 2.93 | 4.1 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C12 | 3600 | 1161 | 4x16+TTx16Cu | 5.2 | 91 | 3.04 | 4.21 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C13 | 3555 | 1148 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.97 | 4.14 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C14 | 3555 | 1135 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.93 | 4.1 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C15 | 3555 | 1122 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.9 | 4.07 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C16 | 3555 | 1109 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.87 | 4.04 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C17 | 3555 | 1096 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.83 | 4 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C18 | 3555 | 1083 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.8 | 3.97 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C19 | 3555 | 1070 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.76 | 3.94 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C20 | 3555 | 1057 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.73 | 3.9 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C21 | 3555 | 1043 | 4x16+TTx16Cu | 5.13 | 91 | 2.69 | 3.87 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C22 | 3965 | 1028 | 4x16+TTx16Cu | 5.72 | 91 | 2.96 | 4.14 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C23 | 3965 | 1028 | 4x16+TTx16Cu | 5.72 | 91 | 2.96 | 4.14 | 400x100 |
| ILUM-REF-N-C24 | 3600 | 1028 | 4x16+TTx16Cu | 5.2 | 91 | 2.69 | 3.86 | 400x100 |
| RESERVA-N-C1 | 1250 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 1.8 | 49 | 0.06 | 1.23 | 400x100 |
| RESERVA-N-C2 | 1250 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 1.8 | 49 | 0.06 | 1.23 | 400x100 |

Cortocircuito

| Denominación | Longitud (m) | Sección (mm²) | Ikmaxi (kA) | P de C (kA) | Ikmaxf (kA) | Ikminf (A) | Curva válida, xln | Lmáxima (m) | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILUM-REF-N-C1 | 1148 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.193 | 46.04 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C2 | 1135 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.195 | 46.56 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C3 | 1122 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.197 | 47.1 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C4 | 1109 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.2 | 47.64 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C5 | 1096 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.202 | 48.2 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C6 | 1083 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.204 | 48.77 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C7 | 1070 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.207 | 49.36 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C8 | 1057 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.209 | 49.96 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C9 | 1044 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.212 | 50.57 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C10 | 1030 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.215 | 51.25 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C11 | 1015 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.218 | 52 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C12 | 1161 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.191 | 45.53 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C13 | 1148 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.193 | 46.04 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C14 | 1135 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.195 | 46.56 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C15 | 1122 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.197 | 47.1 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C16 | 1109 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.2 | 47.64 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C17 | 1096 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.202 | 48.2 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C18 | 1083 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.204 | 48.77 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C19 | 1070 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.207 | 49.36 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C20 | 1057 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.209 | 49.96 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C21 | 1043 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.212 | 50.62 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C22 | 1028 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.215 | 51.35 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C23 | 1028 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.215 | 51.35 | 10;C |  |  |
| ILUM-REF-N-C24 | 1028 | 4x16+TTx16Cu | 8.536 | 10 | 0.215 | 51.35 | 10;C |  |  |
| RESERVA-N-C1 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 8.536 | 10 | 2.679 | 672.35 | 10;C |  |  |
| RESERVA-N-C2 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 8.536 | 10 | 2.679 | 672.35 | 10;C |  |  |

Subcuadro C.AL.N

| Denominación | P.Cálculo (W) | Dist.Cálc. (m) | Sección (mm²) | I.Cálculo (A) | I.Adm. (A) | C.T.Parc. (%) | C.T.Total (%) | Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILUM-PERM-N-C1 | 2523 | 1148 | 4x16+TTx16Cu | 3.64 | 91 | 2.1 | 4.06 | 400x100 |
| ILUM-PERM-N-C2 | 2523 | 1137 | 4x16+TTx16Cu | 3.64 | 91 | 2.08 | 4.04 | 400x100 |
| ILUM-PERM-N-C3 | 2523 | 1125 | 4x16+TTx16Cu | 3.64 | 91 | 2.06 | 4.02 | 400x100 |
| ILUM-PERM-N-C4 | 2523 | 1161 | 4x16+TTx16Cu | 3.64 | 91 | 2.13 | 4.09 | 400x100 |
| ILUM-PERM-N-C5 | 2523 | 1150 | 4x16+TTx16Cu | 3.64 | 91 | 2.11 | 4.07 | 400x100 |
| ILUM-PERM-N-C6 | 2523 | 1138 | 4x16+TTx16Cu | 3.64 | 91 | 2.09 | 4.04 | 400x100 |

Cortocircuito

| Denominación | Longitud (m) | Sección (mm²) | Ikmaxi (kA) | P de C (kA) | Ikmaxf (kA) | Ikminf (A) | Curva válida, xln | Lmáxima (m) | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILUM-PERM-N-C1 | 1148 | 4x16+TTx16Cu | 5.465 | 6 | 0.19 | 45.28 | 10;C |  |  |
| ILUM-PERM-N-C2 | 1137 | 4x16+TTx16Cu | 5.465 | 6 | 0.191 | 45.71 | 10;C |  |  |
| ILUM-PERM-N-C3 | 1125 | 4x16+TTx16Cu | 5.465 | 6 | 0.193 | 46.18 | 10;C |  |  |
| ILUM-PERM-N-C4 | 1161 | 4x16+TTx16Cu | 5.465 | 6 | 0.188 | 44.79 | 10;C |  |  |
| ILUM-PERM-N-C5 | 1150 | 4x16+TTx16Cu | 5.465 | 6 | 0.189 | 45.21 | 10;C |  |  |
| ILUM-PERM-N-C6 | 1138 | 4x16+TTx16Cu | 5.465 | 6 | 0.191 | 45.67 | 10;C |  |  |

Subcuadro C.CONT-S

| Denominación | P.Cálculo (W) | Dist.Cálc. (m) | Sección (mm²) | I.Cálculo (A) | I.Adm. (A) | C.T.Parc. (%) | C.T.Total (%) | Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REP-DALI-S-C1 | 2000 | 562 | 4x6+TTx6Cu | 3.61 | 49 | 2.18 | 2.82 | 400x100 |
| MOD-CON-S-C1 | 1200 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 2.17 | 49 | 0.06 | 0.7 | 400x100 |
| SEN-CON-S-C1 | 1500 | 562 | 4x6+TTx6Cu | 2.71 | 49 | 1.63 | 2.27 | 400x100 |
| VARIOS-S-C1 | 1000 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 1.8 | 49 | 0.05 | 0.69 | 400x100 |
| C.CONT-N | 5700 | 150 | 4x10+TTx10Cu | 10.28 | 57 | 1 | 1.64 | 15 |

Cortocircuito

| Denominación | Longitud (m) | Sección (mm²) | Ikmaxi (kA) | P de C (kA) | Ikmaxf (kA) | Ikminf (A) | Curva válida, xln | Lmáxima (m) | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REP-DALI-S-C1 | 562 | 4x6+TTx6Cu | 9.721 | 10 | 0.148 | 35.25 | 16;C |  |  |
| MOD-CON-S-C1 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 9.721 | 10 | 2.571 | 629.08 | 16;C |  |  |
| SEN-CON-S-C1 | 562 | 4x6+TTx6Cu | 9.721 | 10 | 0.148 | 35.25 | 16;C |  |  |
| VARIOS-S-C1 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 9.721 | 10 | 2.571 | 629.08 | 16;C |  |  |
| C.CONT-N | 150 | 4x10+TTx10Cu | 9.721 | 10¦4.5 | 0.863 | 206.96 | 16;C¦16;C |  |  |

Subcuadro C.CONT-N

| Denominación | P.Cálculo (W) | Dist.Cálc. (m) | Sección (mm²) | I.Cálculo (A) | I.Adm. (A) | C.T.Parc. (%) | C.T.Total (%) | Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REP-DALI-N-C1 | 2000 | 1161 | 4x6+TTx6Cu | 3.61 | 49 | 4.5 | 6.14 | 400x100 |
| MOD-CON-N-C1 | 1200 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 2.17 | 49 | 0.06 | 1.7 | 400x100 |
| SEN-CON-N-C1 | 1500 | 1161 | 4x6+TTx6Cu | 2.71 | 49 | 3.38 | 5.01 | 400x100 |
| VARIOS-N-C1 | 1000 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 1.8 | 49 | 0.05 | 1.69 | 400x100 |

Cortocircuito

| Denominación | Longitud (m) | Sección (mm²) | Ikmaxi (kA) | P de C (kA) | Ikmaxf (kA) | Ikminf (A) | Curva válida, xln | Lmáxima (m) | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REP-DALI-N-C1 | 1161 | 4x6+TTx6Cu | 0.863 | 4.5 | 0.067 | 15.94 | 16;C |  |  |
| MOD-CON-N-C1 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 0.863 | 4.5 | 0.687 | 164.52 | 16;C |  |  |
| SEN-CON-N-C1 | 1161 | 4x6+TTx6Cu | 0.863 | 4.5 | 0.067 | 15.94 | 16;C |  |  |
| VARIOS-N-C1 | 25 | 4x6+TTx6Cu | 0.863 | 4.5 | 0.687 | 164.52 | 16;C |  |  |

Mediciones

MEDICIÓN GENERAL

MEDICIÓN DE CABLES

Sección(mm²)	Metal	Design	Polaridad	Total(m)	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

6	Cu	RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 	Unipolar	46544

6	Cu	TT 	Unipolar	11636

10	Cu	RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 	Unipolar	2752

10	Cu	TT 	Unipolar	688

16	Cu	RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 	Unipolar	131504

16	Cu	TT 	Unipolar	32876

50	Cu	TT 	Unipolar	175

95	Cu	RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 	Unipolar	700

120	Cu	TT 	Unipolar	175

240	Cu	RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 	Unipolar	700

MEDICIÓN DE TUBOS.

Diámetro(mm)	Total metros	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

15	150

MEDICIÓN DE BANDEJAS.

Dimensiones(mm)	Tipo	Total metros	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

200x60	Perforada	25

400x100	Perforada	1161

MEDICION DE MAGNETOTÉRMICOS, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y FUSIBLES.

Descripción	Intens(A)	P.Corte (kA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Mag/Tetr.	10	6	6

Mag/Tetr.	10	10	26

Mag/Tetr.	10	15	4

Mag/Tetr.	10	20	14

Mag/Tetr.	16	4.5	5

Mag/Tetr.	16	10	5

Mag/Tetr.	25	10	1

Mag/Tetr.	25	20	1

I.Aut/Tetr.	125	6	1

I.Aut/Tetr.	125	15	1

I.Aut/Tetr.	125	20	1

I.Aut/Tetr.	250	10	1

I.Aut/Tetr.	250	20	1

MEDICIÓN DE DIFERENCIALES.

Descripción	Clase	Intens(A)	Sensibilidad(mA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Diferen./Tetr.	A "si" [s]	40	300	60

Relé y Transf.	A "si" [s]	125	300	2

Relé y Transf.	AC	250	30	1

MEDICIÓN DE RELÉS TÉRMICOS.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

MEDICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL-MANIOBRA.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

MEDICIÓN DE TRANSFORMADORES INTERMEDIOS.

Potencia(kVA)	U Salida(V)	Suministro	Aislamiento	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

MEDICIÓN DE PROTECCIONES LINEA GENERAL ALIMENTACION Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL.

Descripción	Intens(A)	P.Corte (kA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

I.Aut/Tetr.	400	25	1

MEDICIÓN POR SUBCUADROS

CUADRO GENERAL.

MEDICIÓN DE MAGNETOTÉRMICOS, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y FUSIBLES.

Descripción	Intens(A)	P.Corte (kA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Mag/Tetr.	10	15	4

Mag/Tetr.	10	20	14

Mag/Tetr.	25	20	1

I.Aut/Tetr.	125	15	1

I.Aut/Tetr.	125	20	1

I.Aut/Tetr.	250	20	1

I.Aut/Tetr.	400	25	1

Subtotal aparatos:	23

Subtotal elementos:	92

MEDICIÓN DE DIFERENCIALES.

Descripción	Clase	Intens(A)	Sensibilidad(mA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Diferen./Tetr.	A "si" [s]	40	300	19

Relé y Transf.	A "si" [s]	125	300	2

Relé y Transf.	AC	250	30	1

Subtotal aparatos:	22

Subtotal elementos:	76

MEDICIÓN DE RELÉS TÉRMICOS.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

MEDICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL-MANIOBRA.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

TOTAL APARATOS CUADRO:	45

TOTAL ELEMENTOS CUADRO: 	168

MEDICIÓN DE TRANSFORMADORES INTERMEDIOS.

Potencia(kVA)	U Salida(V)	Suministro	Aislamiento	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

C-AL-N.

MEDICIÓN DE MAGNETOTÉRMICOS, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y FUSIBLES.

Descripción	Intens(A)	P.Corte (kA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Mag/Tetr.	10	10	26

I.Aut/Tetr.	250	10	1

Subtotal aparatos:	27

Subtotal elementos:	108

MEDICIÓN DE DIFERENCIALES.

Descripción	Clase	Intens(A)	Sensibilidad(mA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Diferen./Tetr.	A "si" [s]	40	300	26

Subtotal aparatos:	26

Subtotal elementos:	104

MEDICIÓN DE RELÉS TÉRMICOS.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

MEDICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL-MANIOBRA.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

TOTAL APARATOS CUADRO:	53

TOTAL ELEMENTOS CUADRO: 	212

MEDICIÓN DE TRANSFORMADORES INTERMEDIOS.

Potencia(kVA)	U Salida(V)	Suministro	Aislamiento	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

C.AL.N.

MEDICIÓN DE MAGNETOTÉRMICOS, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y FUSIBLES.

Descripción	Intens(A)	P.Corte (kA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Mag/Tetr.	10	6	6

I.Aut/Tetr.	125	6	1

Subtotal aparatos:	7

Subtotal elementos:	28

MEDICIÓN DE DIFERENCIALES.

Descripción	Clase	Intens(A)	Sensibilidad(mA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Diferen./Tetr.	A "si" [s]	40	300	6

Subtotal aparatos:	6

Subtotal elementos:	24

MEDICIÓN DE RELÉS TÉRMICOS.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

MEDICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL-MANIOBRA.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

TOTAL APARATOS CUADRO:	13

TOTAL ELEMENTOS CUADRO: 	52

MEDICIÓN DE TRANSFORMADORES INTERMEDIOS.

Potencia(kVA)	U Salida(V)	Suministro	Aislamiento	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

C.CONT-S.

MEDICIÓN DE MAGNETOTÉRMICOS, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y FUSIBLES.

Descripción	Intens(A)	P.Corte (kA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Mag/Tetr.	16	10	5

Mag/Tetr.	25	10	1

Subtotal aparatos:	6

Subtotal elementos:	24

MEDICIÓN DE DIFERENCIALES.

Descripción	Clase	Intens(A)	Sensibilidad(mA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Diferen./Tetr.	A "si" [s]	40	300	5

Subtotal aparatos:	5

Subtotal elementos:	20

MEDICIÓN DE RELÉS TÉRMICOS.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

MEDICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL-MANIOBRA.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

TOTAL APARATOS CUADRO:	11

TOTAL ELEMENTOS CUADRO: 	44

MEDICIÓN DE TRANSFORMADORES INTERMEDIOS.

Potencia(kVA)	U Salida(V)	Suministro	Aislamiento	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

C.CONT-N.

MEDICIÓN DE MAGNETOTÉRMICOS, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y FUSIBLES.

Descripción	Intens(A)	P.Corte (kA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Mag/Tetr.	16	4.5	5

Subtotal aparatos:	5

Subtotal elementos:	20

MEDICIÓN DE DIFERENCIALES.

Descripción	Clase	Intens(A)	Sensibilidad(mA)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

Diferen./Tetr.	A "si" [s]	40	300	4

Subtotal aparatos:	4

Subtotal elementos:	16

MEDICIÓN DE RELÉS TÉRMICOS.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

MEDICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL-MANIOBRA.

Descripción	Intens(A)	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

TOTAL APARATOS CUADRO:	9

TOTAL ELEMENTOS CUADRO: 	36

MEDICIÓN DE TRANSFORMADORES INTERMEDIOS.

Potencia(kVA)	U Salida(V)	Suministro	Aislamiento	Cantidad	Pu(Euros)	Ptotal(Euros)

ÍNDICE

PARTE 1ª. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	116

pliego de prescripciones técnicas particulares	117

PARTE 9ª. obras complementarias	118

Artículo 904.- Cables para baja tensión	119

Artículo 905.- Equipos y cableado comunicaciones	125

Artículo 914.- Envolventes y cuadros eléctricos	128

Artículo 916.- Iluminación (Varios)	132

Artículo 918.- Sistemas de CCTV y DAI	137

Artículo 920.- Red de comunicaciones	141

Artículo 922.- Iluminación (Control de iluminación)	144

Artículo 924.- Software de Control	150

Artículo 925.- Sensores iluminación	152

Artículo 926.- Bandejas	154

Artículo 928.- Fases de Construcción y Medida de Parámetros	160

Artículo 929.- Partidas alzadas	162

PARTE 1ª.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

pliego de prescripciones técnicas particulares

Dado el carácter del documento técnico como base a la realización de parte del Modificado de obra del Proyecto de Adecuación, se considera de cumplimiento las Prescripciones Técnicas Particulares contenidas en el “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

No se reproducirán, por tanto, las Partes 1ª a 8ª incluidas en el Documento nº3 del “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 del Túnel de Aguadulce. Provincia de Almería”.

Se detallan a continuación los artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que aplican específicamente en el presente Documento Técnico, en concreto la Parte 9ª.

PARTE 9ª.
obras complementarias

### Artículo 904.- Cables para baja tensión

904.1.- Definición

Conductor de electricidad que se fabrica generalmente en cobre, acero o aluminio. Normalmente un cable eléctrico tiene un aislamiento de acuerdo con el tipo y grosor que se necesite para la tensión de la tarea, la corriente nominal, la temperatura del conductor y la temperatura ambiente. Un cable eléctrico está formado por:

- Un conductor que es aquel elemento encargado de llevar la corriente eléctrica formado normalmente por uno o varios hilos

- Un aislamiento que recubre al conductor, que evita la circulación de la corriente eléctrica fuera de él

- Capa de relleno que cumple la función de aislar y que envuelve al conductor para que la sección circular del conjunto se mantenga

- Cubierta que está realizada por materiales que protegen al cable de forma mecánica

904.2.- Materiales

Los materiales que componen el presente artículo son los siguientes:

Cable SZ1-k (AS+):

Cable de cobre electrolítico recocido con designación genérica SZ1-k (AS+), con tensión nominal de 0.6/1kV (UNE 211025). Flexible, clase 5 (UNE-EN 60228). elastómero vulcanizado especial ignífugo libre de halógenos, cubierta de poliolefina termoplástica ignífuga libre halógenos, no propagador de la llama (une-en 60332-1-2), resistente al fuego (une-en 50200 ph90, 840ºc-90min), libre de halógenos (une-en 50267-2-1), baja emisión de humos opacos (UNE-EN 61034-2). Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC/+90 ºC. Temperatura máxima en el conductor de 90 ºC en servicio permanente y 250 ºC en cortocircuito. Con aislamiento compuesto de una mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3. Colores: amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro (UNE 21089-1) y cubierta Z1 verde.

Conforme con el Reglamento de Productos de la Construcción (CPR). Clase de reacción al fuego (EN 50575) y clasificación adicional: Cca-s1b,d1,a1.

Resistente a la absorción del agua, al frio y a los rayos ultravioleta. Fácil pelado y alta flexibilidad.

Sección de conductor indicada en el resto de los apéndices del Documento.

Cable RZ1-k (AS):

Cable de cobre electrolítico recocido con designación genérica RZ1-k (AS), con tensión nominal de 0.6/1kV (UNE 21123-4). Flexible, clase 5 (UNE-EN 60228). Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC/+90 ºC. Temperatura máxima en el conductor de 90 ºC en servicio permanente y 250 ºC en cortocircuito. Con aislamiento compuesto de una mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3. Colores: amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro (UNE 21089-1) y cubierta Z1 verde.

Conforme con el Reglamento de Productos de la Construcción (CPR). Clase de reacción al fuego (EN 50575) y clasificación adicional: Cca-s1b,d1,a1.

Resistente a la absorción del agua, al frio y a los rayos ultravioleta. Fácil pelado y alta flexibilidad.

Sección de conductor indicada en el resto de los apéndices del Documento.

Cable RZ1-k mica (AS+) / SZ1-k (AS+):

Cable de cobre electrolítico recocido con designación genérica SZ1-k (AS+) - RZ1-k mica (AS+), tensión nominal 0.6/1kV (UNE 211025). Flexible, clase 5 (UNE-EN 60228). Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC/+90 ºC. Temperatura máxima en el conductor de 90 ºC en servicio permanente y 250 ºC en cortocircuito. Resistente al fuego según UNE-EN 50200 PH 120 (842 ºC, 120 min). Aislamiento de mezcla especial termoestable, silicona hasta 25 mm2 (SZ1-K) y cinta vidrio-mica + XLPE a partir de 35 mm2 (RZ1-K mica). Colores: amarillo/verde, azul, gris, marrón, negro (UNE 21089-1). Cubierta color naranja, servicios de seguridad no autónomos.

Conforme con el Reglamento de Productos de la Construcción (CPR). Clase de reacción al fuego (EN 50575) y clasificación adicional: Cca-s1b,d1,a1.

Resistente a la absorción del agua, al frio y a los rayos ultravioleta. Fácil pelado y alta flexibilidad.

Sección de conductor indicada en el resto de los apéndices del Documento.

Cable H07Z1-K (AS):

Cable de cobre electrolítico recocido con designación genérica H07Z1-K (AS), con tensión nominal de 450/750V. Flexible, clase 5 (UNE-EN 60228). Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC/+70 ºC. Temperatura máxima en el conductor de 70 ºC en servicio permanente y 160 ºC en cortocircuito. Aislamiento Z1 verde.

Conforme con el Reglamento de Productos de la Construcción (CPR). Clase de reacción al fuego (EN 50575) y clasificación adicional: Cca-s1b,d1,a1.

Resistente a la absorción del agua, al frio y a los rayos ultravioleta. Fácil pelado y alta flexibilidad.

Sección de conductor indicada en el resto de los apéndices del Documento.

Desconexión y retirada de cables eléctricos de baja tensión no AS+

Desconexión, desmontaje y retirada, siguiendo las indicaciones y hasta el lugar indicado por la Dirección de Obra, de cable de baja tensión empleando todos los elementos, medios y herramientas necesarias para la correcta desconexión y transporte. Se seguirán en todo. N330momento las normas de prevención de trabajos en instalaciones eléctricas.

904.3.- Ejecución de las obras

Las obras comprendidas en esta unidad consisten en el suministro, conexión e instalación de cables de potencia de baja tensión, de las secciones indicadas en el presupuesto, en canalización en conductos rígidos o flexibles, zanja, banco de tubos o sobre bandeja en galería, siguiendo las especificaciones comprendidas en este Pliego, normas y reglamentos vigentes, o las indicaciones del Director de Obra.

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas.

Colocación de los cables

Básicamente se efectuarán las siguientes formas de tendido de cables:

- Cables de instalación subterránea directamente enterrados en zanja;

- Cables de instalación empotradas bajo tubo;

- Cables de instalación en canalizaciones de suelo bajo pavimento o de superficie;

- Cables de instalación aérea en bandeja o bajo tubos vistos en pared, techo y estructura.

Para la elección del sistema más adecuado se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Posibilidad de corrosión por productos existentes en la canalización, que puedan atacar a los cables y a los sistemas de conducción o fijación;

- Clasificación eléctrica de la zona;

- Focos de calor que puedan afectarlos;

- Posibilidad de soportes para tubos, bandejas o cables;

- Espacio libre para futuras ampliaciones.

Se emplearán cables directamente enterrados en zanja abierta en el terreno con lecho y relleno de arena, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Se trate de una zona no urbanizada;

- El servicio dado a los consumidores sea no esencial;

- No haya previstas ampliaciones en esa zona;

- El número de conductores no justifique el empleo de bancos de tubos o galerías de cables.

Cuando los cables se instalen directamente enterrados en zanja abierta en el terreno con lecho y relleno de arena debidamente preparado se hará de forma que no queden perjudicados por la presión o asientos del terreno.

En el caso de conductores de baja tensión, la profundidad mínima de instalación de los conductores directamente enterrados será de 0,60 m, salvo lo dispuesto para cruzamientos. La profundidad indicada podrá reducirse en casos especiales debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la conveniente protección de los conductores.

Si se trata de conductores de baja tensión, a unos 10 cm por encima de los conductores se colocará una cobertura de aviso y protección contra los golpes de pico, constituida por ladrillos, piezas cerámicas, placas de hormigón u otros materiales adecuados.

Se utilizarán bancos de tubos cuando:

- El número de consumidores a alimentar no sea suficiente como para justificar la construcción de una galería;

- Para ejecutar el último tramo del recorrido de circuitos que discurren inicialmente por galerías;

- Cuando las canalizaciones que conecten la central eléctrica del aeropuerto con las subestaciones y centros de distribución no puedan ser galerías.

En el caso de cables dispuestos en tubos de hormigón, cemento, plástico o metálicos debidamente enterrados en zanjas sólo deberá disponerse un cable (o conjunto de conductores unipolares que constituyan un sistema) por conducto, y se establecerán registros suficientes y convenientemente dispuestos de modo que la sustitución, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente.

En el caso de conductores de baja tensión, la profundidad mínima de instalación de los conductores dispuestos en conductos será de 0,60 m, salvo lo dispuesto para cruzamientos. La profundidad indicada podrá reducirse en casos especiales debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la conveniente protección de los conductores.

En los cruzamientos de los conductores subterráneos de baja tensión con conductores subterráneos de alta tensión, la distancia entre ellos debe ser igual o superior a 250 mm. En caso de que esta distancia no pueda respetarse, los conductores de baja tensión irán separados de los de alta tensión mediante tubos, conductos o divisorias, constituidos por materiales incombustibles y de adecuada resistencia.

En los cruzamientos de los cables de baja tensión con otras canalizaciones (telecomunicaciones, agua, gas, etc.) se deberá cumplir lo indicado en el Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

El cable que haya de colocarse en tubo debe desarrollarse desde un lugar amplio, colocándolo con todo cuidado en el interior de los tubos.

No se permitirá tirar del cable para introducirlo en la canalización arrastrándolo sobre el terreno.

Cuando el número de conductores sea muy elevado se emplearán preferentemente galerías subterráneas para su trazado. Estas galerías podrán tener ramificaciones para acometer a los diferentes centros y consumidores, o llegar a ellos a través de bancos de tubos o con cable directamente enterrado. Las canalizaciones que conecten la central eléctrica del aeropuerto con las subestaciones y centros de distribución serán preferiblemente galerías.

Dentro de las galerías, el tendido de los cables será por bandejas fijadas a las paredes. Las bandejas deberán ser metálicas y preferiblemente del tipo rejilla.

En los tendidos de cables se emplearán bandejas diferentes para llevar cables de alta tensión y cables de baja tensión/control. La disposición de estas bandejas será tal que exista una distancia mínima de 250 mm entre los conductores de A.T. y B.T. Cuando por cualquier circunstancia esta distancia no pueda ser respetada, la bandeja de A.T. deberá disponer de tapa o tabique separador de forma que se garantice la independencia física entre los sistemas.

Los cables podrán disponerse en varias capas si en el dimensionamiento de los conductores se han tenido en cuenta los factores de corrección de la intensidad máxima admisible para ese tipo de agrupación, pero nunca se sobrepasarán los bordes laterales.

Los cables de potencia deberán situarse en bandejas independientes de los cables de control, señalización e instrumentación.

Las bandejas que discurran paralelamente y que conduzcan cables de diferentes niveles de tensión, se ordenarán en orden descendente, colocando la que contenga los cables de mayor tensión en la parte superior.

El espacio mínimo recomendado entre bandejas no deberá ser inferior a 450 mm, medido entre la parte inferior de la bandeja superior y la parte superior de la bandeja inferior.

En cualquiera de los casos, el instalador suministrará, montará, conectará y pondrá a punto todos aquellos elementos que se indiquen en el proyecto, para el buen acabado y funcionamiento de las canalizaciones, con los recorridos especificados en los planos. En su defecto se atenderá a las normas dictadas por la Dirección Facultativa en cada caso, así como a las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Baja Tensión relacionadas con cada tipo de instalación.

No se admiten recorridos comunes, dentro de la misma canalización de servicio, con tensiones diferentes, debiendo ir los cables separados físicamente.

Los cables auxiliares de medida, mando, etc., se mantendrán, siempre que sea posible, separados de los cables con tensiones de servicio superiores a 1 kV o deberán estar protegidos mediante tabiques de separación o en el interior de canalizaciones o tubos metálicos puestos a tierra.

No se colocarán los cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo por lo menos permanecer 12 horas en almacén a 20 ºC antes de su instalación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación.

El cable se instalará tirando de él con un torno mecánico a mano. Debe usarse una adecuada cantidad de tracción de cable cuando se hagan estas operaciones. No debe emplearse nunca grasa de petróleo.

No se excluye el uso de cables de acero como medio de tracción. Sin embargo, a menos que se disponga de un dinamómetro que indique la correcta tensión que se aplica al cable al tirar de él debe emplearse un aparato adecuado que limite la tensión de la tracción.

La superficie del cable no debe dañarse nunca. Los cables no deben aplastarse nunca ni doblarse en más de 1/10 de su diámetro original.

Los radios de curvatura de los cables nunca serán inferiores a los recomendados por el fabricante.

No se instalarán cables que se hayan retorcido. Durante la instalación, habrá una persona en el carrete para observar cómo va saliendo el cable e informar de cualquier irregularidad que se produzca.

Cuando cualesquiera de las canalizaciones atraviesen paredes, muros, tabiques o cualquier otro elemento que delimite secciones de protección contra incendios, se hará de forma que el cierre obtenido presente una resistencia al fuego equivalente.

Las conexiones de los conductores a los aparatos deberán realizarse mediante dispositivos adecuados, de forma tal que no incrementen sensiblemente la resistencia eléctrica del conductor y se mantenga la tensión de aislamiento adecuada.

Los puntos de entrada, salida y accesos a las canalizaciones deberán estar perfectamente definidos y contar con espacio suficiente para permitir su mantenimiento. En el caso de galerías sería aconsejable su prolongación hasta los edificios.

Se deben sellar los extremos de todos los cables con cinta antihumedad antes de la instalación y deben mantenerse sellados de esta forma hasta que se proceda a realizar las conexiones.

Los cables no presentarán ningún tipo de empalme. Solo se admiten empalmes para derivaciones, que deberán realizarse en cajas dispuestas a este fin, con los elementos de conexión necesarios que garanticen una perfecta continuidad eléctrica. Queda terminantemente prohibida la aplicación de empalmes o derivaciones para extensión o reforma de líneas.

Tomas de tierras de los cables

Todos los cables apantallados deberán tener puesta a tierra la pantalla por cada uno de sus extremos. El conductor de toma de tierra deberá conectarse a una pica de puesta a tierra por medio de un conector específicamente diseñado a este fin.

Las pantallas y armaduras de los cables de alimentación directamente enterrados deben ponerse a tierra por cada extremo.

Marcas de los cables

Se marcarán todos los cables y las rutas que siguen, para identificarlos fácilmente en el futuro.

Etiquetas de los cables

En caso de cables instalados en zanja, llevarán etiquetas en cada arqueta de registro o de inspección, uno en cada arqueta de registro de la zanja.

En caso de cable en bandeja las etiquetas se incluirán cada 20 metros, como máximo, y en los puntos singulares o donde el cable cambie de dirección.

Las etiquetas deben fijarse al cable inmediatamente después de la instalación de éste.

El cable se identificará de acuerdo con el siguiente código: YY-XXXX-NN-MM, donde:

YY: código de designación de cable. Será: CP, si es cable de potencia de baja tensión; CC si es cable de control y CL si es cable de alumbrado.

XXXX es el código de designación del equipo al que alimenta el cable;

NN es el número de orden del equipo al que alimenta el cable;

MM es el número de orden del cable, comenzando desde 01

Ejemplo: CP-TF-05-01: cable de baja tensión número 1 de alimentación al transformador número 05.

Las etiquetas serán de tamaño y espesor adecuados y preferiblemente de cobre. Se fijarán firmemente al cable mediante cuerda de nylon.

904.4.- Medición y abono

Los cables de baja tensión se medirán y abonarán por metro (m) colocado y conectado en obra por su canalización correspondiente, incluyendo parte proporcional de material auxiliar de señalización, identificación, conexión y montaje.

La medición será realizada por metro (m) de cable totalmente instalado y conectado, con todos los componentes de fijación, soporte, unión y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar cada cable completamente instalado y conectado, de acuerdo con las especificaciones del Pliego, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

904.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente documento técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE 211002:2017, Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas.

- UNE-EN 50363-7, Materiales de aislamiento, cubierta y revestimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. Parte 7: Compuestos termoplásticos libres de halógenos para aislamiento.

- UNE-EN 50395, Métodos de ensayo eléctricos para cables de energía en baja tensión.

- UNE-EN 50396, Métodos de ensayos no eléctricos para cables de energía de baja tensión.

- UNE-EN 50525-1, Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 50525-3-31, Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo.

- UNE-EN 50575, Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.

- UNE-EN 50565-2, Cables eléctricos. Guía para la utilización de cables de tensión asignada no superior a 450/750 V (Uo/U). Parte 2: Guía específica relativa a los tipos de cables de la Norma EN 50525.

- UNE-EN 60228, Conductores de cables aislados.

- UNE-EN 60811-506, Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 506: Ensayos mecánicos. Ensayo de choque a baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

1105.N078 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 211025, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), ELASTÓMERO VULCANIZADO ESPECIAL IGNÍFUGO LIBRE DE HALÓGENOS , CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLASTICA IGNÍFUGA LIBRE HALOGENOS,SECCIÓN 1X240 MM2 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 60332-1-2), RESISTENTE AL FUEGO (UNE-EN 50200 PH90, 840ºC-90MIN), LIBRE DE HALÓGENOS (UNE-EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS ( UNE-EN 61034-2), . TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. ENSAYO DE TENSIÓN ALTERNA DURANTE 5 MINUTOS: 3500 V. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA CCA-S1B,D1,A1.) UNE50575.

611.N272 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K MICA (AS+), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 211025, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE MEZCLA TERMOESTABLE CERO HALÓGENOS CINTA VIDRIO-MICA+XLPE, SECCIÓN 1X120 MM2, CUBIERTA EXTERIOR LIBRE DE HALÓGENOS DE COLOR NARANJA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), RESISTENTE AL FUEGO (UNE EN 50200 PH 120, 842ºC-120MIN), LIBRE DE HALÓGENOS (UNE EN 50267-2-1), REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS ( UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. ENSAYO DE TENSIÓN ALTERNA DURANTE 5 MINUTOS: 3500 V. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES.   CORRECTAMENTE CONEXIONADO.CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

911.N323 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K MICA (AS+), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 211025, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE MEZCLA TERMOESTABLE CERO HALÓGENOS CINTA VIDRIO-MICA+XLPE, SECCIÓN 1X95 MM2, CUBIERTA EXTERIOR LIBRE DE HALÓGENOS DE COLOR NARANJA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), RESISTENTE AL FUEGO (UNE EN 50200 PH 120, 842ºC-120MIN), LIBRE DE HALÓGENOS (UNE EN 50267-2-1), REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS ( UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. ENSAYO DE TENSIÓN ALTERNA DURANTE 5 MINUTOS: 3500 V. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

611.N281 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K MICA (AS+), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 211025, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE MEZCLA TERMOESTABLE CERO HALÓGENOS CINTA VIDRIO-MICA+XLPE, SECCIÓN 1X50 MM2, CUBIERTA EXTERIOR LIBRE DE HALÓGENOS DE COLOR NARANJA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), RESISTENTE AL FUEGO (UNE EN 50200 PH 120, 842ºC-120MIN), LIBRE DE HALÓGENOS (UNE EN 50267-2-1), REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS ( UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. ENSAYO DE TENSIÓN ALTERNA DURANTE 5 MINUTOS: 3500 V. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

1105.0102 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 211025, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), ELASTÓMERO VULCANIZADO ESPECIAL IGNÍFUGO LIBRE DE HALÓGENOS , CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLASTICA IGNÍFUGA LIBRE HALOGENOS,SECCIÓN 5G16 MM2 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 60332-1-2), RESISTENTE AL FUEGO (UNE-EN 50200 PH90, 840ºC-90MIN), LIBRE DE HALÓGENOS (UNE-EN 50267-2-1), BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS ( UNE-EN 61034-2), . TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. ENSAYO DE TENSIÓN ALTERNA DURANTE 5 MINUTOS: 3500 V. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA CCA-S1B,D1,A1.) UNE50575.

611.N301  m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K MICA (AS+), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 211025, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE MEZCLA TERMOESTABLE CERO HALÓGENOS CINTA VIDRIO-MICA+XLPE, SECCIÓN 5X10 MM2-5G10, CUBIERTA EXTERIOR LIBRE DE HALÓGENOS DE COLOR NARANJA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), RESISTENTE AL FUEGO (UNE EN 50200 PH 120, 842ºC-120MIN), LIBRE DE HALÓGENOS (UNE EN 50267-2-1), REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS ( UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. ENSAYO DE TENSIÓN ALTERNA DURANTE 5 MINUTOS: 3500 V. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

911.N316  m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K MICA (AS+), 0,6/1 KV, NORMA CONSTRUCTIVA Y DE ENSAYOS UNE 211025, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (UNE-EN 60228), AISLANTE DE MEZCLA TERMOESTABLE CERO HALÓGENOS CINTA VIDRIO-MICA+XLPE, SECCIÓN 5X6 MM2-5G6, CUBIERTA EXTERIOR LIBRE DE HALÓGENOS DE COLOR NARANJA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE EN 60332-1-2), NO PROPAGADOR DEL INCENDIO (UNE EN 60332-3-24), RESISTENTE AL FUEGO (UNE EN 50200 PH 120, 842ºC-120MIN), LIBRE DE HALÓGENOS (UNE EN 50267-2-1), REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS ( UNE EN 61034-2), NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS (UNE EN 50267-2-2). TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 90º C. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO -40ºC. ENSAYO DE TENSIÓN ALTERNA DURANTE 5 MINUTOS: 3500 V. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES, CONEXIONES, ETIQUETADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CORRECTAMENTE CONEXIONADO. CUMPLE EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011. CUMPLE CON LA APLICACIÓN AL REBT/2002 DEL REGLAMENTO DELEGADO 2016/364 DE LA UE, LOS CABLES SON DE LA REACCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Cca-s1b,d1,a1.

105.N102 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DESNUDO DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR CABLE RÍGIDO DESNUDO DE COBRE TRENZADO, DE 35 MM² DE SECCIÓN.INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA.

1105.N004 ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR, CAJA, EQUIPO O CUALQUIER ELEMENTO DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ETIQUETA PLÁSTICA Y BRIDA DE SUJECIÓN.  INSTALADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INSTALACIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA Y CONFORME A LAS REGLAS PROFESIONALES. CUMPLE CON: REQUERIMIENTOS DE FUEGO EN 50575,2014/A1:2016. CLASIFICACIÓN RESPECTO AL FUEGO: EN 13501-6. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: CLC/TS 50576. NIVEL DE PRESTACIÓN: B.

### Artículo 905.- Equipos y cableado comunicaciones

905.1.- Definición

Equipos que permiten integrar en la red de comunicaciones del túnel los elementos de la instalación de control y equipos de alumbrado.

905.2.- Materiales

Los materiales que componen el presente artículo son los siguientes:

Equipo multifuncional inteligente remoto, (ERU), IP, ETD interna

La Estación Remota Universal (ERU), es un equipo controlador local encargado de gestionar diferentes tipos de equipamiento vial: Sistema de control vehicular, estaciones de datos de sensores lumínicos, etc.

Estará constituido por:

- Armario: construido mediante perfiles de extrusión de aluminio, con doble pared. Protección mínima IP65 con ventilación forzada.

El equipo deberá estar integrado por los siguientes módulos:

- Equipo de control basado en un PC industrial.

- Cuadro de distribución con sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

- Rectificador.

- Equipo de comunicaciones.

- Adaptadores para comunicación con periféricos por RS-485 o Fibra Óptica.

- Regleteros de conexión a campo.

- Equipo de ventilación y calefactor.

Permitirá realizar la comunicación con el Centro de Control a través de los siguientes sistemas:

- Cableado: FO, telefonía, ADSL, UTP, etc.

- Wireless: GPRS/3G/4G, wifi, wimax, etc.

Par trenzado apantallado (Conexión RS-485)

Cable en par trenzado para bus RS-485.

905.3.- ejecución de las obras

Se verificarán las características técnicas de las unidades.

Se entregarán los certificados de homologación y pruebas.

No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las indicadas.

El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior.

El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo a un replanteo previo, con técnicas de buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la funcionalidad de la instalación.

Se seguirán las normas de instalación del fabricante para conservar las garantías que otorgue el mismo.

Se evitarán las cercanías a paneles de señalización variable y a elementos que puedan distorsionar la intensidad de flujo de aire.

Hasta donde sea factible, todos los elementos serán lo más comunes posible y se podrán obtener de dos suministradores diferentes, por lo menos.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones articulares, o generales normativas o reglamentarias.

905.4.- medición y abono

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje, así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.

Las estaciones remotas serán medidas, valoradas y abonadas por unidad (Ud.) en medición de igual tipo y características indicadas.

905.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas

- UNE-EN 50363-7, Materiales de aislamiento, cubierta y revestimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. Parte 7: Compuestos termoplásticos libres de halógenos para aislamiento.

- UNE-EN 50395, Métodos de ensayo eléctricos para cables de energía en baja tensión.

- UNE-EN 50396, Métodos de ensayos no eléctricos para cables de energía de baja tensión.

- UNE-EN 50525-1, Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 50525-3-31, Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo.

- UNE-EN 50575, Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.

- UNE-EN 50565-2, Cables eléctricos. Guía para la utilización de cables de tensión asignada no superior a 450/750 V (Uo/U). Parte 2: Guía específica relativa a los tipos de cables de la Norma EN 50525.

- UNE-EN 60228, Conductores de cables aislados.

- UNE-EN 60811-506, Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 506: Ensayos mecánicos. Ensayo de choque a baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

- UNE-EN IEC 60794-1-305:2023 (Ratificada). Cables de fibra óptica. Parte 1-305: Especificación genérica. Procedimientos básicos de ensayo para cables ópticos. Métodos de ensayo de elementos del cable. Desgarro de la cinta (separabilidad), Método G5 (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2023.)

- UNE-EN IEC 62149-4:2023 (Ratificada). Dispositivos y componentes activos de fibra óptica. Normas de funcionamiento. Parte 4: Transmisores de 1 300 nm para aplicaciones Gigabit Ethernet. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2023.)

- UNE-EN IEC 62343:2023 (Ratificada). Módulos dinámicos. Especificación genérica. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2023.)

- UNE-EN IEC 62496-2-5:2023 (Ratificada) Placas de circuitos ópticos. Ensayos básicos y procedimientos de medición. Parte 2-5: Ensayo de flexibilidad para los circuitos ópticos-eléctricos (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2023.)

- UNE-EN IEC 61300-2-43:2022 (Ratificada). Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-43: Ensayos. Selección de conectores PC para fibras ópticas monomodo en función de su potencia reflejada. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2023.)

- UNE-EN IEC 61280-4-1:2019/AC:2022-12 (Ratificada). Procedimientos de ensayo para subsistemas de comunicación por fibra óptica. Parte 4-1: Cable instalado en planta. Medida de la atenuación multimodo (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2023.)

- UNE-EN IEC 60794-3-40:2022. Cables de fibra óptica. Parte 3-40: Cables exteriores. Especificación de familia para cables destinados a la evacuación de aguas fluviales y sanitarias.

- UNE-EN IEC 61300-3-35:2022 (Ratificada). Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 3-35: Inspecciones y medidas. Inspección visual de los transceptores y conectores de fibra óptica. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.)

- UNE-EN IEC 61755-2-2:2022 (Ratificada). Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces de conectores de fibra óptica para fibras monomodo. Parte 2-2: Parámetros de conexión de fibras por contacto físico, con dispersión, sin desplazamiento, angulares. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.)

- UNE-EN IEC 61755-1:2022 (Ratificada). Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Interfaces ópticas de conectores de fibra óptica. Parte 1: Interfaces ópticas para fibras de dispersión no desplazada. Generalidades y guía. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.)

- UNE-EN 62007-1:2015/A1:2022 (Ratificada). Dispositivos optoelectrónicos semiconductores para aplicaciones en sistemas de fibra óptica. Parte 1: Plantillas de especificación para características y valores esenciales. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.)

- UNE-EN 62148-12:2004/A1:2022 (Ratificada). Dispositivos y componentes activos de fibra óptica. Normas de embalaje y de interfaz. Parte 12: Transmisor láser con un conector coaxial RF (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2022.)

- UNE-EN 50117-3-1:2003. Cables coaxiales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables utilizados en aplicaciones de telecomunicación. Cables miniaturizados utilizados en sistemas de comunicación digital.

- UNE-EN 50289-1-2:2002. Cables de comunicación. Especificación para métodos de ensayo. Parte 1-2: Métodos de ensayos eléctricos. Resistencia en corriente continua.

1107.N006 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN REMOTA DE CONTROL FORMADA POR ARMARIO INTEMPERIE CON SWITCH ETHERNET POE+ (8+2) DE 8 PUERTOS DE COBRE RJ45 10/100/1000 BASE TX POE+ Y 2 PUERTOS 100/1000 MINI-GBIC/SFP. TIPO INDUSTRIAL. GESTIONABLE. ALIMENTACIÓN 48 VDC. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -40 A 75 ºC. INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN. TOTALMENTE MONTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1102.0048	m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE 2 PARES TRENZADOS DE CALIBRE 2X1,5 MM2 CON BLINDAJE DE COBRE ESTAÑADO, COBERTURA >65%. RESISTENCIA<20 OHMIOS /KM, IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DE 100-120 OHMIOS. CAPACIDAD ELÉCTRICA ENTRE CONDUCTORES <60 PF/M . CONDUCTOR Y BLINDAJE <100PF/M. NO PROPAGADOR DE LLAMA NI INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS Y BAJA CORROSIVIDAD. INCLUYE ROTULACIÓN Y TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES PARA DEJAR LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA PROBADA EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROYECTO, INDICACIONES DE LA DF Y NORMATIVA VIGENTE.

### Artículo 914.- Envolventes y cuadros eléctricos

914.1.- Definición

Sistema encargado de agrupar y proteger de su entorno los equipos de protección y control, asimismo sus conexiones mecánicas y eléctricas.

Constituyen preventiva y funcionalmente un elemento importante por cuanto deben garantizar una protección contra contactos eléctricos directos de las personas y, a su vez, una protección del propio equipo contra penetración de agentes ambientales sólidos y líquidos (Código IP) y contra los impactos mecánicos externos (Código IK), evitando deterioros que puedan afectar a la seguridad de los usuarios o al funcionamiento y longevidad del aparato.

914.2.- Materiales

Los materiales que componen el presente artículo son los siguientes:

Cuadros de Alumbrado y Cuadros Secundarios hasta 630 A.

Armadura metálica de chapa de acero con tratamiento por cataforesis + polvo de epoxy poliéster, polimerizado en caliente, color blanco RAL 9001. Sistema modular de 2 a 6 filas de altura de tipo componible, con grado de protección IP30, IP31, IP43 hasta IP55, para montaje adosado a pared (cofret) o auto soportado sobre piso (armario). Además, cuenta con protección contra los impactos mecánicos externos IK07 (sin puerta), IK08 (con puerta) y IK10. El tipo de montaje se definirá según necesidades entre:

- Caja IP 66 para montaje mural ac.galvanizado 1.200x1.000x300

- Armario mural en acero galvanizado con acabado en pintura IP 66y dimensiones 1.200x1.000x300.

Estructura de fondo rígido y 4 pilares metálicos atornillados. Las paredes laterales se colocan de forma natural en su lugar guiadas por dispositivos de centrado y 4 tornillos para fijar las paredes laterales de revestimiento. Las puertas equipadas con manetas ergonómicas y preferiblemente cerraduras de llave Ronis n.º 405.

Posibilidad de añadir pasillos laterales con puerta plena.

Sistema funcional que cumplirá con las normas IEC 60439-1, IEC 61439-2. Tensión asignada de aislamiento del juego de barras principal en fondo de cuadro de 1000 V, con una corriente asignada de empleo In (40 °C) de 630 A, con una corriente asignada de cresta admisible Ipk de 53 kA. La corriente asignada de corta duración admisible Icw es de 25 kA ef/1 s y la frecuencia de 50/60 Hz.

Todos los interruptores PIAs que protejan salidas serán automáticos, de corte omnipolar, con relés magnetotérmicos en todas las fases, con mecanismo de conexión y desconexión brusca.

Los interruptores automáticos deberán tener la curva de disparo adecuada al uso encomendado y a su situación relativa.

Los interruptores, una vez montados en el cuadro, deberán poder disparar libremente, sin ningún impedimento mecánico.

Los interruptores deberán indicar claramente si están en la posición de abiertos o cerrados. Cuando se monten verticalmente, y sean de mando tumbler, la posición cerrado (ON) quedará en la parte superior.

Todo interruptor deberá llevar marcado de forma indeleble las características eléctricas siguientes:

- Intensidad nominal

- Tensión nominal

- Poder de corte

- Marca y modelo del fabricante

Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijen en el Proyecto donde se incluya el presente documento técnico, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa.

Todos los interruptores llevarán escrito, de forma indeleble y visible, la marca y tipo del fabricante, así como la intensidad o tensión de trabajo.

Estarán dimensionados de forma que admitan puntas de conexión de 5 veces la intensidad nominal, bajo un coseno no superior a 0'4, sin sufrir deformaciones o calentamientos que puedan dañar su constitución interna o externa.

Las partes sometidas a tensión deberán estar protegidas contra oxidación mediante baño en caliente. Estarán montadas sobre piezas indeformables aislantes de características nominales termoestables.

Dispondrán, asimismo, y en cualquier caso, de contactos auxiliares para enclavamiento y señalización.

Serán aptos para el seccionamiento y poder de corte indicado en el proyecto donde se incluya el presente documento técnico.

Interruptor MAG+DIF VIGI o similar 40A

Bloque compacto de interruptor automático magnetotérmico y disparo diferencial de intensidad nominal 40 A con las siguientes características:

- Sensibilidad de fuga a tierra de 30 a 300 mA

- Tensión nominal de empleo: 400 V AC 50/60 Hz acorde a EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 61009-1

- [Ui] Tensión nominal de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A

- [Uimp] Resistencia a picos de tensión 6 kV acorde a En> 50 A

- Señalizaciones en local Indicador de disparo

Serán aptos para el seccionamiento y poder de corte indicado en el proyecto donde se incluya el presente documento técnico.

914.3.- Ejecución de las obras

CUADROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN

En general, las normas a tener en cuenta para la instalación de los cuadros de Alumbrado incluidos en este Documento Técnico serán las recogidas en el reglamento electrotécnico de baja tensión. Asimismo, se instalarán en lugar indicado por la dirección de obras. Además, se seguirán las siguientes indicaciones:

- El cuadro de baja tensión se colocará anclado convenientemente al suelo o a paramentos verticales, y se conectarán al mismo los cables de acometida desde el secundario del transformador y los circuitos de salida.

Los cuadros, cuando sean de ejecución apoyada, se montarán sobre un zócalo, dejando por la parte inferior espacio para alojar holgadamente los conductores, y permitiendo la fácil conexión a las barras. En este caso deberán ser accesibles por su parte posterior, mediante paneles fácilmente desmontables.

Antes de proceder al cableado, deberá limpiarse el cuadro de todo resto de obra, limpiándose mediante un aspirador antes de su puesta en servicio.

El orden de colocación de las barras será r-s-t-, manteniendo esta situación relativa a contar:

- Desde el frente hacia el fondo del cuadro,

- O desde la parte superior a la inferior,

  - O de izquierda a derecha, mirando el cuadro por su frente.

- Las uniones entre barras y conexiones de éstas con la aparamenta se realizarán mediante superficies plateadas, que aseguren la máxima conductividad, y con tornillería de acero bicromatada provista de accesorios de apriete adecuados para mantener en todo momento la presión de contacto.

- La sección mínima para los cables de mando y señalización será de 1,5 mm² y de 4 mm² para los secundarios de los transformadores de medida.

- En su recorrido por el cuadro, los conductores se alojarán ordenadamente en canaletas ranuradas con tapa desmontable.

- Los conjuntos de cables para pulsadores, lámparas piloto, etc., se agruparán mediante espirales de nylon.

- Todos los cuadros dispondrán de elementos de puesta a tierra; en los cuadros de ejecución sobre zócalo, se utilizará una pletina de cobre, y en los de ejecución empotrada o de superficie, pletina o regleta de la sección adecuada.

- La pletina o regleta de puesta a tierra, irá claramente señalizada con el símbolo normalizado, de forma que no dé lugar a confusiones.

- Se conectarán a tierra todas las estructuras metálicas que componen el cuadro, las armaduras de la aparamenta, y las bornas de los aparatos que lo requieran.

- Las puertas metálicas de los cuadros se conectarán al bastidor o estructura del cuadro, mediante trenzas de cobre flexible de 10 mm² de sección.

- Deberá comprobarse cuidadosamente la selectividad en el disparo de los elementos de protección entre el cuadro principal y los secundarios aguas abajo de él.

- Siempre que sea posible, deberá mantenerse una misma marca de aparamenta en el cuadro.

914.4.- Medición y abono

Las cajas para la instalación de en su interior de equipos electrónicos y/o aparamenta eléctrica serán medidas, valoradas y abonadas por unidad (Ud.) en medición de igual tipo y características indicadas.

La medición y abono será realizada por unidad (ud) totalmente instalada, con todos los componentes de fijación, soporte, unión y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

Se abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del Pliego, así como las pruebas en fábrica y en obra y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

914.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN IEC 61439-1:2021. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.

929.N002	ud		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE BAJA TENSIÓN. APARAMENTA INDICADA EN LOS ESQUEMAS UNIFILARES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PUESTA EN MARCHA POR LA EMPRESA INSTALADORA PARA LA COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

980.N523	ud		MODIFICACIÓN DEL CUADRO ELECTRICO DE LOS DOS LOCALES TÉCNICOS (BOCA ESTE Y BOCA OESTE) AÑADIENDO EN CADA UNO MINIMO DE 8 SALIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LINEAS DE LUMINARIAS DE TÚNEL, SEGÚN ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

### Artículo 916.- Iluminación. Luminarias y puntos de luz

916.1.- Definición

Sistema encargado de describir los equipos que integran los equipos de iluminación vehicular y puntos de luz para su suministro eléctrico y de control.

916.2.- Materiales

El alumbrado comprende las siguientes luminarias y actividades:

- Tipo A: Proyector LED 410 W – 625 W, de 52.000 a 100.000 lúmenes.

- Tipo B: Proyector LED 301 W – 410 W, de 40.000 a 52.000 lúmenes.

- Tipo C: Proyector LED 226 W – 300 W, de 28.500 a 40.000 lúmenes.

- Tipo D: Proyector LED 146 W – 225 W, de 20.000 a 28.500 lúmenes.

- Tipo E: Proyector LED 80 W – 145 W, de 9.250 a 20.000 lúmenes.

- Tipo F: Proyector LED 25 W – 79 W, de 3.800 a 10.800 lúmenes.

Estas tipologías, dispondrán de las especificaciones mínimas que se indican a continuación:

- Marcado CE con declaración de conformidad.

- Estanqueidad del conjunto de la luminaria IP66 justificado mediante certificación expresa, Conectores IP68, Clasificación IP69K.

- Resistencia Mecánica del Conjunto del equipo IK10.

- El cuerpo y la fijación de la luminaria estará formada por piezas de fundición de aluminio inyectado de aleación del tipo EN AC-43XXX o EN-47100 o extrusión de aluminio tipo EN AW 6063 con contenido en cobre en la aleación de aluminio inferior al 0,15% para aumentar la resistencia a la corrosión acero inoxidable o de polímero técnico de alta calidad estabilizado a radiaciones UV según UNE EN ISO 4892-3:2014.

- Grupo óptico y equipos en compartimentos separado para mantener las condiciones térmicas idóneas que favorezcan la eficiencia del LED y la vida útil.

- Acceso a equipos frontal/lateral, facilitando la instalación y mantenimiento.

- Temperatura de color de 4000k y configuración Multiled y hasta 5000k en interior de túnel.

- Estándar Zhaga Book 13 y Book 15 para PCBs y Drivers, se valorará la compatibilidad con otros estándares internacionales de iluminación. El driver será un elemento independiente y con posibilidad de reemplazo independiente durante el periodo de vida útil del equipo.

- Inclusión de vidrio de protección, fijado a la estructura, sin riesgo de caída.

- Óptica desarrollada para conseguir los parámetros lumínicos del proyecto orientado a la superficie de rodadura y zonas colindantes asociada a la eficiencia de proyección de luz y potencia del conjunto. La luminaria deberá disponer de al menos 3 distribuciones fotométricas diferentes con al menos 1 asimétrica frontal.

- Posibilidad de regulación de la inclinación por fracciones de 5 a 10 grados, marcados en la horquilla para mejora el deslumbramiento.

- Temperatura de funcionamiento de -35ºC a 45ºC

- Vida útil superior a las 100.000 horas a una temperatura ambiente de 25º con la aportación de las especificaciones Lxx y Byy (Mantenimiento de flujo luminoso y Probabilidad de pérdida de flujo luminoso).

- Ratio flujo saliente de luminaria con luminaria estabilizada, y mantenido en el tiempo superior a 135 lm/W de flujo saliente.

- Alimentación máxima a 650mA con un margen +-5%.

- Flujo hemisférico superior instalado máximo permitido del 3% en zonas no clasificadas.

- Clase eléctrica disponible I o II.

- Protección contra sobreintensidades transitorias de la red de hasta 6kV/3kA en modo diferencial y en 10kV/10kA modo común.

- Se deberán aportar los informes de prueba o certificados de producto acreditado por ENAC o equivalente europeo en aplicación del reglamento CE 765/2008, según los requisitos de seguridad, compatibilidad electromagnética y componentes y materiales contenidos en los requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior del IDAE revisión de noviembre de 2022.

Los distintos equipos se ajustarán a los márgenes de potencia y lúmenes que permitan el cumplimiento de las condiciones de iluminancia proyectadas.

Punto luz proyector de Túnel

Punto de luz en montaje superficial, formado por cable de cobre de 2,5 mm² de sección (fase, neutro y protección), y aislamiento tipo RZ1-K(AS) o SZ1-K(AS+) 0,6/1 kv, bajo tubo corrugado de acero GS DN21 o latiguillo flexible de característica equivalente con bornas enchufables rápidas, para canalización en superficie, alimentado desde derivación de su línea correspondiente, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, y cajas de derivación de dimensiones de 360x254x111 mm. resistente al fuego en compuesto de poliéster cargado de fibra de vidrio M1F0 IP66/IK09 sin desprendimiento de halógenos, resistente a 850ºc según la norma EN 50362, para la derivación de la línea principal y control para cables resistentes al fuego.

- Material: poliéster con fibra de vidrio.

- Grado de protección: IP-66.

- Protección mecánica a los choques: IK09.

- Clasificación fuego humo: M1F0.

- Autoextinción: UL94-V0.

- Bornas interiores tipo perforantes aéreas.

- Cableado de derivación interna equipado con base portafusibles y fusible térmico.

- Borna equipotencial exterior de tierra

- Pletina de fijación inox 316l.

- Salida por toma hembra PNC 5p.

- Tapa: atornillada con tornillería imperdible de acero inoxidable.

- Entradas y salidas laterales con prensaestopas tipo caracol sin corte de cable.

- Entradas y salidas con prensaestopas para derivación del control tipo DALI

- Protección con fusibles interiores para los circuitos de derivación.

- Certificado de resistencia al fuego 850º subida de la temperatura según programa de solicitud térmica definido en 50632, así como todos los elementos y acciones necesarias para su correcta instalación y accesorios necesarios para dejar la unidad completamente instalada.

916.3.- Ejecución de las obras

Se colocará esta iluminación en los lugares indicados según los estudios de iluminación con el fin de cumplir con los niveles lumínicos mínimos exigidos por la Norma UNE 14380, el Real Decreto 1890/2008 y las Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Orden Circular 36/2015).

Se verificarán las características técnicas de las unidades.

Se entregarán los certificados de homologación y pruebas.

No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las indicadas.

El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo con un replanteo previo, con técnicas de buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la funcionalidad de la instalación.

El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior.

Los materiales durante su transporte y permanencia en la obra estarán a cargo del contratista que deberá mantenerlos en perfecto estado hasta su puesta en funcionamiento. Sin perjuicio de los periodos de garantía posteriores a la puesta en marcha que se hayan acordado.

Para la verificación de la correcta instalación de las luminarias, se realizarán pruebas de medida por el método de los nueve puntos en la zona umbral, en cada una de las zonas de transición y a lo largo del túnel, en tramos no mayores a 25m.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones articulares, o generales normativas o reglamentarias.

916.4.- Medición y abono

Estas unidades serán medidas, valoradas y abonadas por unidad (ud) de igual tipo y características.

La medición será realizada por unidad (ud) totalmente instalado, con todos los componentes de fijación, soporte, unión y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

Para su abono deberán presentarse los resultados de las mediciones que aseguren el completo funcionamiento de los equipos instalados según los parámetros de proyecto.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del Pliego, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

916.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-CR 14380:2007 IN. Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles.

- CIE 88:2004.

- CIE 129:1998.

- CIE 189:2010

- CIE 193:2010.

- CIE 194:2010.

- UNE‐EN 13201‐ 2:2016 "Iluminación de Carreteras"

- UNE-EN 12464-2:2016. Iluminación. Iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo exteriores.

1102.N008 ud	LUMINARIA CON ARMADURA Y CAJA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 6060 T6 ANODIZADO Y TAPAS DE ALUMINIO INYECTADO EN AC 44100. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4 MM. IP66 DE LUMINARIA/DRIVER. IP68/IP69K CONECTOR Y PRENSAESTOPAS. AC220-240V. VIDRIO PLANO (CC). 52.000 LM A 80.000 LÚMENES.SE SELECCIONARÁ LA LUMINARIA EN FUNCIÓN DE SU RANGO DE POTENCIAS ENTRE 410 W Y 575 W. TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 K. 44 LEDS A UNA CORRIENTE MÁXIMA DE ALIMENTCIÓN DE 650 MA. DISTRIBUCIÓN ÓPTICA A DETERMINAR. HORQUILLA ORIENTABLE. TENSIÓN AC220-240V. CLASE ELÉCTRICA I O 2. DRIVER ELECTRÓNICO PROGRAMABLE A NECESIDADES DEL CLIENTE. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (10KV - 10KA). LUMINARIA PLATA METÁLICA RAL 9006.

1102.N001 ud	LUMINARIA CON ARMADURA Y CAJA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 6060 T6 ANODIZADO Y TAPAS DE ALUMINIO INYECTADO EN AC 44100. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4 MM. IP66 DE LUMINARIA/DRIVER. IP68/IP69K CONECTOR Y PRENSAESTOPAS. AC220-240V. VIDRIO PLANO (CC). 40.000 LM A 52.0800 LÚMENES. POTENCIA ENTRE 301 W Y 410 W. TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K. 44 LEDS A UNA CORRIENTE MÁXIMA DE ALIMENTCIÓN DE 650 MA. DISTRIBUCIÓN ÓPTICA A DETERMINAR. HORQUILLA ORIENTABLE. TENSIÓN AC220-240V. CLASE ELÉCTRICA I O 2. DRIVER ELECTRÓNICO PROGRAMABLE A NECESIDADES DEL CLIENTE. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (10KV - 10KA). LUMINARIA PLATA METÁLICA RAL 9006.

1102.N002 ud	LUMINARIA CON ARMADURA Y CAJA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 6060 T6 ANODIZADO Y TAPAS DE ALUMINIO INYECTADO EN AC 44100. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4 MM. IP66 DE LUMINARIA/DRIVER. IP68/IP69K CONECTOR Y PRENSAESTOPAS. AC220-240V. VIDRIO PLANO (CC). 28.500 LM A 40.000 LÚMENES. POTENCIA ENTRE 226 W Y 300 W. TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 K. 44 LEDS A UNA CORRIENTE MÁXIMA DE ALIMENTCIÓN DE 650 MA. DISTRIBUCIÓN ÓPTICA A DETERMINAR. HORQUILLA ORIENTABLE. TENSIÓN AC220-240V. CLASE ELÉCTRICA I O 2. DRIVER ELECTRÓNICO PROGRAMABLE A NECESIDADES DEL CLIENTE. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (10KV - 10KA). LUMINARIA PLATA METÁLICA RAL 9006.

1102.N003 ud	LUMINARIA CON ARMADURA Y CAJA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 6060 T6 ANODIZADO Y TAPAS DE ALUMINIO INYECTADO EN AC 44100. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4 MM. IP66 DE LUMINARIA/DRIVER. IP68/IP69K CONECTOR Y PRENSAESTOPAS. AC220-240V. VIDRIO PLANO (CC). FLUJO SALIENTE DE LUMINARIA ENTRE 20.000LM-28.500 LÚMENES. POTENCIA COMPRENDIDA ENTRE 146 W Y 225 W. TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 K. (20 LEDS A CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN MÁXIMA DE 650 MA). DISTRIBUCIÓN ÓPTICA A DETERMINAR. HORQUILLA ORIENTABLE. TENSIÓN AC220-240V. CLASE ELÉCTRICA I O 2. DRIVER ELECTRÓNICO PROGRAMABLE A NECESIDADES DEL CLIENTE. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (10KV - 10KA). LUMINARIA PLATA METÁLICA RAL 9006

1102.N004 ud	LUMINARIA CON ARMADURA Y CAJA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 6060 T6 ANODIZADO Y TAPAS DE ALUMINIO INYECTADO EN AC 44100. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4 MM. IP66 DE LUMINARIA/DRIVER. IP68/IP69K CONECTOR Y PRENSAESTOPAS. AC220-240V. VIDRIO PLANO (CC). FLUJO SALIENTE DE LUMINARIA ENTRE 9.250 LM-20.000 LÚMENES. POTENCIA COMPRENDIDA ENTRE 80 W Y 145 W. TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 K. (20 LEDS A CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN MÁXIMA DE 650 MA). DISTRIBUCIÓN ÓPTICA A DETERMINAR. HORQUILLA ORIENTABLE. TENSIÓN AC220-240V. CLASE ELÉCTRICA I O 2. DRIVER ELECTRÓNICO PROGRAMABLE A NECESIDADES DEL CLIENTE.

1102.N005 ud	LUMINARIA CON ARMADURA Y CAJA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 6060 T6 ANODIZADO Y TAPAS DE ALUMINIO INYECTADO EN AC 44100. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4MM. IP66 DE LUMINARIA/DRIVER. IP68/IP69K CONECTOR Y PRENSAESTOPAS. AC220-240V. VIDRIO PLANO (CC). 3.800 LM A 10.800 LUMENES, 30W A 65W, TEMPERATURA DE COLOR 4000K (8 LEDS A UNA CORRIENTE MÁXIMA DE 650 MA). DISTRIBUCIÓN ÓPTICA A DETERMINAR (MÍNIMO 9 DISTRIBUCIONES). HORQUILLA ORIENTABLE.TENSION AC220-240V. CLASE ELÉCTRICA I O 2. DRIVER ELECTRÓNICO PROGRAMABLE A NECESIDADES DEL CLIENTE. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES (10KV - 10KA). LUMINARIA PLATA METÁLICA RAL 9006.

1102.N006 ud	PUNTO DE LUZ EN MONTAJE SUPERFICIAL, FORMADO POR CABLE DE COBRE DE 2,5 MM² DE SECCIÓN (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), Y AISLAMIENTO TIPO RZ1-K(AS) 0,6/1 KV, BAJO TUBO CORRUGADO DE ACERO GS DN21 O LATIGUILLO FLEXIBLE DE CARACTERÍSTICA EQUIVALENTE CON BORNAS ENCHUFABLES RÁPIDAS, PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADO DESDE DERIVACIÓN DE SU LÍNEA CORRESPONDIENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, Y CAJAS DE DERIVACIÓN DE DIMENSIONES DE 360X254X111 MM. CUYAS CARACTERÍSTICAS SON:

CAJA RESISTENTE AL FUEGO EN COMPUESTO DE POLIÉSTER CARGADO DE FIBRA DE VIDRIO M1F0 IP66/IK09 SIN DESPRENDIMIENTO DE HALÓGENOS, RESISTENTE A 850ºC SEGÚN LA NORMA EN 50362, PARA LA DERIVACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL Y CONTROL PARA CABLES RESISTENTES AL FUEGO.

"	MATERIAL: POLIÉSTER CON FIBRA DE VIDRIO.

"	GRADO DE PROTECCIÓN: IP-66.

"	PROTECCIÓN MECÁNICA A LOS CHOQUES: IK09.

"	CLASIFICACIÓN FUEGO HUMO: M1F0.

"	AUTOEXTINCIÓN: UL94-V0.

"	BORNAS INTERIORES TIPO PERFORANTES AÉREAS.

"	CABLEADO DE DERIVACIÓN INTERNA EQUIPADO CON BASE PORTAFUSIBLES Y FUSIBLE TÉRMICO.

"	BORNA EQUIPOTENCIAL EXTERIOR DE TIERRA

"	PLETINA DE FIJACIÓN INOX 316L.

"	SALIDA POR TOMA HEMBRA PNC MARECHAL 5P.

"	TAPA: ATORNILLADA CON TORNILLERÍA IMPERDIBLE DE ACERO INOXIDABLE.

"	ENTRADAS Y SALIDAS LATERALES CON PRENSAESTOPAS TIPO CARACOL SIN CORTE DE CABLE.

"	ENTRADAS Y SALIDAS CON PRENSAESTOPAS PARA DERIVACIÓN DEL CONTROL TIPO DALI

"	PROTECCIÓN CON FUSIBLES INTERIORES PARA LOS CIRCUITOS DE DERIVACIÓN.

"	CERTIFICADO DE RESISTENCIA AL FUEGO 850º SUBIDA DE LA TEMPERATURA SEGÚN PROGRAMA DE SOLICITUD TÉRMICA DEFINIDO EN 50632

, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

1102.N007 ud	PUNTO DE LUZ EN MONTAJE SUPERFICIAL, FORMADO POR CABLE DE COBRE DE 3X2,5 MM² DE SECCIÓN (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), Y AISLAMIENTO TIPO SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV, BAJO TUBO CORRUGADO DE ACERO GS DN21, PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADO DESDE DERIVACIÓN DE SU LÍNEA CORRESPONDIENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN MÍNIMO DE 314X264X122 MM. CUYAS CARACTERÍSTICAS SON:

CAJA RESISTENTE AL FUEGO EN COMPUESTO DE POLIÉSTER CARGADO DE FIBRA DE VIDRIO M1F0 IP66/IK09 SIN DESPRENDIMIENTO DE HALÓGENOS, RESISTENTE A 850ºC SEGÚN LA NORMA EN 50362, PARA LA DERIVACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL Y CONTROL PARA CABLES RESISTENTES AL FUEGO.

"	MATERIAL: POLIÉSTER CON FIBRA DE VIDRIO.

"	GRADO DE PROTECCIÓN: IP-66.

"	PROTECCIÓN MECÁNICA A LOS CHOQUES: IK09.

"	CLASIFICACIÓN FUEGO HUMO: M1F0.

"	AUTOEXTINCIÓN: UL94-V0.

"	BORNAS INTERIORES TIPO PERFORANTES AÉREAS.

"	CABLEADO DE DERIVACIÓN INTERNA EQUIPADO CON BASE PORTAFUSIBLES Y FUSIBLE TÉRMICO.

"	BORNA EQUIPOTENCIAL EXTERIOR DE TIERRA

"	PLETINA DE FIJACIÓN INOX 316L.

"	SALIDA POR TOMA HEMBRA PNC MARECHAL 5P.

"	TAPA: ATORNILLADA CON TORNILLERÍA IMPERDIBLE DE ACERO INOXIDABLE.

"	ENTRADAS Y SALIDAS LATERALES CON PRENSAESTOPAS TIPO CARACOL SIN CORTE DE CABLE.

"	ENTRADAS Y SALIDAS CON PRENSAESTOPAS PARA DERIVACIÓN DEL CONTROL TIPO DALI

"	PROTECCIÓN CON FUSIBLES INTERIORES PARA LOS CIRCUITOS DE DERIVACIÓN.

"	CERTIFICADO DE RESISTENCIA AL FUEGO 850º SUBIDA DE LA TEMPERATURA SEGÚN PROGRAMA DE SOLICITUD TÉRMICA DEFINIDO EN 50632

, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

### Artículo 918.- Sistemas de Vídeo y control vehicular

918.1.- Definición

Los sistemas de vigilancia y análisis por vídeo o SICV se instalan para detectar de forma automática incidentes y parámetros de tráfico, cumpliendo con la normativa vigente para este tipo de equipos.

Estos equipos irán conectados al centro de control más cercano, en el que se analiza la información recibida por el sistema de CCTV mediante el software del sistema detección automática de incidentes (DAI) o el Sistema Inteligente de control Vehicular (SICV), y finalmente se decide cuándo y cómo se debe actuar en caso de incidente, alarma o toma de decisiones en función de los parámetros de salida.

Los datos se podrán exportar a otros equipos y/o servidores de la Dirección General de Carreteras.

918.2.- Materiales

El sistema SICV se compone en la parte hardware de los siguientes elementos:

- Cámaras IP de alta definición. En la entrada y salida de los tubos, para la toma de imágenes que identifique los vehículos que entran y salen del tramo, el estado de la calzada o la no circulación de vehículos por el túnel.

- Servidor SICV con pasarela al SCADA del túnel desde el que se tomará los datos para la toma de decisiones:

  - Luminancímetros.

  - Luxómetros interiores.

  - Señal desde el analizador de redes de parámetros de alumbrado.

  - Señal de vehículo lento desde el DAI.

  - Reloj astronómico y control horario.

  - Estación meteorológica.

  - Intervención del operador del centro de control.

Los materiales que componen el presente artículo son los siguientes:

Cámara Fija IP

Cámara fija hd con software de control vehicular integrado, sensor de imagen 1/2,8 progressive scan CMOS HD1080 (1920x1080), estándares de video dual H-264, M-JPGE, video s/n>60 db, iluminacion mínima 0,1 ux color, 0,001 lux b/w, montura cs, compensación de contraluces, alimentación 24vac/12vdc/PoE. con lente varifocal 2,8 mm sensor 1/3", autoiris y cabina de exterior para cámara, en aluminio, con calefactor, parasol y soporte a pared. protección IP67. alimentación PoE+ o 12Vcc. incluye cualquier tipo de soporte para instalación en poste, pórtico, apoyo o hastial. totalmente instalada y funcionando.

Dispone de alimentación PoE e Interfaz Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, RJ45 y accesorios de fibra óptica. Permite un máximo de 7 entradas Alarmas / 4 Salidas (1 relé, 3 OC).

Incorpora soporte para montaje en poste y soporte de brazo de pared con caja de alimentación, así como todos los materiales y medios auxiliares que permitan su completa instalación.

Incluye suministro e instalación de un módulo de procesamiento de imagen por vídeo multifuncional del sistema SICV para cámaras IP HD.

El módulo integra detección vehicular, recopilación de datos, grabación de secuencias de imagen previas y posteriores a la incidencia y video en tiempo real.

Las características de este módulo son:

- Entrada de vídeo IP: hasta Full HD en H264 o MPEG-4.

- La máxima resolución es FULL HD a 30fps.

- Transmisión múltiple hasta un máximo de 4 unicast o multicast.

- Interfaz Ethernet 10/100 Mbps RJ45

- SNMP

- Formato de codificación: H.264, MPEG-4, MJPEG

- Temperatura de funcionamiento apropiada para instalación en intemperie.

Incluye todos los materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa.

Videograbador IP 16 TB

Grabador de vídeo IP con una capacidad de almacenamiento de 16TB en el que los discos duros serán reemplazables. Permite realizar la grabación, visualización y gestión para sistemas de vigilancia en red de hasta 32 canales. Incluye almacenamiento, sistema gestor preconfigurado e instalado, software de gestión con licencias para un máximo de 32 cámaras y con licencias pre-instaladas hasta un máximo de 5 clientes. Cuenta con un puerto RJ45 de 1GbE. Permite vídeo en tiempo real y montaje en RACK de 19”. Compatible ONVIF. Incluye materiales y medios auxiliares necesarios para su completa instalación.

Servidor SICV

En lo referente a la gestión de los sistemas, algunas de las aplicaciones son:

- Sistema operativo Windows 7 o superior.

- Sistema de supervisión y configuración de cámaras y domos IP de Vídeo.

- Servidor de configuración de grabadores digitales y sus sistemas de failover.

- Servidor del Sistema SICV.

- Software de mantenimiento configuración y servicio remoto para los equipamientos de alarmas.

- Software del sistema de configuración control de accesos y librerías asociadas

Este servidor tendrá al menos las siguientes características:

Intel XEON quad core a 3,2 GHz, con mínimo de 8 GB de RAM DDR3, 2 discos duros de 500 GB con posibilidad de RAID, más disco duro de sistema de estado sólido de al menos 500 GB, formato rack, con ventiladores de refuerzo, fuente de alimentación de más de 700 W, redundante, mínimo de dos tarjetas de red ethernet de al menos 1 Gbps, placa base para soportar todos los elementos anteriores con capacidad de DDR3, Raid, gestión SNMP del sistema y al menos 2 Slots PCIe, unidad de DVD RW DL y BluRay. La tarjeta gráfica ha de soportar al menos la resolución 1920x1280.

Monitor de 19" o más dependiendo de la ubicación o KVM formato rack.

Sistema operativo Windows 7 o superior con licencia.

Sistema de Análisis de video basado en procesamiento de imágenes, incluyendo:

- 8 GB DE RAM,

- QUAD CORE CPU @2GHz min

- 500GB HARD DRIVE @7200rpm min

- Mínimo de una Tarjeta de Red de 1gbps

- Formato Rack, con Ventiladores de Refuerzo, Fuente de Alimentación de más De 700 W, Redundante

- Gestión Snmp del Sistema

- La Tarjeta Gráfica ha de Soportar al menos la Resolución 1920x1280.

- Windows 8 Pro o Superior para Sistemas Standalone 64 Bit Os (Sin Futura Escalabilidad)

- Centos 5.X, 6.X O 7.X, O Red Hat Enterprise 5,X, 6,X, 7,X Para Sistemas De Servidores Múltiples O Standalone 64 Bit Os

- Incluye Suministro, Instalación, Programación, Configuración, Pruebas y Puesta en Marcha. Totalmente Configurado y Funcionando.

- licencia analizadora media túnel

- Alarma por parada en tráfico fluido.

- Stop-c - alarma por congestión.

- Índice de tráfico en tiempo real.

- Alarmas técnicas

- Licencia de system server (por entrada de video).

- exportación a archivo de datos

- Licencia de conexión de workstation

- Tarjeta capturadora de video, 1 a 16 entradas frame grabber - tetra card - 1 to 4 videoinputs

- Conector 1 a 16 entradas de video para wgv16 analizador SICV, 2 procesadores, hasta 16 entradas de video

- Ordenador pc (servidor o workstation) servicio soporte técnico sistema dai en sitio (precio por día)

- Módulo rack 19" Tarjetas SICV para instalación en rack de 19 pulgadas que cuenta con 8 ranuras para la instalación de los módulos de detección del sistema SICV. Incluye fuente de alimentación y elementos auxiliares para su completa instalación.

Software SICV

Software para el sistema de control vehicular a instalar en el Centro de Control.

Este software permite la supervisión de los sistemas de detección por vídeo, procesando todas las comunicaciones Ethernet TCP/IP y almacenando en la base de datos la información, los eventos, las imágenes y las grabaciones de incidencias.

Este software establece una comunicación con el servidor para verificar que todos los datos, alarmas y eventos del tráfico están disponibles dentro del centro de control. De este modo, el operador puede recuperar secuencias de video o datos específicos, así como información sobre alarmas.

Esta unidad incluye las licencias para el servidor y aplicación cliente, así como las bases de datos necesarias.

En la parte Software el SCIV además del funcionamiento automático, se compondrá al menos de los siguientes macros o comandos:

- Cambio de estado/inhabilitación de Modo de eficiencia.

- Actuación del operador para establecer manualmente valores discretos de luminancia de entrada (escalones del alumbrado de seguridad, permanente, 50% a 100% de alumbrado normal o valores de la luminancia de acceso L20).

- Aviso al explotador del túnel para actuaciones de mantenimiento sobre el sistema de alumbrado (bajada de rendimiento o valores inusuales de los parámetros de control de alumbrado).

- Análisis de imágenes con identificación de matrículas, volumen de tráfico pesado/ligero, cálculo constante de la intensidad de tráfico y estado del pavimento (seco/mojado), con salida entre otros del valor de la distancia de parada hacia el sistema de control de alumbrado. Se establecen intervalos de hasta 10 minutos para el ajuste de luminancia.

El SICV deberá disponer de un sistema de almacenamiento de datos para la emisión de informes estadísticos y toma de decisiones.

918.3.- Ejecución de las obras

Se verificarán las características técnicas de las unidades.

Se entregarán los certificados de homologación y pruebas.

No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las indicadas.

El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior.

El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo a un replanteo previo, con técnicas de buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la funcionalidad de la instalación.

Se seguirán las normas de instalación del fabricante para conservar las garantías que otorgue el mismo.

Se evitarán las cercanías a paneles de señalización variable y a elementos que puedan distorsionar la intensidad de flujo de aire.

Hasta donde sea factible, todos los elementos serán lo más comunes posible y se podrán obtener de dos suministradores diferentes, por lo menos.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones articulares, o generales normativas o reglamentarias.

918.4.- Medición y abono

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje, así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.

Estas unidades serán medidas, valoradas y abonadas por unidad (ud) totalmente instalado de igual tipo y características con todos los componentes de fijación, soporte, unión y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del Pliego, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

918.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN 50132-1:2010. Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos del sistema.

- UNE-EN 62676-1-1:2015. Sistemas de videovigilancia para utilización en aplicaciones de seguridad. Parte 1-1: Requisitos del sistema. Generalidades.

- UNE-EN 50131-1:2008/A2:2017. Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.

- UNE-EN 50133-2-1:2001. Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Requisitos generales de los componentes.

1102.N202 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA HD CON SOFTWARE DE CONTROL VEHICULAR INTEGRADO, SENSOR DE IMAGEN 1/2,8 PROGRESSIVE SCAN CMOS HD1080 (1920X1080), ESTANDARES DE VIDEO DUAL H-264, M-JPGE, VIDEO S/N>60 DB, ILUMINACION MÍNIMA 0,1 UX COLOR, 0,001 LUX B/W, MONTURA CS, COMPENSASIÓN DE CONTRALUCES, ALIMENTACION 24VAC/12VDC/POE. CON LENTE VARIFOCAL 2,8 MM SENSOR 1/3", AUTOIRIS Y CABINA DE EXTERIOR PARA CÁMARA , EN ALUMINIO, CON CALEFACTOR, PARASOL Y SOPORTE A PARED. PROTECCIÓN IP67. ALIMENTACIÓN POE+ O 12VCC. INCLUYE CUALQUIER TIPO DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN POSTE, PORTICO, APOYO O HASTIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1102.N107 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL SISTEMA SICV. LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SERVIDOR SON:

- 8 GB DE RAM,

- QUAD CORE CPU @2GHz min

- 500GB HARD DRIVE @7200rpm min

- MÍNIMO DE UNA TARJETA DE RED DE 1GBPS

- FORMATO RACK, CON VENTILADORES DE REFUERZO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE MÁS DE 700 W, REDUNDANTE

- GESTIÓN SNMP DEL SISTEMA

- LA TARJETA GRÁFICA HA DE SOPORTAR AL MENOS LA RESOLUCIÓN 1920X1280.

- WINDOWS 8 PRO O SUPERIOR PARA SISTEMAS STANDALONE 64 BIT OS (SIN FUTURA ESCALABILIDAD)

- CENTOS 5.X, 6.X O 7.X, O RED HAT ENTERPRISE 5,X, 6,X, 7,X PARA SISTEMAS DE SERVIDORES MÚLTIPLES O STANDALONE 64 BIT OS

INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, PROGRAMACION, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE CONFIGURADO Y FUNCIONANDO.

1107.0004 ud	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO GRABADOR DIGITAL IP DE HASTA 16TB DE ALMACENAMIENTO 1 U MONTAJE EN RACK DE 19". TOTALMENTE MONTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1106.0001 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE OPERACIÓN WORKSTATION. CENTRAL PARA CONTROL CENTRALIZADO DE LA APLICACIÓN, COMPUESTO POR: HP WORKSTATION  SFF - 1 X CORE I7 9XXX / 3.6 GHZ - RAM 8 GB - SSD 256 GB - HP Z TURBO DRIVE G2, NVME, MLC -DVD. CAPACIDAD  DE HASTA 64 GB DE RAM. CONTROLADOR DE RED LAN ETHERNET 1 GIGA, TARJETA GRÁFICA CON 4 SALIDAS DISPLAYPORT CON RESOLUCIÓN MÁXIMA 5120X2880 PÍXELES. SISTEMA OPERATIVO-WINDOWS 10 PRO. CONJUNTO TECLADO Y RATÓN. TOTALMENTE MONTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1106.0002 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR PUESTO OPERADOR 24". CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- PANEL IPS DE 24"

- 350 CD/M²

- CONTRASTE 1.000:1

- RESOLUCIÓN: FULL HD - 1920X1200

- RETROILUMINACIÓN LED

- TIEMPO DE RESPUESTA: 5 MS

- USB 3.0

- CONTROL DE AUTO BRILLO Y LIBRE DE FLICKER.

- CON CONEXIONES HDMI Y DISPLAYPORT.

TOTALMENTE MONTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

### Artículo 920.- Red de comunicaciones

920.1.- Definición

La red de comunicaciones es el conjunto o sistema de equipos informáticos conectados entre sí dentro del túnel; que comparten datos, información o recursos.

920.2.- Materiales

Los materiales que componen el presente artículo son los siguientes:

Latiguillo de parcheo RJ45 categoría 6 15 m

Esta unidad se corresponde con un latiguillo de parcheo RJ45 de categoría 6, compuesto por cuatro pares de cobre y finalizado en puntas con un conector RJ45.

Las cubiertas deberán ser de colores variados para utilizarse de diferentes colores y para diferentes servicios.

Tendrá las siguientes características:

- Conforme a las especificaciones para los componentes de categoría 6 de la TIA.

- Tecnología de conexión transparente.

- Clasificación al fuego para cables LSZH según las normas IEC 61034, IEC 60754 e IEC 60332-1.

- Latiguillo de conductor trenzado de alta precisión.

- Conformidad con la categoría 6 y probada de fábrica.

- Retrocompatible con las categorías 3, 5 y 5e.

Los materiales tendrán las siguientes especificaciones:

- Caja modular del conector de policarbonato claro según la norma UL 94V-0.

- Contactos del conector de aleación de cobre con revestimiento de oro (50 micro pulgadas) en las superficies de contacto.

- Latiguillo de cable trenzado de categoría 6, 4 pares, 24 AWG y cubierta de LSZH.

Las características del latiguillo son las siguientes:

- Caja de plástico de alto impacto.

- Retardador de la llama según la norma UL 94V-0.

- Contactos modulares de cobre al berilio, subrevestimiento de níquel y con un mínimo de 50 micro pulgadas de oro en las áreas de contacto.

- Contactos con bornes autopelantes de bronce fosforoso, subrevestimiento de níquel y revestimiento superior de estaño - plomo.

- La sección del hilo de 22 a 24 AWG.

Las prestaciones serán las siguientes:

- Conforme a las especificaciones para los componentes de categoría 6 según la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10.

- Conector y terminación conforme a las normas FCC parte 68 e IEC 60603-7

Cable en par trenzado para bus RS-485 o DALI.

Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228 de 2x1,5 mm2, con aislamiento libre de halógenos con Trenzado ≥ 25 vueltas diseñado para transmisión de señales digitales de acuerdo con los estándares DALI (Digital Addresable Lighting Interface) y compatible con comunicación RS-485.

La comunicación DALI permite su instalación hasta los 300 mts. y en caso de comunicación RS-485 hasta 1.200 m.

Conversor de medios RS485 a Ethernet

Conversor de medios RS485 a Ethernet bidireccional que incluye la instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo conversor de datos rs485 a red ethernet, incluyendo alimentación eléctrica, conexionado hasta los elementos correspondientes y todos los elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. totalmente instalado y probado.

Conversor Multimodo, Fibra Óptica/IP

Conversor Multimodo, Fibra Óptica/IP bidireccional para paso de Ethernet a fibra óptica y viceversa.

920.3.- Ejecución de las obras

Se verificarán las características técnicas de las unidades.

Se entregarán los certificados de homologación y pruebas.

No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las indicadas.

El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior.

El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo a un replanteo previo, con técnicas de buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la funcionalidad de la instalación.

Se seguirán las normas de instalación del fabricante para conservar las garantías que otorgue el mismo.

Se evitarán las cercanías a paneles de señalización variable y a elementos que puedan distorsionar la intensidad de flujo de aire.

Hasta donde sea factible, todos los elementos serán lo más comunes posible y se podrán obtener de dos suministradores diferentes, por lo menos.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones articulares, o generales normativas o reglamentarias.

Módulos ópticos MINI GBIC  16 F.O

Slot de expansión Mini-GBIC o SFP (Smart Form Factor Pluggable) de fibra óptica. Compatible para instalar en LAN switches que dispongan de slot Mini-GBIC o SFP de 1.25 Gbps. Formato SFP (Smart Form Factor Pluggable), compatible con fibra óptica SMF (monomodo), tipo 62.5/125um. Conector simplex LC. Producto Láser de clase 1 (IEC 60825) FDA, de bajo consumo. Compatible con SFP MDA y SFF-8472. Longitud de onda 1310 nm RX, y 1550 nm FP TX. Velocidad de transmisión: 1.25 Gbps. Distancia máxima 10 Km.

Latiguillo de fibra óptica

Latiguillo de fibra óptica de 1 metros con conectores SC-APC en los dos extremos. Para conexión desde el repartidor de fibra hasta los equipos instalados en armarios concentradores.

920.4.- Medición y abono

Se medirán en unidades (ud) o (m) realmente ejecutados, y se abonará según el precio definido en los Cuadros de Precios del proyecto donde se incluya el presente documento técnico.

Los cables serán medidos, valorados y abonados por metro (m) de igual tipo y características.

La medición de latiguillos y conversores será realizada por unidad (ud) totalmente instalado, con todos los componentes de fijación, soporte, unión y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del Pliego, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

920.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN IEC 62657-3:2022. Redes de comunicaciones industriales. Coexistencia de sistemas inalámbricos. Parte 3: Descripción formal de la gestión automatizada de la coexistencia y guía de aplicación. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.)

- ISO/IEC 11801:2002

- IEC 61156-5

- EN 50173

- EN 50288

- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10

1102.N303 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO CONVERSOR DE DATOS RS485 A RED ETHERNET, INCLUYENDO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONADO HASTA LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTALEMNTE INSTALADO Y PROBADO.

1102.N301 ud CONVERSOR MULTIMODO, FIBRA OPTICA/IP Y VICEVERSA. INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE.

1107.N018 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREJA DE MÓDULOS ÓPTICOS MINI GBIC  16 F.O. MONOMODO HASTA 20 KM. TOTALMENTE MONTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1109.0023 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE  16 FO CON CUBIERTA PKP.

### Artículo 922.- Iluminación (Control de iluminación)

922.1.- Definición

En el presente artículo se describen los equipos, herramientas y actividades necesarios para integrar el sistema de control de la iluminación al software existente dentro del túnel, con tal de cumplir con las instalaciones de iluminación que se vayan a proyectar.

922.2.- Materiales

Los materiales de los que se compone este artículo quedan descritos a continuación:

PLC de comunicación y control.

PLC de comunicación y control con las características que vienen a continuación:

- Hasta 7 Mb de memoria de programa, tarjeta de ampliación incluida hasta 512 Mb.

- Compacidad y módulos de e/s de alta densidad.

- Racks de extensión para arquitecturas multirrack.

- Puerto Ethernet TCP/IP integrado, estándar con función de Data Link EtherNet/IP. Permite establecer comunicación con los diferentes equipos en tiempo real. Pueden controlar entradas y salidas distribuidas y ajenas al armario central del autómata mediante un cable de red.

- Modelo compacto o modular equipado con 16 E/S digitales 2 E/S analógicas y comunicación Modbus. Lectura de señales de captadores distribuidos

- Interfaz que permite el uso y diálogo con los operarios, pueden ser conectados a un sistema por capas que facilita la interfaz y monitoreo del proceso, con posibilidad de ser programados por diferentes lenguajes.

- Accesible mediante un puerto USB estándar Recibe y ejecutan órdenes continuas por tiempos prolongados.

- Capacidad de programa desde 5000 hasta 400 000 pasos

- Capacidad de memoria de hasta 832 000 palabras

- Tarjeta serie incluida

Unidad Maestra de control

Equipo de control completo y dedicado con comunicación RS – 485 y DALI-2, bidireccional que permite tanto configurar luminarias como recibir todos los parámetros de consumo, estado, horas de uso, etc. de cada una de las luminarias en tiempo real. Funcionamiento autónomo a partir de las variables de diseño y configuración que se pueden modificar en cualquier momento. Reprogramación y gestión remota de activos, monitorización del estado de la infraestructura e información del desempeño de cada punto de luz e integración a todo tipo de plataformas de supervisión y adquisición de datos de tipología SCADA.

- Rango de alimentación 100-240Vac

- Frecuencia 50/60Hz

- Corriente de entrada 1.0A max.

- Protección: IP54

- Salidas de control: 4x RS-485.

- Hasta 1.000 m de longitud del bus.

- 254 Luminarias por bus DALI.

- Conexiones serie/Ethernet/Modbus a SCADA.

Configuración de la respuesta del sistema a partir de múltiples variables:

- Lucinancímetro L20: Monitoriza las condiciones de iluminación que percibe un usuario al aproximarse a la boca del túnel.

- Luxómetro interior: Permite calibrar la depreciación por suciedad en el interior del túnel.

- Sistemas de aforo de vehículos: Permite variar la iluminación en función de la intensidad media horaria de vehículos.

- Sistema de medición del estado del pavimento: Afectación a la distancia de seguridad del túnel.

El sistema dispone de una interfaz sencilla de configuración que permite modificar la respuesta del sistema a los distintos parámetros de configuración, permitiendo así el control manual de la infraestructura.

Módulo control de Driver/Repetidor DALI/Gateway

Módulo de control distribuido para 64 luminarias y amplificación de la señal DALI y de la longitud de la línea DALI de 300 a 600 m, posibilidad de configuración de una red estrellada con varios repetidores DALI y montaje en armario de conexiones, con las características:

- Rango de alimentación 100-240Vac

- Frecuencia 50/60Hz

- Corriente de entrada 1.0A max.

- Protección: IP66

- Armario metálico o de poliéster IK09

Puesta en marcha y configuración del sistema

Actividades de puesta en marcha y configuración del sistema de control de iluminación, que incluyen:

- Comprobación y direccionamiento de luminarias.

- Comprobación y programación de los elementos de control.

- Parametrización del sistema según requerimiento inicial del cliente fijado con aprobación de la DF.

- Comprobación final de funcionamiento.

- Formación al personal encargado de la explotación del sistema.

922.3.- Ejecución de las obras

Se verificarán las características técnicas de las unidades.

Se entregarán los certificados de homologación y pruebas.

No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las indicadas.

El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo a un replanteo previo, con técnicas de buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la funcionalidad de la instalación.

El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior.

Los materiales durante su transporte y permanencia en la obra estarán a cargo del contratista que deberá mantenerlos en perfecto estado hasta su puesta en funcionamiento. Sin perjuicio de los periodos de garantía posteriores a la puesta en marcha que se hayan acordado.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones articulares, o generales normativas o reglamentarias.

922.4.- Medición y abono

Se medirán en unidades (ud) realmente ejecutados, o, en su caso, en metros (m), y se abonará según el precio definido en los Cuadros de Precios del proyecto.

922.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN IEC 62657-3:2022. Redes de comunicaciones industriales. Coexistencia de sistemas inalámbricos. Parte 3: Descripción formal de la gestión automatizada de la coexistencia y guía de aplicación. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.)

- ISO/IEC 11801:2002

932.N015 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA DE 1 METROS CON CONECTORES SC-APC EN LOS DOS EXTREMOS. PARA CONEXIÓN DESDE EL REPARTIDOR DE FIBRA HASTA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN ARMARIOS CONCENTRADORES. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

974.N071 ud LATIGUILLO DE PARCHEO 1M COMPUESTO POR CUATRO PARES DE COBRE, FINALIZADO EN PUNTAS CON CONECTOR RJ-45. CUMPLE REQUERIMIENTOS DEL ESTÁNDAR "CATEGORÍA 6A". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO, Y CONFIGURADO CON LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

1102.0037 ud SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLC (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE) FRECUENCIA 50/60HZ, IP66, TENSIÓN 100-277V. CONSUMO INFERIOR A 3W. ENTRADA ANALÓGICA 4-20 MA. COMUNICACIÓN PROTOCOLO MODBUS ETHERNET INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, ARMARIO DE CONTROL, ROUTER ETHERNET, ASÍ COMO SCADA Y SISTEMA DE GRABACIÓN DE DATOS.

1102.0038 ud SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE REPETIDOR SEÑAL DALI, PARA PROLONGACIÓN DE LA SEÑAL ENTRE 600 Y 300 M. FRECUENCIA 50/60HZ, TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO -10 A 70ºC.

1102.0039 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR PLC MODBUS, 24 VDC / 2.5 A. FRECUENCIA 50/60HZ, TENSIÓN 110-290 VAC, TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO -10 A 70ºC.

1102.N044 ud SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD MAESTRA DE CONTROL DE PLC EN LA RED Y CONTACTORES DE POTENCIA, CON SOFTWARE DE CONTROL DE INSTALACIÓNPERMITE CONFIGURAR Y SUPERVISAR GRUPO DE LUMINARIAS, INCLUIDO SERVIDOR WEB INTEGRADO QUE PERMITA INTERFAZ ETHERNET PARA COMUNICACIÓN REMOTA. GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN. PANEL DE CONTROL PRINCIPAL DEL TÚNEL FORMADO POR UN CONTROLADOR DE RED Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS. SOFTWARE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CON POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN MODBUS SOBRE PROTOCOLO MODBUS / TCP. POSIBILIDAD DE INGRESAR LOS MEDIDORES DE LUMINANCIA RS-485. CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN INTERNA DE TODOS LOS ELEMENTOS Y CONTROL DE CALIDAD EN FÁBRICA.AJUSTA LA ILUMINACION INTERIOR SEGÚN NIVELES DE LUZ EXTERIOR MANTENIENDO INTEGRIDAD DE LA COMUNICACION EN RED.120-240VAC, 50-60HZ, TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO 0-70ºC. CON CAPACIDAD PARA LA REGULACIÓN DE HASTA 5 BUS DALI (320 EQUIPOS DALI), MÓDULOS DE ENTRADAS DE SEÑAL 4-20 MA, ASÍ COMO 4 ENTRADAS DIGITALES PARA LA INCORPORACIÓN DE PULSADORES O BOTONERAS. PREPARADO PARA SU INSTALACIÓN EN CARRIL DIN O RACK 19". FUENTES DE ALIMENTACIÓN INCLUÍDAS. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Artículo 923.- Tubos

923.1.- Definición

Elementos que se encargan de contener los conductores eléctricos. Se encargan de proteger a los conductores, ya sea de daños mecánicos, químicos, altas temperatura y humedad; también, distribuirlo de forma uniforme, acomodando el cableado eléctrico en la instalación.

Se pueden encontrar empotrados (techos, suelo o paredes), en superficies, al aire libre, zonas vibratorias, zonas húmedas o lugares subterráneos.

923.2.- Materiales

Los materiales que componen el presente artículo son los siguientes:

Tubo acero protector antirroedores:

Suministro y montaje de tubo corrugado con alma de acero para protección de cables de diámetros PG29 a 60.

- Características Físico Químicas:

- Resistencia al Curvado: Tubo Flexible (UNE-EN-61386-23)

- Resistencia a la compresión, Deformación Máxima 25%, 1250 Newtons

- Resistencia al impacto a -5ºC 2 Julios (Caída Libre)

- Tª Mínima de Utilización Permanente e instalación-5ºC

- Tª Máxima de Utilización Permanente e instalación +60ºC

- Resistencia al Curvado: Flexible

- Propiedades Eléctricas Aislante

- Resistencia a la penetración de cuerpos sólidos: Estanco contra Polvo

- Resistencia a la penetración de agua: Protección contra chorros de agua

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos CLASE 3

  - Protección interior media (clase 2)

  - Protección exterior elevada (clase 4)

- Resistencia a la tracción: Ligero: 250 Nw

- No propagador de la llama.

- Resistencia a las cargas suspendidas: Ligero: 30 Nw durante 48 horas

- Grado de protección contra daños mecánicos: grado 7 Mín.(Energía de choque: 6 Julios)

Tubo de polietileno de alta densidad de 40 mm ø

Suministro de monotubo de polietileno de alta densidad de 40 mm ø y tendido en túnel o paramento vertical mediante bridas metálicas de sujeción y tacos de expansión colocadas cada 80 cm.

Esta unidad incluye el suministro, suministro y tendido, tendido, suministro y sustitución o desmontaje en canaleta, canalización, zanja, tubo corrugado, rejiband, percha o grapado de un monotubo de las características indicadas a continuación.

La unidad de obra de tubos se compondrá de los materiales definidos en memoria, pliego de condiciones y presupuesto, y de todos los accesorios y elementos necesarios para su suportación y fijación en obra, tales como cajas de derivación, grapas y fijaciones.

El monotubo será de polietileno de alta densidad suministrado en rollos no inferiores a 500 metros, de 40 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor de pared y cumplirá la especificación técnica nº 03.336.751 para el suministro de tubos de polietileno para tendido de cables de fibra óptica.

Estos tubos presentarán una resistencia excelente a cualquier agente químico (disolventes, ácidos, álcalis, etc.), no serán conductores de la electricidad y por ello no se corroerán por acción de corrientes eléctricas. Si existe incompatibilidad con algún agente químico será responsabilidad del Fabricante o Suministrador su no comunicación por escrito con antelación a su montaje, a la Dirección Técnica. Para reducir el coeficiente de rozamiento, los tubos irán tratados interiormente mediante un revestimiento formado por un polímero construido o tratamiento similar. Los tubos se designarán por dos números que indicarán su diámetro exterior y espesor de pared nominales. Estos irán expresados en milímetros y unidos por una "X" seguidos de las siglas A.D. (Alta densidad). Los tubos presentarán en el exterior por medio de pintura indeleble y fácilmente visible, una identificación estampada durante el proceso de fabricación, con los siguientes datos:

- Nombre del Fabricante.

- Designación del tubo

- Fecha de fabricación (al menos mes y año).

- Metraje

- Número de lote de fabricación.

923.3.- Ejecución de las obras

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

- Replanteo y colocación de las bridas.

- Colocación de los distintos componentes.

- Conexión de los accesorios y las conexiones.

- Prueba de estanqueidad y de funcionamiento.

- Limpieza del local de los deshechos y la suciedad derivados de la ejecución de la unidad de obra.

Incluye el suministro a pie de obra de un tubo corrugado con alma de acero o de polietileno de alta densidad de las dimensiones especificadas, así como la parte proporcional de los herrajes de sujeción, de los codos, de las piezas de unión necesarias y de las cajas de registro.

El almacenamiento de los materiales se realizará en los lugares protegidos de los impactos, las lluvias, las humedades y los rayos solares.

El tubo se suministrará en los tramos de longitud normalizada.

Los accesorios y las fijaciones para dichos tubos se suministrarán en cajas.

Las cajas de derivación se suministrarán en cajas.

Además de los materiales se incluye en la unidad el montaje completo del tubo, así como la obturación del mismo una vez instalado el cable para evitar la entrada de agua o de roedores.

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, en cuanto a configuración del trazado, distancia a otras canalizaciones, dimensionado en función del número y sección de los cables, radio de curvatura para tendido de los cables según normas, etc.

923.4.- Medición y abono

Las canalizaciones de tubos serán medidas, valoradas y abonadas por metro lineal (m) de igual tipo y características.

La medición será realizada por metro lineal (m) totalmente instalado, con todos los componentes de fijación, soporte, unión y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del pliego, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serán de abono los informes que se exijan por la dirección facultativa, ante los casos de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

923.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN 10305-3:2016. Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Tubos soldados calibrados en frío.

- UNE-EN 50086-1:1995. Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 60423:2008. Sistemas de tubos para la conducción de cables. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

1109.N023 m SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN, PERCHA O GRAPADO DE UN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40 MM ø IGNÍFUGO EXTERIOR Y 3,5 MM DE ESPESOR. INCLUIDOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUITOS DE UNIÓN, E HILO GUÍA. CONTEMPLA ESTA UNIDAD EL MANDRILADO DEL TUBO Y SU OBTURACIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL TENDIDO, ASÍ COMO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL TENDIDO, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y MEDIOS AUXILIARES. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

1109.N025 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PROTECTOR ANTIRROEDORES METALPLAST/ELEPLAST PG-29 A 60, INCLUIDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS ACCESORIOS Y LAS FIJACIONES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

Artículo 924.- Equipos de Control

924.1.- Definición

En el presente artículo se describen los equipos, herramientas y actividades necesarios para integrar el sistema de control de la iluminación al software existente dentro del túnel, con tal de cumplir con las instalaciones de iluminación que se vayan a proyectar.

924.2.- Materiales

Los materiales de los que se compone este artículo quedan descritos a continuación:

Panel Táctil

Suministro e instalación de Panel de pantalla táctil avanzada

·	Color de pantalla 65536 colores

·	Tamaño de pantalla 7 pulgadas

·	Alimentación Fuente de alimentación externa

·	Tipo de botón de control 8 operation defined using Vijeo Designer ((*)) botón pulsador llave F1...F8

·	Sistema operativo Magelis o similar

·	Tipo de batería Litio batería para RAM interna, autonomía: 100 days ((*)), tiempo carga = 5 d, vida batería = 10 yr

·	Tipo de pantalla LCD TFT a color retroiluminado

·	Resolución de la pantalla 800 x 480 pixels WVGA

·	Zona sensible al tacto 1024 x 1024

·	Panel táctil Película resistente, 1000000 ciclos

·	Vida útil de la luz posterior 50000 horas white en 25 °C

·	Brillo 16 niveles - control by touch panel ((*))

·	16 niveles - control por Software

·	Tipo de conexión integrada Enlace serie COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, veloc transmisión: 2400...115200 bps

·	Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 2400...115200 bps

·	Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 187,5 kbps compatible con Siemens

·	MPI

·	Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX

·	Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3

·	USB 2.0 tipo A

·	USB 2.0 type mini B

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación, 24V-2,5A, para carril DIN.

Puesto de Operación Workstation

Las características del puesto WORKSTATION SFf - 1 x core i7 9xxx / 3.6 GHz - RAM 8 Gb - SSD 256 Gb - HP Z turbo drive g2, NVME, MLC -DVD. capacidad de hasta 64 Gb de RAM. controlador de red LAN ethernet 1 giga, tarjeta gráfica con 4 salidas displayport con resolución máxima 5120x2880 píxeles. sistema operativo-windows 10 pro. conjunto teclado y ratón.

Hardware a instalar en el centro de control para que el operador del sistema SCADA pueda realizar todas las funciones de supervisión y control desde su estación de trabajo. El número exacto de pantallas, así como los detalles de la interfaz gráfica (Contenido, distribución de elementos en la pantalla, gama de colores de fondo y elementos, colores de alarmas, nomenclatura de los elementos, etc.) serán convenidos con la Dirección de Obra en reuniones que deberán celebrarse previo al desarrollo de la interfaz gráfica. Será la Dirección de Obra quien establezca así los criterios base para el desarrollo de la interfaz gráfica.

924.3.- Ejecución de las obras

Se verificarán las características técnicas de las unidades.

Se entregarán los certificados de homologación y pruebas.

No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las indicadas.

El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo a un replanteo previo, con técnicas de buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la funcionalidad de la instalación.

El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior.

Los materiales durante su transporte y permanencia en la obra estarán a cargo del contratista que deberá mantenerlos en perfecto estado hasta su puesta en funcionamiento. Sin perjuicio de los periodos de garantía posteriores a la puesta en marcha que se hayan acordado.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones articulares, o generales normativas o reglamentarias.

924.4.- Medición y abono

Se medirán en unidades (ud) realmente ejecutados, o, en su caso, en metros (m), y se abonará según el precio definido en los Cuadros de Precios del proyecto.

924.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN IEC 62657-3:2022. Redes de comunicaciones industriales. Coexistencia de sistemas inalámbricos. Parte 3: Descripción formal de la gestión automatizada de la coexistencia y guía de aplicación. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.)

- ISO/IEC 11801:2002

1102.N101 ud PANTALLA TÁCTIL EN COLOR PARA GESTIÓN DE TODO EL SISTEMA DE CONTROL DEL TÚNEL, TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y CONECTADA.

### Artículo 925.- Sensores iluminación

925.1.- Definición

En el presente artículo se describen los equipos, herramientas y actividades necesarios para la adquisición de parámetros para el control de iluminación a integrar en el sistema del túnel.

925.2.- Materiales

Los materiales de los que se compone este artículo quedan descritos a continuación:

Luminancímetro de abertura 20º

Luminancímetro de abertura óptica de 20°. Formado por un fotodetector de silicio, electrónica de acondicionamiento de señal de alta sensibilidad, conversor analógico-digital 12bits e interface de salida digital serie de dos hilos en RS-485.

Luxómetro

Luxómetro 0 a 10.000 lux adaptado al margen del túnel preparado para su instalación en el interior del túnel, para control de los niveles en puesta en marcha y durante la explotación del sistema.

Reloj astronómico

Reloj astronómico para el control del alumbrado público, incorporando capacidad de programaciones personalizadas que permiten adaptarlo a las necesidades de cada instalación, proporcionando óptima calidad de servicio.

El equipo realiza un cálculo exacto del orto y ocaso a partir de las coordenadas geográficas del lugar, longitud y latitud en grados y minutos, que pueden ser introducidas fácilmente mediante una base de datos geográficos mundial por países, provincias, ciudades o municipios. se puede aplicar a cualquier punto de la tierra de latitud comprendida entre 65º n y 65º s.

925.3.- Ejecución de las obras

Se verificarán las características técnicas de las unidades.

Se entregarán los certificados de homologación y pruebas.

No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las indicadas.

El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo a un replanteo previo, con técnicas de buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la funcionalidad de la instalación.

El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior.

Los materiales durante su transporte y permanencia en la obra estarán a cargo del contratista que deberá mantenerlos en perfecto estado hasta su puesta en funcionamiento. Sin perjuicio de los periodos de garantía posteriores a la puesta en marcha que se hayan acordado.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones articulares, o generales normativas o reglamentarias.

925.4.- Medición y abono

Se medirán en unidades (ud) realmente ejecutados, o, en su caso, en metros (m), y se abonará según el precio definido en los Cuadros de Precios del proyecto.

925.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN IEC 62657-3:2022. Redes de comunicaciones industriales. Coexistencia de sistemas inalámbricos. Parte 3: Descripción formal de la gestión automatizada de la coexistencia y guía de aplicación. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.)

- ISO/IEC 11801:2002

1102.N201 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELOJ ASTRONÓMICO PARA EL CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INCORPORANDO CAPACIDAD DE PROGRAMACIONES PERSONALIZADAS QUE PERMITEN ADAPTARLO A LAS NECESIDADES DE CADA INSTALACIÓN, PROPORCIONANDO ÓPTIMA CALIDAD DE SERVICIO. EL EQUIPO REALIZA UN CÁLCULO EXACTO DEL ORTO Y OCASO A PARTIR DE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL LUGAR, LONGITUD Y LATITUD EN GRADOS Y MINUTOS, QUE PUEDEN SER INTRODUCIDAS FÁCILMENTE MEDIANTE UNA BASE DE DATOS GEOGRÁFICOS MUNDIAL POR PAÍSES, PROVINCIAS, CIUDADES O MUNICIPIOS. SE PUEDE APLICAR A CUALQUIER PUNTO DE LA TIERRA DE LATITUD COMPRENDIDA ENTRE 65º N Y 65º S. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

1102.0034 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINANCÍMETRO ANALOGICO L20 , MATERIAL EXTERIOR EN ACERO INOX, IP66/67, RANGO MEDICIÓN 0-7000CD/M2. CONDICIONES TRABAJO HUMEDAD 30-80%  (SIN CONDENSACIÓN).CONO VISIÓN 20º. SALIDA 4-20 MA. COMPATIBLE SISTEMA DALI. COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1102.0036 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUXÓMETRO, MATERIAL EXTERIOR EN ACERO INOX, IP66/67, RANGO MEDICIÓN 0-100.000 LUX. CONDICIONES TRABAJO HUMEDAD 30-80% (SIN CONDENSACIÓN). COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

### Artículo 926.- Bandejas

926.1.- Definición

Canalización formada por una unidad o conjunto de unidades o secciones, con sus herrajes y accesorios, que forman un sistema estructural utilizado para sujetar en forma segura y soportar cables y otras canalizaciones. La aplicación fundamental es poder llevar por ellas cables de energía, datos, etc.

926.2.- Materiales

Bandeja de rejilla de Acero

Las bandejas de rejilla serán de acero galvanizado en caliente, según UNE 37-501-88, UNE 37- 508-88, siendo el espesor medio del baño de zinc superior a 70 micras. Con borde de seguridad redondeado para conducción de cables, compuesta de varillas electrosoldadas de alta resistencia a la corrosión, resistencia al fuego E90 según DIN 4102-12. Alta resistencia a la corrosión en entorno húmedos y agresivos Para este tipo de bandejas y canales el instalador realizará los cálculos de carga necesarios para asegurar que las cargas en N/m no superan los valores admisibles, en función de la separación entre apoyos establecida (los valores deberán estar conforme a la prenorma europea IEC 61537), incluye cualquier tipo de soporte a paramentos verticales y horizontales a cualquier interdistancia resultante de los cálculos.

926.3.- Ejecución de las obras

La unidad de obra bandeja se compondrá del material definido en memoria, pliego de condiciones y presupuesto, y de los accesorios prefabricados específicos del mismo fabricante, tales como codos, uniones, desvíos, identificadores, etc., y de todos los elementos necesarios para su soporte y fijación en obra.

Poseerá integridad al fuego E90 según UNE-EN 13501 certificada por el instalador (en lo referente a los materiales y métodos de anclaje estructural).

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, en cuanto a configuración del trazado, distancia a otras canalizaciones, dimensionado en función del número y sección de los cables, radio de curvatura para tendido de los cables según normas, etc.

926.4.- Medición y abono

Las canalizaciones de bandeja serán medidas, valoradas y abonadas por metro lineal (m) de igual tipo y características.

La medición será realizada por metro lineal (m) totalmente instalado, con todos los componentes de fijación, soporte, unión y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del pliego, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serán de abono los informes que se exijan por la dirección facultativa, ante los casos de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

926.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Proyecto de Construcción. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto, donde se incluya el presente Documento Técnico, se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos.

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN 61537 “Sistemas de bandejas y bandejas de escalera para conducción de cables”.

1105.0024 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA DE REJILLA DE ACERO DE 60X100 MM CON BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO PARA CONDUCCION DE CABLES, COMPUESTA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.RESISTENCIA AL FUEGO E90 SEGUN DIN 4102-12. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN ENTORNO HUMEDOS Y AGRESIVOS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. COMLETAMENTE INSTALADA.

1105.0026 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA DE REJILLA DE ACERO DE 100X300 MM CON BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO PARA CONDUCCION DE CABLES, COMPUESTA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.RESISTENCIA AL FUEGO E90 SEGUN DIN 4102-12. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN ENTORNO HÚMEDOS Y AGRESIVOS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. COMPLETAMENTE INSTALADA.

### Artículo 927.- Software de Control

927.1.- Definición

En el presente artículo se describen los equipos, herramientas y actividades necesarios para integrar el sistema de control de la iluminación al software existente dentro del túnel y de equipos en el Centro de control, con tal de cumplir con las instalaciones de iluminación que se vayan a proyectar.

927.2.- Materiales

Los materiales de los que se compone este artículo quedan descritos a continuación:

- Definición de los parámetros operacionales de la instalación, coordinación con el gestor del túnel y desarrollo de los trabajos de implantación del sistema.

- Software de visualización

- Software de monitorización para el sistema de control de las luminarias dentro del túnel.

- Puesta en marcha y configuración del sistema

- Actividades de puesta en marcha y configuración del sistema de control de iluminación, que incluyen:

  - Comprobación y direccionamiento de luminarias.

  - Comprobación y programación de los elementos de control.

  - Parametrización del sistema según requerimiento inicial del cliente fijado con aprobación de la DF.

  - Comprobación final de funcionamiento.

  - Formación al personal encargado de la explotación del sistema.

Adaptación al sistema de control del túnel con los siguientes requisitos:

El Software de control de los equipos instalados en el túnel desde el actual sistema existente a dicha plataforma, integrará las nuevas instalaciones proyectadas para estos túneles, instalando el siguiente equipamiento con las características necesarias requeridas para la nueva plataforma: servidores, estaciones de trabajo para monitorización y operación del sistema, y un sistema SCADA totalmente integrado, escalable y con capacidad para gestionar todas las señales proporcionadas por los equipos de campo desplegados a lo largo de todos los túneles objeto del presente proyecto.

La nueva plataforma software estará diseñada de forma flexible y escalable de manera que será posible modificarla a futuro para integrar y controlar modificaciones en el sistema del túnel. Así mismo, deberá ser estándar, amigable para el usuario y fácil de modificar, estando desarrollado en base a plataformas, estándares y procesos abiertos, así como independiente del proveedor original de la solución.

La solución de SCADA incluirá una Interfaz gráfica de usuario y un conjunto completo de herramientas que permitan al operador que está en el Centro de Control realizar la gestión y monitorización de los túneles y sus accesos. En esta nueva plataforma los operadores tendrán como mínimo la misma funcionalidad de la que disponen ahora y en muchos casos mejorará sensiblemente la operatividad y funcionalidad actual.

La nueva solución cumplirá, al menos, con los siguientes requisitos:

Integrará todos los túneles dependientes actualmente,

Estará preparada para ser modificada de una forma sencilla y consistente minimizando los riesgos y los tiempos necesarios.

La plataforma permitirá la gestión de la infraestructura, de manera optimizada, segura y coordinada siendo su objetivo principal:

-	Facilitar la gestión eficaz de los incidentes a través del control integrado de todos los sistemas de control, supervisión y de comunicación de la infraestructura;

-	Seguimiento y control de los sistemas de tráfico y los movimientos de los usuarios que por el transitan.

-	Seguimiento y control de los equipos propios de la infraestructura, por ejemplo, los equipos de planta del túnel (ventiladores, iluminación, hidrantes, etc).

La plataforma será manejada a través de un interfaz gráfico de usuario integrado, que proporcionará una presentación clara y lógica de la disposición de la infraestructura mostrando información en tiempo real de eventos e incidentes que sucederán en la infraestructura, para permitir que el operador pueda navegar por la información y tomar rápidamente las medidas adecuadas para minimizar las consecuencias de los incidentes detectados.

Descripción Funcional de la Pasarela SCADA

La pasarela SCADA debe integrar todos los sistemas existentes actualmente telemandados y todos los sistemas especificados en los túneles del presente documento. De esta manera, el sistema tendrá control sobre los equipos de campo distribuidos a lo largo de los túneles, conectados a los PLCs o ERUs que transmitirán, a través de la red de comunicaciones y mediante protocolos las señales de campo mostrándose el estado de los equipos en el interfaz de operación para su supervisión y control.

Será un sistema abierto y distribuido, que cumpla con los estándares que permitan la integración y gestión de múltiples sistemas:

-	Sistemas de CCTV y DAI.

-	Sinóptico mural y videowalls.

-	Conteo de tráfico.

-	Sistema de iluminación en túnel.

-	Sistema de energía.

-	Sistemas de condiciones climatológicas.

-	SNMP (Simple Network Management Protocol).

El sistema SCADA leerá y escribirá datos, archivará y mostrará datos históricos y proporcionará pantallas de gráficos e informes con el objetivo de que los operarios, supervisores y personal de mantenimiento puedan llevar a cabo las tareas de mantenimiento y uso del telemando de una forma rápida y sencilla.

La solución SCADA deberá tener grandes posibilidades de escalabilidad y crecimiento a largo plazo, pudiendo dar cabida en un futuro a nuevas líneas y estaciones con grados de complejidad diversos. Además, pese a tratarse de un sistema altamente automatizado y automático, y con pocas necesidades de operación, debido a las muy altas exigencias de seguridad del sector, el sistema deberá cumplir también un alto grado de disponibilidad basado en diferentes niveles de redundancia.

Existirán una serie de características funcionales generales exigibles a cualquier aplicación SCADA. A continuación, se listan algunas de las que se consideran más importantes:

	La aplicación SCADA deberá contener una interfaz gráfica para supervisión y control de procesos, una base de datos relacional en tiempo real para almacenamiento de datos históricos, aplicaciones cliente para su ejecución en los PCs para supervisión del proceso, librerías de comunicación y deberá ser capaz de adquirir datos en tiempo real, gestionar alarmas y eventos y generar informes.

	Al “pinchar” en cada uno de los elementos objeto de control dispuestos en la interfaz gráfica se abrirá una pantalla secundaria en la que se muestre toda la información aportada por el elemento, así como las posibles acciones de telemando y alarmas.

	La aplicación SCADA será capaz de generar informes en formatos estándar de trabajo (Excel, Word...).

	El sistema SCADA deberá integrar un módulo de gestión de planes que facilitará a los operadores el desencadenamiento de las acciones asociadas a los planes de emergencia y vinculadas a ciertos valores y consignas.

	El sistema SCADA deberá incluir un conjunto amplio de servidores/drivers de comunicaciones para establecer interfaces de entradas y salidas con dispositivos de campo como ERUs, unidades terminales remotas, autómatas industriales y sistemas de control distribuido.

	La plataforma de desarrollo y la aplicación SCADA deberán poder limitar el acceso de los usuarios para visualizar, configurar, o modificar objetos, bloques o aplicaciones ejecutables. El sistema de seguridad deberá facilitar la creación de grupos de seguridad, como por ejemplo modos Administrador, Operador, Supervisor, etc. Esto permitirá la asignación y configuración de permisos para acceso a base de datos, operaciones sobre la aplicación SCADA en ejecución, y acceso para la visualización de ciertas ventanas.

	Deberá ser posible asignar permisos específicos para que el operador indique su área de acción, evitando errores por los cuales dos operadores realicen el mismo comando.

	El operador del sistema SCADA deberá poder realizar todas las funciones de supervisión y control desde su estación de trabajo. Los comandos más típicos incluyen la modificación de parámetros a obtener por los algoritmos de control, reconocimiento de alarmas y ajustes de parámetros de control, activación automática y manual de dispositivos de campo, programaciones horarias, etc. El operador deberá poder acceder a todas las funcionalidades del SCADA desde cualquier estación de trabajo.

	El operador podrá visualizar información de alarmas actuales y un histórico de alarmas. La información de alarmas deberá presentarse en orden cronológico con la alarma más reciente en la parte superior. La información que deberá presentarse para cada alarma incluirá la hora y la fecha, la descripción, el identificador de la alarma, el estado de la alarma, el tipo de alarma, el valor, el operador que ha reconocido la alarma, fecha y hora de reconocimiento…

	Todas las acciones del operador deberán registrarse en un registro de eventos. El registro de eventos hará posible la trazabilidad de los relevos de los operadores en el sistema, cambios de parámetros de control o control de dispositivos. Cada registro de evento almacenará la fecha, la hora, el operador que ha realizado la acción y el tipo de acción realizada.

	La aplicación SCADA deberá ser escalable, de forma que una pequeña aplicación realizada para supervisión de una única instalación sin ninguna comunicación con el exterior se pueda extender fácilmente a una gran red de control distribuido con uno o varios servidores de bases de datos, uno o varios servidores de comunicaciones, surtiendo de información a múltiples estaciones de trabajo clientes.

	En el caso de querer incluir nuevos túneles en la aplicación SCADA no se precisarán cambios en los túneles ya en servicio ni en la configuración del proyecto. La integración de un nuevo túnel deberá ser transparente para el resto de las instalaciones ya integradas en el SCADA.

	La aplicación SCADA deberá ser fácilmente configurable para responder a las necesidades específicas de cada usuario, y el usuario final deberá poder modificarlo rápida y eficazmente para adaptarlo a su instalación.

	La aplicación SCADA deberá ser fácil de usar y su entorno de desarrollo deberá estar basado en gráficos orientados a objetos o bloques, de tal forma que permita estandarizar ciertos equipos y al mismo tiempo facilitar futuros desarrollos, y deberá estar basado en una plataforma abierta.

	El SCADA deberá ser un sistema abierto a modificaciones por parte de la propiedad (o en quien delegue) sin necesidad de licencias adicionales, permisos o requerimientos tecnológicos especiales. Existirá un editor para poder:

o	Modificar o generar nuevas pantallas.

o	Modificar elementos existentes.

o	Añadir nuevos elementos.

o	Programar planes.

En este aspecto el Sistema SCADA facilitará un entorno para la ingeniería y pruebas de nuevas configuraciones y parametrizaciones, sin tener que montar un sistema en paralelo a los servidores existentes en funcionamiento, y en caso de validación de ese nuevo desarrollo, aplicarlo al servidor “activo” sin necesidad de pararlo. Este tipo de configuración será válida para tareas de formación a operadores y otras circunstancias que obliguen a realizar modificaciones o actuaciones sobre el sistema con el menor riesgo posible, sin necesidad de replicar la arquitectura que está en explotación.

	Desarrollo para la integración en aplicación SCADA de todos los sistemas ITS (CCTV, megafonía, Postes SOS, etc.) de manera que queden integradas todas sus funcionalidades en la correspondiente pantalla.

	La ingeniería y desarrollo de gestión de planes de explotación estará integrada en el SCADA, incluyendo integración de los planes de emergencia.

	El módulo de gestión de planes facilitará a los operadores el desencadenamiento de las acciones asociadas a los planes de emergencia y vinculadas a ciertos valores y consignas.

	Debe permitir la gestión de copias de seguridad.

	Administrador de la matriz de video. Para visualizar imágenes de video en monitores o estaciones de trabajo, así como para realizar acciones con las cámaras (zoom, movimiento, enfoque, etc…).

La partida recoge la solución de la pasarela SCADA entre los sistemas de control de alumbrado y SICV a implementar en el Centro de Control del túnel de La Canda. Cualquier exceso adicional será a cargo del contratista.

927.3.- Ejecución de las obras

Se verificarán las características técnicas de las unidades.

Se entregarán los certificados de homologación y pruebas.

No se aceptará un material de características técnicas de calidad o funcionalidad inferior a las indicadas.

El montaje e instalación de los elementos se realizará, de acuerdo a un replanteo previo, con técnicas de buena práctica y reconocida solvencia, cuidando la conservación de los materiales y verificando la funcionalidad de la instalación.

El montaje de todos estos elementos atenderá, de forma general, a lo especificado en los Reglamentos y Normativa que le sean aplicables, y de forma particular, a las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior.

Los materiales durante su transporte y permanencia en la obra estarán a cargo del contratista que deberá mantenerlos en perfecto estado hasta su puesta en funcionamiento. Sin perjuicio de los periodos de garantía posteriores a la puesta en marcha que se hayan acordado.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en las condiciones articulares, o generales normativas o reglamentarias.

927.4.- Medición y abono

Se medirán en unidades (ud) realmente ejecutados, o, en su caso, en metros (m), y se abonará según el precio definido en los Cuadros de Precios del proyecto.

927.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Documento técnico. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Documento técnico excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto donde se incluya el presente documento técnico se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

- UNE-EN IEC 62657-3:2022. Redes de comunicaciones industriales. Coexistencia de sistemas inalámbricos. Parte 3: Descripción formal de la gestión automatizada de la coexistencia y guía de aplicación. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en septiembre de 2022.)

- ISO/IEC 11801:2002

1102.0046 ud INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SOFTWARE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN (ENTRADA LUMINANCIMETRO / LUXÓMETRO CON COMPENSACIÓN SUCIEDAD Y FALLO DE LUMINARIAS). REGULACIÓN HORARIA. INTEGRABLE MEDIANTE PROTOCOLO MODBUS Y MAPEO INSTALACIONES. INCLUSO ENTRENAMIENTO- FORMACION DE USUARIOS.

1102.N103 ud SOFTWARE PARA PLC. LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PARA PLC (SERVIDOR Y CLIENTE) MEDIANTE PROTOCOLO DE COMUNICACIONES OPC UNIFIED ARCHITECTURE.

1102.N105 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA REGULAR INSTALACIONES DE TÚNELES (SCADA). FUNCIONAMIENTO INTEGRABLE DENTRO DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES. TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL TÚNEL, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1102.N106 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUALLIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA REGULAR INSTALACIONES DE TÚNELES (SCADA). FUNCIONAMIENTO INTEGRABLE DENTRO DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES. TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL TÚNEL, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1102.N205 ud DEFINICIÓN DE LOS PARAMETROS OPERACIONALES DE LA INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES DE MONTAJE, PLANOS DE NOMENCLATURA DE LAS LUMINARIAS, MANUAL DE USO DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN AS-BUILT DEL SISTEMA INSTALADOS Y LOS COMPONENTES. ESTUDIO DE CONSUMOS ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE Y DEL NUEVO DISEÑO.

1102.N215 ud CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL Y/O SCADA DE TÚNEL.

### Artículo 928.- Medida de Parámetros

928.1.- Definición

Elementos que se encargan de verificar la correcta instalación del sistema de alumbrado mediante informe de la medición de los parámetros contemplados en los estudios lumínicos.

928.2.- Materiales

En el informe de auditoría se compararán los valores reales de Luminancia a lo largo de cada carril y de cada calzada y por cada nivel de iluminación con la normativa correspondiente “Orden Circular 36/2015: Criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los ensayos a realizar, así como el número de los mismos, los aprobará la Dirección de obra, remitiéndose los resultados de la empresa cualificada tanto a la Dirección de Obra como a la empresa Constructora.

928.3.- Ejecución de las obras

Una vez realizada la ejecución, se realizará mediante un equipo de alto rendimiento para la evaluación dinámica de la iluminación de túneles las medidas a todo lo largo del túnel y por cada uno de los carriles. La toma de medidas se realizará a la velocidad permitida de la vía, sin interrupción del tráfico ni cortes de carril. El sistema de adquisición de imágenes (Cámara calibrada en Luminancia) para la medida de la “Luminancia” cumplirá con el RD 1890/2008”, con la normativa “UNE-EN-13201-4”, con las “Recomendaciones para iluminación de carreteras y túneles” y con la “Orden Circular 36/2015: Criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Se medirán los siguientes escenarios:

- Soleado 100%, con el valor de L20 de diseño (apartado 2.2.1.2.2 de la O.C. 36/2015 o siguiendo las indicaciones de la CIE 88:2004).

- Nublado, con el valor de L20 = 1.500 cd/m2 (valor máximo para el nivel nublado indicado en el apartado 3.7.2.1 de la OC 36/2015).

- Crepuscular con el valor de L20 = 600 cd/m2 (valor máximo para el nivel crepuscular indicado en el apartado 3.7.2.1 de la O.C. 36/2015).

- Nocturno L20 < 150 cd/m2 (valor máximo para el nivel nocturno indicado en el apartado 3.7.2.1 de la O.C. 36/2015).

- Si el túnel dispusiese de un nivel “nocturno reducido” también sería deseable verificar su funcionamiento.

Se realiza adquisición de los siguientes parámetros por vía:

- Luminancia media.

- Luminancia mínima.

- Luminancia máxima.

- Uniformidad Global de la luminancia.

- Uniformidad longitudinal de la luminancia.

El Sistema de sensores para la medida de la “Iluminancia” cumplirá con los siguientes requisitos:

- UNE-EN-13201-4: Iluminación de carreteras. Parte 4: Métodos de medida de las prestaciones de iluminación” en cuanto a que los sensores se encuentren como máximo a una distancia de 30 cm del nivel de rodadura.

- Compatibilidad del sistema con el Real Decreto “RD 1890/2008: Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior”, las Instrucciones Técnicas EA-01 y EA-07, y válido según la Recomendación CEI 194:2011 - “Split detector system”.

- Sistema de posicionamiento global (con navegador inercial) para el correcto geoposicionado (sobre todo en túneles donde los sistemas GPS pierden la señal) de las imágenes adquiridas en el proceso de medida.

- La toma de medidas luminotécnicas (iluminancia y luminancia) y de inventario de los puntos de luz se realizará a la velocidad máxima permitida de la vía, sin interrupción del tráfico ni cortes de carril.

Los controles geométricos y las tolerancias admitidas serán conformes a la CIE88 y a la OC36/2015.

928.4.- Medición y abono

Las unidades serán medidas, valoradas y abonadas por metro lineal (m) de medición del túnel.

La medición será realizada tras la puesta en marcha y en condiciones de funcionamiento.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del pliego, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de instalación.

No serán de abono los informes que se exijan por la dirección facultativa, ante los casos de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

928.5.- Control de Recepción

La Dirección de obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación con la calidad de estos y en general de la obra.

El contratista garantizará el control de calidad y la trazabilidad de los materiales.

Se entiende por Control de Recepción el conjunto de los tres conceptos siguientes:

- Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), (unidades de obra o equipos) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de ejecución del presente Documento técnico. Estos ensayos son abonados por el contratista, incluidos en cada partida de unidad de obra.

- Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos constructivos, tolerancias, tratados de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de tolerancias, tarados, etc. a aplicar serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

- Los distintos apéndices del Documento.

- La Normativa técnica vigente a nivel nacional.

- Ordenes Circulares de la Dirección General correspondiente.

- Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.

- Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.

- El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, etc.), que servirá de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad, que habrá de integrar y completar la Dirección de Obra.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control y Calidad o por la Dirección de Obra, debido a previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista adjudicatario del presente Documento técnico excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM, CCE y CCG, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el periodo de garantía.

La Dirección de Obra debe garantizar y/o verificar la calidad de la obra que recepciona, así como de los materiales que la conforman, al margen de las obligaciones específicas del Contratista en relación a la calidad de estos y en general de la obra.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas para el producto en cuestión.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del citado Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia y especificaciones técnicas del material.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el Proyecto donde se incluya el presente documento técnico se hará una Propuesta de Plan de Ensayos donde se proponen ensayos y frecuencias, así como el importe económico de los mismos y se incluirá una partida en el presupuesto del importe de dichos ensayos

Independientemente del importe de esta partida, el Contratista habrá de considerar un coste indirecto del 1% incluido en los precios unitarios que será abonado a la Propiedad en concepto de Control de Calidad de materiales

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE‐EN 13201‐ 2:2016 "Iluminación de Carreteras"

1105.N014 ud EVALUACIÓN DINÁMICA (A LA VELOCIDAD MÁXIMA DE LA VÍA Y SIN CORTE DE TRÁFICO) Y CONTINUA DE LA LUMINANCIA, AL MENOS CADA 10 METROS A LO LARGO DE CADA CARRIL DE CADA CALZADA Y PARA CADA NIVEL DE ILUMINACIÓN CON SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPADO CON CÁMARA CALIBRADA EN LUMINANCIA Y NAVEGADOR INERCIAL CUMPLIENDO NORMATIVA UNE- EN-13201-4 Y CEI 194:2011; ASÍ COMO POSTERIOR COMPARATIVA CON LOS VALORES TEÓRICOS QUE DEFINE LA ORDEN CIRCULAR 36/2015 TOMO II.

Artículo 929.- Partidas alzadas

929.1.- Definición

Debido al alcance del Documento técnico y a la información disponible de la situación actual del túnel de las obras en ejecución, se han incluido en el presente documento algunas partidas alzadas a justificar para facilitar la ejecución de las obras

929.2.- Materiales

Una vez definidas las necesidades de la obra, los trabajos a realizar, así como el número de los mismos, los aprobará la Dirección de obra, según propuesta de la empresa Constructora.

929.3.- Ejecución de las obras

De forma previa al cambio de alumbrado vehicular será necesario adaptar el cuadro general de baja tensión del túnel a los nuevos cuadros eléctricos de alumbrado. En este sentido, resultará imprescindible inspeccionar el cuadro eléctrico existente y las necesidades de la nueva instalación. Tras dicha inspección se pondrá en conocimiento de la Dirección de obra las necesidades de reforma de los cuadros existentes. Teniendo en consideración que el alcance de estas medidas depende del estado y de las posibilidades de articular el cambio de tecnología en el momento de inicio de las obras, se ha considerado en este Proyecto una partida alzada a justificar para la reforma de los cuadros existentes.

Durante el desarrollo de las obras, será necesario definir el tratamiento de los residuos generados por la misma, e incluirlos según las prescripciones del “Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de La Canda, Padornelo, Padornelo N-525 y La Canda N-525. Provincia de Zamora” de clave 52-ZA-3690. Se ha contemplado una partida alzada a justificar para la gestión de dichos residuos.

EL ABONO DE ESTAS PARTIDAS SE REALIZARÁ SEGÚN LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CUADRO DE PRECIOS Nº1, DE FORMA QUE CUALQUIER EXCESO ADICIONAL SOBRE DICHA VALORACIÓN SERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA.

1105.N005	pa	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN EXISTENTE EN EL CUARTO TÉCNICO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN.

1105.N006	 pa	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS OBSOLETOS.

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

ÍNDICE

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

CUADRO DE PRECIOS Nº2

PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS Nº1

CUADRO DE PRECIOS Nº2

PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL